UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA HIDRÁULICA

TESIS

“DIRECTRICES PARA DETERMINAR LA SOSTENIBILIDAD DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BAÑOS DEL INCA, 2015”

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Hidráulico

PRESENTADO POR LA BACHILLER EN INGENIERÍA HIDRÁULICA:

Zeidy Lisseth Huamán Sevilla

ASESOR:

Dr. Ing. Gaspar Méndez Cruz

CAJAMARCA-PERÚ

2017

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios y a la Virgen de la Puerta, por haberme guiado e iluminado en todo momento y darme la fortaleza necesaria para enfrentar las adversidades a lo largo de mi carrera profesional.

A mis padres José y Cándida, por ser mi principal soporte y estar conmigo incondicionalmente.

A los docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, por sus enseñanzas y consejos los cuales han servido para mi desarrollo personal y académico.

A mi asesor de tesis, Dr.Ing. Gaspar Méndez Cruz por su apoyo, asesoramiento y aporte en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

De manera especial a los Ingenieros Francisco Huamán Vidaurre y Jhonny Valle Mendoza por tener críticas constructivas y la predisposición de absolver mis  consultas en el proceso del presente trabajo de investigación.

Al gerente municipal de Baños del Inca, Ing. Walter Ramírez Requelme y el Sr. Julio Chucchucán Mestanza, por su tiempo y apoyo para realizar el trabajo de campo.

DEDICATORIA

A mis queridos padres José y Cándida, por su apoyo incondicional, por su amor desmedido, consejos, y motivación constante para salir adelante y poder culminar mi carrera profesional.

A mis hermanos Karla Fiorela y José Alberto, que son lo más preciado que tengo, por su confianza en mí, por impulsarme a no rendirme y motivarme a diario.

# CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	vi

ÍNDICE DE FIGURAS	viii

RESUMEN	x

ABSTRACT	xi

CAPÍTULO 1	1

I.	INTRODUCCIÓN	1

1.1.	CONTEXTO	1

1.2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1

1.3.	JUSTIFICACIÓN	1

1.4.	ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN	2

1.5.	OBJETIVOS	2

1.6. HIPÓTESIS	3

CAPÍTULO 2	4

II.	MARCO TEÓRICO	4

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN.	4

2.2. BASES TEÓRICAS.	6

a) Características generales de Baños del Inca.	6

Clima.	6

Temperatura.	6

Pluviometría.	7

Hidrología.	7

Topografía	7

Viviendas.	7

Población.	8

b)	Sostenibilidad del Abastecimiento de Agua Potable	8

c)	Sistema de agua potable	9

d)	Condiciones hidráulicas de un sistema de agua potable	14

e)	Diseño y dimensionamiento hidráulico de captación de fondo	14

f)	Pérdidas de carga	16

g)	Presión en la línea de conducción	17

h)	Operación y mantenimiento	18

i)	Gestión administrativa	18

j)	Dotación	19

k)	Variaciones de consumo	19

l)	Reservorio de almacenamiento	20

m)	Capacidad del reservorio	20

n)	Cálculo de la capacidad del reservorio	21

o)	Método de la curva integral	22

p)	Cloración	22

q)	Desinfección	22

r)	Resistencia a la compresión	23

s)	Medición con esclerómetro 	24

t)	Bentley Watercad	25

u)	Prestadores de Servicio de Saneamiento	26

P)	Encuesta de diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento	29

2.3.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS	31

CAPÍTULO 3	33

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS	33

3.2. PROCEDIMIENTOS	34

3.2.1. Actividades Previas	34

a.	Coordinación con personal de la Unidad de gestión “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Baños del Inca”- SEAPABI	34

b.  Levantamiento topográfico	34

3.2.2. Actividades de Campo	35

a.	Condiciones hidráulicas del sistema de agua potable.	36

b.	Operación y mantenimiento del sistema de agua potable	40

c.	Gestión administrativa	43

3.2.3. Actividades de Gabinete	44

a. Condiciones hidráulicas del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.	44

b.	Operación y mantenimiento	58

c.	Gestión administrativa	58

3.3.	TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	59

3.3.1. Condiciones hidráulicas del sistema de agua potable.	59

a.	Tratamiento y análisis de datos	59

b.	Presentación de resultados	59

Parámetros de la demanda doméstica	59

Características y Consideraciones de diseño	80

3.3.2. Operación y mantenimiento del sistema de agua potable	105

a. Tratamiento y análisis de datos	105

b. Presentación de resultados	105

Reporte de cloro residual en año 2015.	105

Reporte de medición de cloro residual en las viviendas.	130

Dosis de cloro que utiliza SEAPABI en la cloración y desinfección	131

Prueba del esclerómetro	134

Atención de emergencias	149

3.3.3. Gestión administrativa	150

a. Tratamiento y análisis de datos	150

b. Presentación de resultados	150

CAPÍTULO 4	161

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	161

4.1.1. Directriz referente a las condiciones hidráulicas actuales de la infraestructura del abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Baños del Inca.	161

4.1.2. Directriz operación y mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.	168

4.1.3. Directriz gestión administrativa del sistema de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Baños del Inca.	172

CAPÍTULO 5	174

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	174

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	181

7. ANEXOS	183

7.1. Panel Fotográfico	183

7.2. Carta N°176-2016-MDBI/USS	189

7.3. Carta N°326-2016-MDBI/SGSP	191

7.4. Encuesta de diagnóstico del sistema de agua potable adaptada al ámbito urbano.	194

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1. Temperaturas máximas y mínimas	6

Tabla N° 2. Precipitación mensual de Baños del Inca	7

Tabla N° 3. Datos demográficos de Baños del Inca.	8

Tabla N° 4. Componentes de Sistema por gravedad sin tratamiento	11

Tabla N° 5. Dotaciones según Reglamento Nacional de Edificaciones.	19

Tabla N° 6. Relación de viviendas para medición de cloro residual	42

Tabla N° 7.- Método de las áreas de influencia	46

Tabla N° 8.- Áreas unitarias y demanda	48

Tabla N° 9.- Primera corrida de datos	53

Tabla N° 10.- Ajuste de demanda	54

Tabla N° 11.- Gradientes medidas y calculadas	56

Tabla N° 12.- Cálculo de Dotación	60

Tabla N° 13.- Lecturas de consumos horarios en la vivienda N°01	62

Tabla N° 14.- Lecturas de consumos horarios en la vivienda N°02	64

Tabla N° 15.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°01	66

Tabla N° 16.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°02	67

Tabla N° 17.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°03	68

Tabla N° 18.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°04	69

Tabla N° 19.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°05	70

Tabla N° 20.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°06	71

Tabla N° 21.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°07	72

Tabla N° 22.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°08	73

Tabla N° 23.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°09	74

Tabla N° 24.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°10	75

Tabla N° 25.- Cálculo de variaciones de consumo	77

Tabla N° 26.- Coeficiente máximo diario	78

Tabla N° 27.- Coeficiente máximo horario	78

Tabla N° 28.- Cálculo del volumen de regulación	79

Tabla N° 29.- Características de línea de conducción	83

Tabla N° 30.- Características de pase aéreo	83

Tabla N° 31.- Método volumétrico	84

Tabla N° 32.- Pérdidas en la línea de conducción:	84

Tabla N° 33.- Características del reservorio	85

Tabla N° 34.- Características de línea de aducción	87

Tabla N° 35.- Medición de presión en Punto N°01	88

Tabla N° 36.- Medición de caudal en Punto N°01	89

Tabla N° 37.- Reporte de modelamiento hidráulico	90

Tabla N° 38.- Reporte de presiones de los nodos-WaterCAD	97

Tabla N° 39.- Reporte de cloro residual parte alta (Esq. Progreso con Jr. Guadalupe)	106

Tabla N° 40.-Cloro residual parte media (grifo Agusa)	114

Tabla N° 41.- Cloro residual parte baja (Prol. Pachacutec)	126

Tabla N° 42.- Formato medición de cloro residual	130

Tabla N° 43.- Cloración y desinfección	131

Tabla N° 44.- Resistencia del concreto (Kg/cm2) de la captación “SUCCHAPUQUIO”	137

Tabla N° 45.- Resistencia del concreto (Kg/cm2) del reservorio “MAYOPATA”	139

Tabla N° 46. Prueba del Esclerómetro en la captación	141

Tabla N° 47. Prueba del esclerómetro en el reservorio	141

Tabla N° 48.- Resumen información de la ciudad de Baños del Inca	143

Tabla N° 49.- Resumen de la prestación del servicio	144

Tabla N° 50.- Resumen de la prestación del servicio	147

Tabla N° 51.- Reporte de atención de emergencias	149

Tabla N° 52.- Resumen de Presupuesto operativo anual	154

Tabla N° 53.- Cronograma de actividades SEAPABI-2015	155

Tabla N° 54.- Número de usuarios domésticos y no domésticos	156

Tabla N° 55.- Cuota por tipo de uso de agua	157

Tabla N° 56.- Recibo de agua medidor N°01	158

Tabla N° 57.- Recibo de agua medidor N°02	159

Tabla N° 58.- Comparación dotaciones	163

Tabla N° 59. Características de la línea de conducción	166

Tabla N° 60.- Dosis recomendada para desinfección y cloración	171

Tabla N° 61. Resultados de prueba del esclerómetro	171

Tabla N° 62.- Número de usuarios domésticos y no domésticos	172

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Temperaturas Mínimas y máximas	6

Figura N° 2. Ubicación política del distrito de Baños del Inca	33

Figura N° 3. Planimetría Centro de la Ciudad de Baños del Inca	46

Figura N° 4.- Consumo mensual	60

Figura N° 5.- Consumo diario de la vivienda N°01	66

Figura N° 6.- Consumo diario de la vivienda N°02	67

Figura N° 7.- Consumo diario de la vivienda N°03	68

Figura N° 8.- Consumo diario de la vivienda N°04	69

Figura N° 9.- Consumo diario de la vivienda N°05	70

Figura N° 10.- Consumo diario de la vivienda N°06	71

Figura N° 11.- Consumo diario de la vivienda N°07	72

Figura N° 12.- Consumo diario de la vivienda N°08	73

Figura N° 13.- Consumo diario de la vivienda N°09	74

Figura N° 14.- Consumo diario de la vivienda N°10	75

Figura N° 15.- Cloro residual parte alta (Esq. Progreso con Jr. Guadalupe)	113

Figura N° 16 .- Cloro residual parte media (Grifo Agusa)	125

Figura N° 17.- Cloro residual parte baja (Prol. Pachacutec)	129

Figura N° 18.- Ángulo de Posición del esclerómetro	135

Figura N° 19.- Ábaco de resistencia del concreto	136

Figura N° 20.- Resistencia del concreto vs Índice de rebotes	138

Figura N° 21.- Resistencia del concreto vs Índice de rebotes	142

Figura N° 22.-Organigrama SEAPABI	152

Figura N° 23. Interior de la captación donde se verifica la tubería de salida de 8”.	183

Figura N° 24. Interior de la caja de válvulas, se aprecia la tubería de salida antigua de fierro galvanizado de 6”.	183

Figura N° 25. Interior de la caja de válvulas, se aprecia la tubería de salida de PVC de 8”. Actualmente, está en uso.	183

Figura N° 26. Bomba que utilizan los propietarios de la casa (Familia Correa) para abastecerse de agua directamente del manantial “Succhapuquio”.	184

Figura N° 27. Pase aéreo de PVC de 8” en mal estado.	184

Figura N° 28. Reservorio Mayopata de 200 m3, donde se aprecia el tanque dosificador de cloro de 600 litros y la caja de válvulas.	185

Figura N° 29. Vista del Interior del reservorio donde se aprecian la tubería de llegada, tubería de rebose y tubería de salida. En color blanco, se ve la aplicación el cloro por goteo.	185

Figura N° 30. Reunión con personal de SEAPABI para actualización de plano de red de distribución.	185

Figura N° 31. Toma de lectura en uno de los 10 medidores.	186

Figura N° 32. Medidores en mal estado	186

Figura N° 33. Medición de presiones en conexiones domiciliarias en la parte baja.	187

Figura N° 34. Medición de caudales en las conexiones domiciliarias.	187

Figura N° 35. Medición de cloro residual parte alta	187

Figura N° 36. Prueba del esclerómetro en el reservorio.	188

Figura N° 37. Reporte del técnico Sr. Julio Chucchucán, de ruptura de tubería en la línea de conducción.	188

Figura N° 38. Personal de SEAPABI atendiendo la emergencia por ruptura de tuberías en la línea de conducción.	188

# RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar los componentes de las directrices de Condiciones hidráulicas, operación y mantenimiento y gestión administrativa, para determinar la sostenibilidad del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.  Éstas se analizaron a nivel estadístico descriptivo, recabando información en campo y a través de una encuesta al operador bajo la metodología del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS.  Teniéndose como resultados; respecto a las condiciones hidráulicas, hay déficit de agua de 29.08%,  la velocidad en la línea de conducción es 0.74 m/s y es adecuada pero hay 40% de  pérdidas de agua en su recorrido, las dimensiones de la captación y reservorio no están acorde a la necesidad de la población beneficiaria actual con 9359 habitantes, en la red de distribución las presiones a lo largo de la red de distribución son adecuadas por estar dentro del intervalo de 10 a 50 mca pero el abastecimiento es discontinuo; asimismo en cuanto a la directriz de operación y mantenimiento, ésta es inadecuada, siendo lo más alarmante que la dosis de cloro que se está aplicando en el proceso de cloración es solamente 1.5 kg/día, y en el proceso de desinfección se está aplicando sólo 8 kg/año tanto a la captación como al reservorio; habiéndose determinado que es necesario aplicar 1.84 kg/día de cloro al reservorio en el proceso de cloración, y para el procese de desinfección 96 kg/año en la captación y 14.11 kg/año en el reservorio. Además la capacidad de respuesta frente a las emergencias es limitada pues se atienden entre 1 a 2 días posteriores a ocurrido el hecho; respecto a la directriz de la gestión administrativa, se concluye que es ineficiente por tener una débil organización técnica y administrativa que han conllevado en el periodo 2015-2016, a tener un desbalance presupuestal de S/ 370,778.79.  De lo expuesto, se concluyó que el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca no es sostenible siendo necesario tomar medidas inmediatas en cuanto a rehabilitación y mejora del mismo.

Palabras clave: sostenibilidad, directrices, condiciones hidráulicas, gestión administrativa, operación, mantenimiento, abastecimiento, saneamiento.

# ABSTRACT

The present research has as main objective to evaluate the components of the guidelines of hydraulic conditions, operation and maintenance and administrative management, to determine the sustainability of the water supply of the city of Baños del Inca. These were analyzed at descriptive statistical level, gathering information in the field and through an operator survey under the methodology of the Ministry of Development and Social Inclusion - MIDIS. The results are: With respect to the hydraulic conditions, there is a water deficit of 29.08%, the speed in the line of conduction is 0.74 m / s and is adequate but there is 40% of losses of water in its route, the dimensions of the catchment and reservoir are not in agreement To the need of the current beneficiary population with 9359 inhabitants, in the distribution network the pressures along the distribution network are adequate because they are within the range of 10 to 50 mca but the supply is discontinuous; As for the operation and maintenance guideline, this is inadequate, the most alarming is that the dose of chlorine that is being applied in the chlorination process is only 1.5 kg / day, and in the disinfection process it is being applied only 8 kg / year to both catchment and reservoir; Having determined that it is necessary to apply 1.84 kg / day of chlorine to the reservoir in the chlorination process, and for the process of disinfection 96 kg / year in the uptake and 14.11 kg / year in the reservoir. In addition the emergency response capacity is limited because they are attended between 1 to 2 days after the occurrence of the event; With respect to the administrative management guideline, it is concluded that it is inefficient to have a weak technical and administrative organization that have led in the period 2015-2016, to have a budget imbalance of S/ 370,778.79. From the above, it was concluded that the drinking water supply of the city of Baños del Inca is not sustainable and immediate measures are necessary in terms of rehabilitation and improvement.

Keywords: Sustainability, guidelines, hydraulic conditions, administrative management, operation, maintenance, supply, sanitation.

# CAPÍTULO 1

- INTRODUCCIÓN

  - CONTEXTO

El acceso al agua potable es un derecho humano según reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 64/292, el 28 de julio de 2010. Sin embargo, de acuerdo al Plan Nacional de Inversiones del sector saneamiento para el período 2014-2021, en el Perú, sólo el 86.1% de la población nacional tiene cobertura de agua potable y gran porcentaje de ésta cuenta con sistemas deteriorados o en algunos casos colapsados.

Según el Diagnóstico de Saneamiento Integral de la Región Cajamarca, elaborado por el equipo consultor CARE PERÚ (2008), las municipalidades provinciales de San Marcos, Jaén, Cutervo, Hualgayoc y San Pablo de la región Cajamarca, con asesoría de PROPILAS, muestran que de 1664 sistemas de agua potable (55% de los sistemas existentes en la región) se encuentran 983 en proceso de deterioro, 673 en grave proceso de deterioro y sólo 8 muestran una adecuada gestión para la implementación del servicio. Las municipalidades identifican como dificultades una inadecuada operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento debido a la carencia de equipamiento adecuado, proceso de cloración deficiente, personal no capacitado, estructuras antiguas, etc.

Ante la problemática que enfrenta la región Cajamarca con la poca cobertura de servicios de agua potable, el deterioro de los sistemas existentes de agua potable y desconocimiento del estado actual de éstos, surge la necesidad de complementar las metodologías actuales para el diagnóstico de los sistemas existentes de agua potable, a través de directrices que permitan conocer el estado actual de estos sistemas tanto para ámbito urbano como rural, y se pueda determinar la sostenibilidad de manera integral y de esta manera contribuir en la toma de decisiones en la intervención prioritaria del estado en los sectores en condiciones más críticas.

  - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los componentes de las directrices condiciones hidráulicas, operación y mantenimiento y gestión administrativa que permiten determinar la sostenibilidad del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca?

  - JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica en que esta información complementa las metodologías existentes para determinar la sostenibilidad de un sistema de agua potable, considerando aparte de información general para las directrices de operación, mantenimiento y gestión administrativa; la directriz que comprende el análisis y evaluación de las condiciones hidráulicas desde la captación hasta la distribución. De esta manera, se puede tener un diagnóstico integral de los sistemas de agua potable, determinar si es sostenible o no permitiendo plantear alternativas de solución a corto plazo en paralelo al desarrollo de un proyecto de inversión pública.

Además, es una herramienta de gestión útil para la planificación y priorización de las inversiones en saneamiento a nivel del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, así como para instituciones privadas y profesionales independientes inmersos en el tema; así como precedente de futuras investigaciones.

  - ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se limita a estudiar las directrices referentes a las condiciones hidráulicas actuales, operación y mantenimiento así como gestión administrativa del sistema de agua potable del casco urbano de la ciudad de Baños del Inca, que comprende las viviendas de la Avenida y la prolongación Manco Cápac, Jirón Libertad, Psje. Guadalupe, la Prolongación Pachacutec (carretera a Tartar chico), Barrio Pachacutec, Urbanización Hurtado Miller, Urbanización Laguna Seca, Urbanización Colinas Victoria, Jirón Ronald Guisa, Jirón Yahuar Huaca hasta la esquina carretera a Llacanora.

Las directrices se han estudiado tomando como referencia el modelo de encuesta elaborada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS, la misma que se ha adaptado para poder aplicarla al ámbito urbano, considerando los diferentes tipos de operadores para este ámbito y enfocándose sólo en los componentes de agua potable. Asimismo, esta encuesta ha permitido recoger, consolidar, procesar, analizar y distribuir información sobre la infraestructura existente que ha sido útil en la determinación de las condiciones hidráulicas.

### OBJETIVOS

GENERAL

- Evaluar los componentes de las directrices de Condiciones hidráulicas, operación y mantenimiento y gestión administrativa para determinar la sostenibilidad del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

ESPECÍFICOS

- Determinar la Directriz referente a las condiciones hidráulicas actuales del sistema de agua potable de la Ciudad de Baños del Inca.

- Conocer la Directriz operación y mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

- Conocer la Directriz gestión administrativa del sistema de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Baños del Inca.

### 1.6. HIPÓTESIS

Los componentes de las directrices de condiciones hidráulicas, operación y mantenimiento, y gestión administrativa, tales como oferta hídrica, cloro residual, y cuota son suficientes para determinar la sostenibilidad del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

# CAPÍTULO 2

## MARCO TEÓRICO

### 2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN.

En 2009, el Bach. en Ing. Sanitaria Tomás Arango Estrada de la Universidad Nacional de Ingeniería, presentó la tesis “Determinación de los coeficientes de variación diaria (K1) y horaria (K2) para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao” cuyo objetivo era determinar los coeficientes para Lima Metropolitana y Callao mediante información de consumos hora hora durante un año de los sectores implicados. Como resultado se tuvo que de los 436 sectores existentes sólo 23 sectores cumplen con las características mínimas necesarias para ser determinadas sus coeficientes de variación, por lo que actualmente según las condiciones operativas y funcionales no es posible seleccionar al azar estadísticamente una muestra representativa de cada estrato para toda Lima Metropolitana y Callao, sin embargo, esto no ha sido una limitante ya que los resultados obtenidos muestran que los valores de los coeficientes de variación dependen directamente del estrato o nivel socioeconómico de una determinada zona o sector; existen dos rangos de valores de coeficientes diarios significativamente diferenciados para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao, según estratos y niveles socioeconómicos.

En 2011, la Bach. Gabriela del Cisne Jimbo Castro de la Universidad Técnica Particular de Loja, presentó la tesis “Evaluación y diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Machala”  cuyo objetivo era realizar la evaluación y el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Machala, mediante el levantamiento de información relacionada con los tres ejes de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental; así como, la valoración de la misma a través de variables e indicadores de gestión seleccionados algunos de aquellos propuestos por la Red Internacional de Benchmarking para Empresas de Agua y Saneamiento (IBNET), por el software SIGMA lite 2.0 (open source), otros referidos a los utilizados por el Banco del Estado Ecuatoriano y otros configurados o adaptados de acuerdo a las necesidades del entorno investigado.

Se propuso una forma de realizar el análisis de redes de distribución de agua potable, determinando densidades mediante encuestas y dotaciones mediante consumos de los predios encuestados, se modela el funcionamiento actual en EPANET y se proyecta la población a veinte años para la evaluación futura de la red, se analizan las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la red y su mejoramiento. Como resultado de la investigación, se tuvo que:

- La cobertura del servicio de agua potable alcanza el 81.7%, sin embargo el 79.4% de los predios no cuentan con un buen servicio en horas pico, este problema se puede superar si se implementan políticas para regular la presión y se rehabilita la infraestructura existente.

- Aproximadamente el 40% del volumen de agua producido no se factura, por la presencia de fugas en la red de distribución.

- El catastro de la infraestructura hidráulica del sistema únicamente alcanza un nivel de actualización del 20%, lo que dificulta la localización de los elementos del sistema; por otro lado, el catastro de usuarios presenta un nivel de confiabilidad y actualización del 90%.

- Como consecuencia del bajo nivel de cobertura del sistema de micro medición se desconoce el consumo real del 77.1% de usuarios.

- La red de distribución no se encuentra sectorizada, carece de nudos de control y puntos de monitoreo, situación que dificulta controlar de manera eficiente los cambios de presión y la cantidad de agua que se pierde en cada sector.

- En lo referente al número de muestras que se deben tomar mensualmente en función de la población servida para realizar los ensayos físicos, químicos y bacteriológicos, se evidencia un incumplimiento del 76.9% respecto a lo que establece la norma ecuatoriana INEN 1108:2006.

En el 2011, La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Cajamarca realizó el diagnostico provincial de agua y saneamiento de la provincia de San Miguel. Los resultados muestran que de 255 sistemas de agua el 4.71% son sostenibles equivalente a 12 sistemas, el 83.53% son medianamente sostenibles, el 11.76% son no sostenibles y no presenta sistema colapsados.

En el 2013, el Bach. Juan Carlos Quiliche Carrasco de la Universidad Nacional de Cajamarca, presento la tesis titulada “Diagnóstico del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Cospan- Cajamarca”, la cual tuvo por objetivos específicos determinar el estado del funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de este sistema de agua potable. También determinar cómo se viene realizando la gestión de la junta administradora; así mismo, cuál es la percepción de los usuarios ante dicha gestión; todo estos datos fueron plasmados a través de la metodológica aplicada por PROPILAS. De la presente investigación se concluye que el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cospán está en proceso de deterioro y que tiene una regular gestión de la junta administrativa la cual no goza de la buena aceptación de los usuarios.

En 2014, el Bach. Natividad Carmona Mantilla de la Universidad Nacional de Cajamarca, presento la tesis titulada “Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable del Centro Poblado Otuzco- Distrito de Los Baños del Inca”. El objetivo de esta investigación fue elaborar el diagnóstico situacional de los sistemas de agua potable del Centro Poblado Otuzco-Distrito de los Baños del Inca y  determinar el índice de sostenibilidad de los sistemas de agua potable basada en los factores de: Estado de los sistemas, administración, operación y mantenimiento. Los resultados obtenidos fueron que los sistemas de agua potable del Centro Poblado Otuzco son sostenibles en un 81.8% y el 18.2% están en estado regular; siendo el factor más incidente el estado del sistema, además se obtuvo que los porcentajes de incidencia de la administración, operación y el mantenimiento fueron 10% cada uno.

### 2.2. BASES TEÓRICAS.

#### a) Características generales de Baños del Inca.

##### Clima.

El clima en Baños del Inca es templado; en invierno hay mucho menos lluvia que en verano.

La ocurrencia de  lluvias tienen las siguientes  temporadas:

Temporada de lluvia: Diciembre a abril

Temporada de Estiaje: Mayo a noviembre

Transición climática: Abril, setiembre y octubre.

Fuente: Climate-Data.Org, 2016. Datos climáticos mundiales consultado 20 jun. 2016. Disponible en https://es.climate-data.org/

##### Temperatura.

La ciudad de Baños del Inca presenta durante los meses de lluvias comprendidos entre Diciembre y Marzo temperaturas que fluctúan entre los 9° y 22º C. Durante los meses de Abril a Noviembre la temperatura varía entre los 5.76° y 22º C presentándose templado durante el día y frío durante la noche. Según los datos de la estación Meteorológica Augusto Weberbauer la temperatura máxima media anual es de 22º C y la temperatura mínima anual es de 5.76° C.

Tabla N° 1. Temperaturas máximas y mínimas

Fuente: SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú), Datos Históricos a nivel Nacional, Cajamarca,Estación Weberbauer, 2014. Consultado el 20 set 2016. Disponible en http://www.peruclima.pe/

Figura N° 1. Temperaturas Mínimas y máximas

Fuente: SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú), Datos Históricos a nivel Nacional, Cajamarca,Estación Weberbauer, 2014. Consultado el 20 set 2016. Disponible en http://www.peruclima.pe/

##### Pluviometría.

En la ciudad de Baños del Inca presenta un régimen pluviométrico variable durante todo el año, las precipitaciones mínimas se presentan entre los meses de Mayo a Setiembre y las máximas precipitaciones entre los meses de Enero a Marzo.

La Estación Meteorológica Weberbauer registró durante el año 2,014 un volumen anual de 612 mm. En el Gráfico Nº 03 se puede observar las variaciones mensuales de las precipitaciones para ese año.

Tabla N° 2. Precipitación mensual de Baños del Inca

Fuente: SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú), Datos Históricos a nivel Nacional, Cajamarca, Estación Augusto Weberbauer. Consultado el 20 set 2016. Disponible en http://www.peruclima.pe/

##### Hidrología.

(INDECI, 2005) Indica que los principales componentes hidrográficos que inciden en la ciudad de Baños del Inca son los ríos Chonta y Mashcón afluentes del río Cajamarca; y las quebradas Mayopata y Tingo Mayo.

##### Topografía

La ciudad de Baños del Inca presenta una topografía plana, con pendientes que van desde los 0° hasta los 5º con dirección Norte - Sur. Tiene como agente morfológico básico el valle de los ríos Mashcón y Chonta, los mismos que a partir de su confluencia dan origen al río Cajamarca.

Fuente: INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil),2005.Programa de Prevención y Medidas de Mitigación ante Desastres de la Ciudad de Baños del Inca. Consultado el 15 abr.2016. Disponible en http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_cajamarca/cajamarca/banosdelinca.pdf.

##### Viviendas.

(INDECI, 2005) En la ciudad de Baños del Inca; el ladrillo y el adobe son los materiales predominantes en las edificaciones. Espacialmente el adobe y el ladrillo se muestran relevantes en el área central mientras que el uso del tapial y del ladrillo es correspondiente al área periférica. Al respecto cabe mencionar que en el proceso constructivo tradicional el tapial es utilizado de manera temporal y posteriormente reemplazado por mampostería de ladrillo. Por otro lado, debido a las exigencias climáticas y a las altas precipitaciones estacionales, la mayoría de las edificaciones antiguas presentan vanos cuya ubicación, distribución y dimensionamiento permiten el confort climático al interior de las mismas; y por otro lado presentan techos de planos inclinados, estructuras de madera y/o concreto, revestimiento de teja y aleros que sobresalen al plomo de fachada para facilitar el drenaje pluvial. Sin embargo, de manera análoga a otras intervenciones, se observa que en el núcleo urbano de Baños del Inca las debilidades más significativas en el aspecto constructivo están referidas a la inadecuada aplicación de criterios de diseño urbano y arquitectónico y de sistemas constructivos que han conducido al fomento de nuevas habilitaciones urbana y edificaciones ajenas a las normas técnicas de construcción.

##### Población.

Entre los años 1,981 y 2,007 la ciudad de Baños del Inca, ha experimentado en su dinámica demográfica un ritmo de crecimiento decreciente según se videncia en  tasas de crecimiento promedio anuales registradas en los periodos intercensales 1,981 – 1,993 (7.9%) y 1,993 – 2,007 (2.37%). La ciudad de Baños del Inca presenta una población de 34749 habitantes al 2007 de los cuales 12129 corresponden al área urbano; la tasa de crecimiento de 2.37%, la densidad poblacional es 4.51 hab/viv.

Fuente: INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil),2005.Programa de Prevención y Medidas de Mitigación ante Desastres de la Ciudad de Baños del Inca. Consultado el 15 abr.2016. Disponible en http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_cajamarca/cajamarca/banosdelinca.pdf.

Tabla N° 3. Datos demográficos de Baños del Inca.

| Ubicación | Tema | Sub Tema | Descripción | Total | Área urbana | Área rural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Cajamarca Provincia: Cajamarca Distrito: Baños del Inca | Demográfico | General | Total de habitantes del censo 2007 | 34749 | 12129 | 22620 |
|  |  |  | Total de hogares | 7929 | 2689 | 5240 |
|  |  |  | Superficie total Km2 | 276.4 | - | - |
|  |  |  | Tasa de crecimiento de la población (1993-2007) | 2.37 | - | - |
|  |  |  | Densidad poblacional | 125.7 | - | - |

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), Sistema de Difusión de los Censos Nacionales. 2010. Lima. Consultado 15 abr 2016. Disponible en http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/

##### Sostenibilidad del Abastecimiento de Agua Potable

Un sistema sostenible es aquel que ofrece a los usuarios un “nivel de servicio aceptable durante la vida útil de diseño”. Esto es, que los sistemas de agua y saneamiento cumplan su función de mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población, del modo como ha sido previsto durante su concepción y diseño; siendo operado y administrado de manera adecuada, sin sufrir algún deterioro que impida su correcto funcionamiento. En un sentido más amplio, la sostenibilidad de un sistema incluye la capacidad de quienes lo administran y operan, puede afrontar el impacto de los fenómenos naturales y recuperar las condiciones normales de servicio en el menor tiempo posible.

- Categorías de sostenibilidad

Las categorías que se utilizarán son de sistemas sostenibles, medianamente sostenibles, no sostenibles y colapsados.

Sistema sostenible. Se ha definido como sistema sostenible a un sistema que cuenta con una infraestructura en buenas condiciones, que permite brindar el servicio en óptimas condiciones de calidad, cantidad y continuidad, con una cobertura que ha evolucionado según el crecimiento previsto en el expediente técnico; con una directiva con el total de sus miembros, dentro de los cuales se tiene a una o varias mujeres; que está operado eficientemente y que recibe mantenimiento periódico.

Sistema medianamente sostenible. Estos sistemas son los que presentan un proceso de deterioro en la infraestructura, ocasionando fallas en el servicio en cuanto a la continuidad, cantidad o calidad; donde la deficiente gestión ha permitido una disminución en la cobertura y deficiencias en el manejo económico, tales como morosidad o no pago por el servicio. La operación y mantenimiento no son los adecuados existiendo fallas en el servicio. Estos sistemas, de no tomarse medidas correctivas, pueden pasar a ser no sostenibles ya que su tendencia es al deterioro de la infraestructura y a la deficiencia en el servicio.

Sistema no sostenible. Son los sistemas que tienen fallas significativas en su infraestructura y cuyo servicio se vuelve muy deficiente en cantidad, continuidad y calidad, llegando la cobertura a disminuir y la gestión dirigencial a reducirse a uno o dos personas. Estos sistemas son aun recuperables, si se hacen inversiones en una rehabilitación del sistema y una reorganización de las directivas, además necesitan capacitación en gestión, operación y mantenimiento.

Sistemas colapsados. Son sistemas que están totalmente abandonados y que ya no brindan el servicio, que no tienen junta directiva. Estos sistemas necesitan formular otro expediente o hacer un sistema nuevo si se quiere volver a brindar el servicio.

Fuente: (Carmona Mantilla, N. 2014. “Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable del Centro Poblado Otuzco- Distrito de Los Baños del Inca”. Tesis Ing. Hidráulico, Cajamarca-Perú, UNC.149 p).

##### Sistema de agua potable

Conjunto de instalaciones, infraestructura, maquinaria y equipos, utilizados para la captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; y para el tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución de agua potable. Se consideran parte de la distribución las conexiones domiciliarias, con sus respectivos medidores de consumo, y otros medios de distribución que pudieran utilizarse en condiciones sanitarias.

DECRETO SUPREMO Nº 031-2008-VIVIENDA.Consultado el 10 de jun.2016. Disponible en http://www.sedapal.com.pe/contenido/031-2008-VDA%20(30.11.2008).pdf

- Tipos de fuente

Las fuentes de abastecimiento de agua se clasifican en función de su procedencia y facilidad de tratamiento como:

Fuente superficial: compuesta por las aguas procedentes de ríos, canales, acequias, lagos, presas, entre otros.

Fuente subterránea: conformada por las aguas del subsuelo que conforman los acuíferos, se puede aprovechar mediante pozos en todos sus tipos, galerías filtrantes y manantiales.

Fuente pluvial: Se refiere a las aguas de lluvia que se captan antes de llegar al suelo, por lo general en los techos de las viviendas y se almacena en tanques.

Fuente: MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), 2012.Resolución Ministerial N°184-2012-VIVIENDA “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable para los centros poblados del ámbito rural”,45p.

- Rendimiento de la fuente

El rendimiento de la fuente determina la cantidad y disponibilidad de agua que puede ser destinada para el abastecimiento de agua potable.

- Calidad del agua de la fuente

Una fuente de agua para ser considerada como tal necesariamente deberá cumplir con las características físicas, químicas, microbiológicas y parasitológicas establecidas en las normas vigentes sobre recursos hídricos.

El agua ante de ser utilizada requiere un tratamiento y/o acondicionamiento y por lo general dependerá del tipo de fuente que proceda a fin de que cumpla con las características físicas, químicas, microbiológicas y parasitológicas establecidas en la norma de calidad de agua para consumo humano vigente D.S. N°031-2010-SA.

El nivel de tratamiento por lo general dependerá del tipo de fuente y que a continuación se detalla:

Fuente superficial: el agua de esta fuente por lo general presenta contaminación elevada, principalmente en los parámetros de turbidez, metales pesados y bacteriológicos y para ser utilizada, requiere de un tratamiento previo mediante sistemas de tratamiento con filtración lenta o rápida y finalmente la desinfección.

Fuente subterránea: el agua de esta fuente por lo general es de buena calidad, por lo general no presente turbiedad y contaminación bacteriológica y para ser utilizada requiere solamente desinfección.

Fuente pluvial: el agua de esta fuente es de buena calidad, baja turbidez y escasa presencia de contaminación bacteriológica.

Fuente: MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), 2012.Resolución Ministerial N°184-2012-VIVIENDA “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable para los centros poblados del ámbito rural”,45p.

El Agua apta para el consumo humano es toda agua inocua para la salud que cumple los requisitos de calidad establecidos en el Reglamento de calidad de agua para consumo humano D.S. N°031-2010-SA.

Toda agua destinada para el consumo humano, debe estar exenta de:

- Bacterias coliformes totales, termotolerantes y Escherichia coli.

- Virus, Huevos y larvas de helmintos, quistes y oquistes de protozoarios patógenos.

- Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépedos, rotíferos y nemátodos en todos sus estadios evolutivos.

- Para el caso de Bacterias Heterotróficas menos de 500 UFC/ml a 35°C.

Fuente: MINSA (Ministerio de Salud),2010. Decreto Supremo N°031-2010-SA.Reglamento de calidad de agua para consumo humano, 45 p.

- UBICACIÓN DE LA FUENTE

La ubicación de la fuente, que puede estar en una cota topográfica superior o inferior con respecto a la comunidad a servir, define el tipo de sistema de abastecimiento a utilizar con las unidades operacionales adecuadas, pudiendo ser por gravedad o por bombeo.

Sistema por gravedad: cuando existe suficiente diferencia de cotas topográficas, desde la captación hasta el punto de entrega al usuario, para que todas las unidades operacionales funcionen por gravedad aprovechando dicha diferencia.

Fuente: MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), 2012.Resolución Ministerial N°184-2012-VIVIENDA “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable para los centros poblados del ámbito rural”,45p.

- SISTEMA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO (SGST)

En este tipo de sistema, la fuente está ubicada en una superior respecto a la ubicación de la población, con lo cual se logra que el agua captada se transporte a través de tuberías, usando sólo la fuerza de la gravedad. Las fuentes de abastecimiento, pueden ser manantiales o galerías filtrantes. Por lo general, el agua proveniente de estas fuentes es de buena calidad y no requiere tratamiento complementario, únicamente cloración.

Tabla N° 4. Componentes de Sistema por gravedad sin tratamiento

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | ASPECTOS TÉCNICOS DEL COMPONENTE |
| --- | --- | --- |
| Captación | Manantial Existen tipos de captación de manantial que dependiendo de su ubicación, pueden ser de ladera o de fondo y dependiendo de su afloramiento pueden ser concentrados o difusos. La captación de manantial de ladera es donde el agua aflora horizontalmente y la captación de manantial de fondo donde el agua aflora verticalmente. Se considera concentrada si el afloramiento es en un solo punto y difusa si el afloramiento es en varios puntos. | En caso de los manantiales la captación comprende los siguientes elementos: Compartimiento de protección de afloramiento, estructura de concreto que cubre toda el área adyacente al afloramiento: En el caso de captación de manantial de ladera, se utilizará material granular sobre el afloramiento. En el caso de captación de manantial de fondo, la estructura de concreto rodeará el punto donde brota el agua. Cámara húmeda, sirve para regular el gasto a utilizarse por medio de una canastilla de salida. Además contará con un cono de rebose para eliminar el exceso de producción de la fuente. Cámara seca, tiene la función de proteger las válvulas de control de salida y desagüe. |
| Línea de conducción | Se denomina línea de conducción a la tubería que conduce el agua empleando sólo la energía de la gravedad, desde la fuente de abastecimiento hasta el sitio donde será distribuida. Cuando una línea de conducción abastece a más de un centro poblado rural o sector de servicio, y desde el punto de vista hidráulico no se puede lograr una distribución de caudales, se tiene que recurrir a una caja distribuidora de caudales que permita asegurar en forma permanente la distribución de caudal. | Componentes de la línea de conducción: Tuberías, elemento principal y puede ser de PVC, HDPE (polietileno), fierro galvanizado, entre otros. Accesorios, utilizados para los cambios de dirección o para el control del flujo (codos de 90°, 45°, tees, reducciones, válvulas de compuerta o de mariposa) Caja distribuidora de caudales, es una caja con varios compartimientos, el principal es por donde ingresa la línea de conducción y los secundarios por donde se abastece a cada centro poblado rural o sector de servicio. Dispositivos, según el recorrido que tenga la línea se requerirá de pases aéreos por ríos o quebradas, y según el perfil la instalación de estructuras complementarias, tales como: Válvula de aire: se colocan en los puntos altos de la línea Válvula de purga: elimina sedimentos acumulados en los puntos más bajos de la línea. Cámara rompe presión: son estructuras hidráulicas destinadas a reducir la presión. |
| Estructura de almacenamiento | Su funcionamiento es regular las variaciones de consumo de la población en el transcurso del día, mediante el almacenamiento antes de su distribución. Estos pueden ser elevados, apoyados o enterrados. Los elevados, que pueden tomar la forma rectangular, cilíndrica y esférica; por lo general son construidos sobre torres, columnas, pilotes, entre otros. Los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo. Los enterrados, son de forma rectangular y circular, son construidos por debajo de la superficie del suelo (cisternas). Para este tipo de sistemas se recomienda la construcción de reservorios apoyados | Componentes del reservorio apoyado: Tanque de almacenamiento, estructura de forma cuadrada o circular, de capacidad variable. Se complementa con una tapa y escalera que permite ingresar al interior para realizar la limpieza del mismo y de una tubería de ventilación en la parte superior. El material podrá ser de concreto armado, también existen en el mercado reservorios prefabricados de HDPE u otro material, fáciles de instalar. Cámara de válvulas, se ubica al lado del tanque y cuenta con tubería de ingreso, de salida, un bypass, tubería de desagüe, tubería de rebose. Las tuberías de entrada, salida y desagüe cuentan con válvulas de compuerta para su correcto funcionamiento. |
| Línea de aducción y red de distribución | Es el conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten al usuario obtener agua lo más cerca posible a su vivienda o dentro de ella, en forma continua, con una presión adecuada y en la cantidad suficiente. | Componentes: Tuberías, tienen como función distribuir el agua, pudiendo ser de PVC, HDPE (polietileno), fierro galvanizado, entre otros. Válvula de compuerta, usada para regular el flujo en las tuberías. Válvula de purga, usada para realizar periódicamente la limpieza de tramos de la red. Válvula de aire, usada para expulsar el aire que se acumula en la red. Válvula reductora de presión, usada para reducir la presión interna de la línea de aducción y/o red de distribución. Cámara rompe presión, estructuras hidráulicas destinadas a reducir la presión en la línea de aducción y/o red de distribución. |
| Conexión domiciliaria | Tiene como fin regular el ingreso de agua potable a una vivienda. Esta se ubicará entre la tubería de la red de distribución de agua potable y la caja de registro | Deberá contar con accesorios de empalme a la red de agua potable, llave de paso y tubería de alimentación. |

Fuente: MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), 2012.Resolución Ministerial N°184-2012-VIVIENDA “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable para los centros poblados del ámbito rural”,45p.

##### Condiciones hidráulicas de un sistema de agua potable

Las condiciones hidráulicas son un conjunto de consideraciones y/ requisitos que deben cumplirse para tener un funcionamiento hidráulico adecuado de un sistema de agua potable ya sea por gravedad o por bombeo, como es el caso de caudales, presiones, velocidades, etc.

Los rangos y valores establecidos como criterios de diseño sugeridos por la normativa vigente son punto base para la evaluación de las condiciones hidráulicas de cada componente del sistema desde la captación hasta la distribución del agua potable, según sea el caso.

##### Diseño y dimensionamiento hidráulico de captación de fondo

- Altura de la cámara húmeda

(Pittman, 1997), indica que el ancho de pantalla se determina en base a las características propias del afloramiento, quedando definido con la condición que pueda captar la totalidad del agua que aflore del subsuelo.

Para determinar la altura total de la cámara húmeda (Ht) se consideran los siguientes elementos:

Ht = A + B + C + H + E

Donde:

A: Altura del filtro de 10 a 20cm

B: Se considera una altura mínima de 10cm

C: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.

H: Altura de agua

E: Borde libre de 10 a 30 cm.

Para determinar la altura de agua requerida (H), el dimensionamiento de la canastilla y cálculo del diámetro de la tubería de rebose y limpia, se utilizan los mismos procedimientos de cálculo en base a las ecuaciones presentadas para el diseño de una captación de manantial de ladera y concentrado.

El valor de la carga requerida (H), se define mediante la siguiente ecuación:

H= 1.56 v22g=1.56 Qmd22gA2

Donde:

Qmd: Caudal máximo diario en m3/s

A: Área de la tubería de salida en m2 (A=πr2)

g: Aceleración gravitacional (9.81 m/s2)

(Méndez, 2013), indica que el volumen almacenado, estará en función del caudal de diseño y el tiempo de retención.

Volumen almacenado = Caudal (m3/s) * tiempo de retención (seg)

El tiempo de retención, será entre 3 a 5 minutos.

- Dimensionamiento de la canastilla

Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc), que el área total de las ranuras (At) sea el doble del área de la tubería de la línea de conducción y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor a 6 Dc.

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

- Rebose y limpia

D= 0.71*Q0.38hf0.21

El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose. La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante:

Donde:

D= Diámetro en pulgadas

Q= Caudal de la fuente (l/s)

hf=Pérdida de carga unitaria en m/m

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

##### Pérdidas de carga

La pérdida de carga es el gasto de la energía necesario para vencer las resistencias que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro en una sección de la tubería.

Las pérdidas de carga pueden ser de fricción y locales. Las primeras ocasionadas por la fuerza de rozamiento en la superficie de contacto entre el fluido y la tubería, y las segundas son producidas por las deformaciones de flujo, cambio en sus movimientos y velocidad (accesorios).

Debido a que en la línea de conducción las pérdidas locales no superan el 10% para realizar los cálculos hidráulicos solamente se consideran pérdidas por fricción.

- Pérdidas de carga unitaria

Para el cálculo de la pérdida de carga unitaria, pueden utilizarse muchas fórmulas pero la más usada es la de Hazen y Willians que es válida únicamente para tuberías de flujo turbulento con comportamiento rugoso y con diámetros mayores a 2 pulgadas.

Ecuación de Hazen y Williams

Q= 0.0004264 C*D2.63*hf0.54

Donde:

D= diámetro de la tubería (pulg.)

Q= Caudal (l/s)

Hf=Pérdida de carga unitaria (m/Km)

C=Coeficiente de Hazen-Williams expresado en pie1/2/s

Para una tubería de PVC, donde el valor de C=150; el caudal, la pérdida de carga unitaria y el diámetro quedan definidos como:

Q= 2.666*D2.63*hf0.54

hf=(Q2.666*D2.63)1.85         ---------------(1)

D= 0.69*Q0.38hf0.21                         ---------------(2)

- Pérdida de carga por tramo

La pérdida de carga por tramo (Hf) se define como: Hf= hf* L. Siendo L, la longitud del tramo de tubería (m). Para determinar la pérdida de carga por tramo es necesario conocer los valores de carga disponible, el gasto de diseño y la longitud del tramo de tubería.

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

##### Presión en la línea de conducción

En la línea de conducción, la presión representa la cantidad de energía gravitacional contenida en el agua. En un tramo de tubería que está operando a tubo lleno, podemos plantear la ecuación de Bernoulli.

Z1+P1γ + V122g=Z2+P2γ + V222g + Hf.

Donde:

Z= cota del punto respecto a un nivel de referencia (m).

Pγ= altura o carga de presión “P” es la presión y γ el peso específico del fluido.

V= velocidad media del punto considerado (m/s)

Hf= es la pérdida de carga que se produce en el tramo.

Se asume que la velocidad es despreciable debido a que la carga de velocidad es 2.79 cm.

Z1+P1γ =Z2+P2γ + Hf

Como el cálculo se ha iniciado desde la cámara de captación, la presión es igual a la presión atmosférica, por lo que la carga de presión se asume:

P2γ=Z1-Z2-Hf

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

##### Operación y mantenimiento

Las actividades de operación y mantenimiento de un sistema de agua potable, son el conjunto de actividades que deben realizarse prevenir el deterioro de los componentes del sistema y garantizar la sostenibilidad de los mismos, durante el tiempo para el cual fueron diseñados. Con ello, se pretende el suministro de agua sin interrupciones, que sea de buena calidad, cumpliendo con las normas existentes, además, contribuye a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad infantil, lo que genera el bienestar y desarrollo de las comunidades.

Estas actividades abarcan el manejo de las llaves, sectorizaciones, limpieza, desinfección y cloración del sistema, reparaciones, presencia de un operador o disponibilidad de herramientas, repuesta y accesorios para reemplazos o reparaciones, protección de la fuente y planificación anual del mantenimiento.

Fuente: PC (Programa Conjunto). Manual de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

##### Gestión administrativa

(ABC color, 2009) La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos escasos para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas: planeación, organización, dirección y control.

La gestión administrativa de un operador de un sistema de agua potable se enfoca en tres procesos:

1. El Proceso Administrativo

2. El Proceso Financiero – Contable

3. El Proceso Técnico – Operativo.

En cada uno de estos procesos hay herramientas específicas, así:

Para el proceso administrativo donde se requiere contar con el plan de trabajo, el registro de los usuarios, y el registro individual de cada uno de ellos. Para el cobro de tarifas se precisa un conjunto de instrumentos desde la solicitud de conexiones, citación a usuarios, cuaderno de control (inventario) y notificaciones.

Para el proceso financiero – contable se requiere del manejo de libros contables y financieros, y sobre todo de un plan tarifario. Entre los documentos de índole financiera más importantes están: hoja de lectura de medidores, factura de cobro, planilla de cobro, comprobante de egreso, comprobante de ingreso, registro de ingreso, registro de egreso, movimiento de caja (mensual) e informe económico.

Para el proceso técnico – operativo se desarrollan principalmente herramientas para que el operador del sistema pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo así como la cloración y desinfección. Finalmente, se presenta el tema de control y vigilancia, la importancia de contar con un plan que articule y defina claramente el rol de los diversos actores en el plan, así como sus distintos componentes y las condiciones necesarias para su implementación.

Fuente: CARE Internacional-Avina2012. Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades. Módulo 4: Gestión Administrativa, Cuenca, Ecuador, 97p.

##### Dotación

La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con conexiones domiciliarias una dotación de 180 I/hab/d, en clima frío y de 220 I/hab/d en clima templado y cálido.

Tabla N° 5. Dotaciones según Reglamento Nacional de Edificaciones.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

##### Variaciones de consumo

Pittman (1997) indica que para suministrar eficientemente agua a la comunidad, es necesario que cada una de las partes que constituyen el sistema satisfaga las necesidades reales de la población; diseñando cada estructura de tal forma que las cifras de consumo y variaciones de las mismas, no desarticulen todo el sistema sino que permitan un servicio de agua eficiente y continuo.

La variación del consumo está influenciada por diversos factores tales como tipo de actividad, hábitos de la población, condiciones de clima, etc.

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, los valores de las variaciones de consumo, están comprendidos entre los siguientes rangos:

Consumo máximo diario: 1.2 al 1.5, recomendándose el valor promedio de 1.3.

Consumo máximo horario: 1.8 al 2.5

- Coeficiente de variación diaria.

El consumo máximo diario se define como el día de máximo consumo de una serie de registros observados durante los 365 días del año.

Para el consumo máximo diario (Qmd) se considerará entre el 120% y 150% del consumo promedio diario anual (Qm), recomendándose el valor promedio de 130%.

El coeficiente máximo diario, es el resultado de:

K1=Qmáximo diarioQpromedio

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

- Coeficiente de variación horaria.

Se define como la hora de máximo consumo del día de máximo consumo. En el caso del consumo máximo horario (Qmh). Para poblaciones concentradas o cercanas a poblaciones urbanas se recomienda tomar valores no superiores al 150%.

El coeficiente máximo horario, es el resultado de:

K2=Qmáximo horarioQpromedio

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

##### Reservorio de almacenamiento

Pittman (1997) precisa que la importancia del reservorio radica en garantizar el funcionamiento hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en función a las necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente.

Un sistema de abastecimiento de agua potable requerirá de un reservorio cuando el rendimiento admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo horario (Qmh). En caso que el rendimiento de la fuente sea mayor que el Qmh no se considera el reservorio, y debe asegurarse que el diámetro de la línea de conducción sea suficiente para conducir el gasto máximo horario (Qmh), que permita cubrir los requerimientos de consumo de la población.

En algunos proyectos resulta más económico usar tuberías de menor diámetro en la línea de conducción y construir un reservorio de almacenamiento.

##### Capacidad del reservorio

Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario considerar la compensación de las variaciones horarias, emergencia para incendios, previsión de reservas para cubrir daños e interrupciones en la línea de conducción y que el reservorio funcione como parte del sistema. Para el cálculo de la capacidad del reservorio, se considera la compensación de variaciones horarias de consumo y los eventuales desperfectos en la línea de conducción. El reservorio debe permitir que la demanda máxima que se produce en el consumo sea satisfecha a cabalidad, al igual que cualquier variación en el consumo registrada en las 24 horas del día.

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

##### Cálculo de la capacidad del reservorio

Para el cálculo del volumen de almacenamiento se utilizan métodos gráficos y analíticos. Los primeros se basan en la determinación de la “curva de masa” o de “consumo integral”,  considerando los consumos acumulados; para los métodos analíticos, se debe disponer de los datos de consumo por horas y del caudal disponible de la fuente, que por lo general es equivalente al consumo promedio diario.

Para los proyectos de agua potable por gravedad, el Ministerio de Salud recomienda una capacidad de regulación del reservorio del 25% al 30% del volumen del consumo promedio diario anual (Qm).

Fuente: Roger Agüero Pittman, 1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

Según la norma OS 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el volumen total de almacenamiento estará conformado por el volumen de regulación, volumen contra incendio y volumen de reserva. Se describen a continuación:

- Volumen de regulación

El volumen de regulación será calculado con el diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario, deberá ser determinado en función al horario del suministro.

- Volumen contra incendio

En los casos que se considere demanda contra incendio, deberá asignarse un volumen mínimo adicional de acuerdo al siguiente criterio:

- 50 m3 para áreas destinadas netamente a vivienda.

- Para áreas destinadas a uso comercial o industrial deberá calcularse utilizando el gráfico para agua contra incendio de sólidos del anexo 1, considerando un volumen aparente de incendio de 3000 metros cúbicos y el coeficiente de apilamiento respectivo.

- Volumen de reserva

De ser el caso, deberá justificarse un volumen adicional de reserva.

##### Método de la curva integral

A partir de la curva de distribución horaria, se define la curva integral, teniendo en cuenta los valores del consumo acumulado en un período de 24 horas.

Tiene las siguientes características:

- La curva es siempre ascendente.

- La ordenada en cualquier punto representa el consumo total hasta ese momento.

- La pendiente en cualquier punto representa el consumo instantáneo.

Fuente: Roger Agüero Pittman,1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima,165p.

##### Cloración

Proceso que se hace con baja concentración de cloro para la desinfección continua del agua.

Es la aplicación de cloro al agua con el propósito de eliminar los microorganismos o gérmenes que producen enfermedades y que se encuentran contenidas en el agua. Es tratar el agua y hacerla apta para el consumo humano.

Fuente: Pacheco H. 2014. Cloración y desinfección. Lima,PER. 126 diapositivas.

##### Desinfección

Proceso que se hace con altas cantidades de cloro (en concentraciones mayores a 100 ppm) a fin de esterilizar algunas partes o todo el sistema de agua potable.

Este procedimiento se realiza de manera periódica (2 veces al año), mediante el cual se libra de elementos patógenos las diferentes partes del sistema de abastecimiento de agua. Captación, Cámaras Rompe Presiones, Línea de Conducción, Reservorio, Red de Distribución, etc.

Para una adecuada dosificación de cloro en el proceso de desinfección, se tiene que:

Calcular volumen de la estructura.

El peso desinfectante:

P= CxV% cloro x10

Donde:

P= Peso hipoclorito en gramos

C= Concentración aplicada en mg/l

V= Volumen de la instalación a desinfectar

% de hipoclorito=porcentaje de cloro libre en el producto

Fuente: Pacheco H. 2014. Cloración y desinfección. Lima,PER. 126 diapositivas.

Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual libre de cloro no debe ser menor de 0,5 mgL-1.

Fuente: MINSA (Ministerio de Salud),2010. Decreto Supremo N°031-2010-SA.Reglamento de calidad de agua para consumo humano, 45 p.

##### Resistencia a la compresión

Esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de aplastamiento. La resistencia a la compresión de un material que falla debido a la rotura de una fractura se puede definir, en límites bastante ajustados, como una propiedad independiente.

Fuente: INSTRON Corporate,2017. Consultado el 20 de abril del 2017. Disponible en http://www.instron.com.ar/es-ar/our-company/library/glossary/c/compressive-strength

- Evolución de la resistencia del concreto con la edad y la temperatura

Para establecer la evolución de la resistencia del concreto con el tiempo de forma más precisa, Según Código Modelo CEB –FIP 1990 se tiene:

f´c(j) = βcc(j) f´c,28

Donde βcc(j) es un coeficiente de valor:

βcc(j)= e(s(1-28j))

Siendo:

f´c(j): Resistencia a comprensión a la edad j.

f´c,28: Resistencia a compresión a la edad de 28 días.

S: Coeficiente que depende del tipo de cemento y que adopta los valores:

0.20 para cementos de endurecimiento rápido y de alta resistencia.

0.25 para cementos de endurecimiento normal a rápido

0.38 para cementos de endurecimiento lento.

La evolución de la resistencia del concreto depende también de la temperatura de conservación, evolucionando más rápidamente cuanto mayor es la temperatura, pues la temperatura actúa como catalizador de las reacciones de hidratación del cemento.

Para poder relacionar la evolución de la resistencia con la temperatura se suele utilizar el concepto de madurez: “Dos concretos de igual dosificación pero de distinta edad tienen la misma resistencia si tienen la misma madurez.”

La madurez “m” es el producto de la temperatura por el tiempo de actuación de la

misma. La expresión utilizada es la siguiente:

m= i=1n[(Ti+10)ti]

En el caso particular de concretos sometidos durante “j” días a una

temperatura constante de 20 ºC, la expresión anterior sería:

m= 30j

Igualando las dos expresiones anteriores y despejando “j”, se tiene:

j= i=1n[(Ti+10)ti]30

Esta edad “j” se denomina edad teórica o equivalente de un concreto, y es el tiempo que ha de permanecer dicho hormigón a la temperatura de referencia de 20ºC para alcanzar la misma madurez (y, por lo tanto, la misma resistencia) que si hubiese estado durante ti días reales a una temperatura de Ti.

Fuente: Valvuende, M; Marco, E. Jardón, R; Gil,A.(s.f). Evolución de la resistentica del hormigón con la edad y la temperatura, consultado el 20 de abril del 2017. Disponible en https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12793/Evoluci%F3n%20resistencia%20hormig%F3n.pdf?sequence=3

##### Medición con esclerómetro

Este procedimiento cubre la determinación del número de rebote del concreto  endurecido usando un esclerómetro. El procedimiento es aplicable para determinar la uniformidad del concreto en sitio, delinear regiones en una estructura de una calidad menor o con el concreto deteriorado, y estimar la resistencia del sitio.

Para una mezcla de concreto dada, el número del rebote es afectado por actores como contenido de  humedad  de  la  superficie de prueba, del método usado para obtener la superficie de prueba (la textura del material o tipo de acabado), de la distancia vertical desde el fondo de una colocación de concreto, y de la profundidad de la carbonatación. Estos factores necesitan ser considerados para interpretar los números del rebote.

- Espécimen de ensayo

Los miembros de concreto a probar deben ser de por lo menos 100 milímetros (4pulg.) de grosor y fijos dentro de la estructura. Especímenes más pequeños deben ser apoyados rígidamente, se deben evitar las áreas que  exhiben  vacíos entre el agregado grueso, rugosidades o alta porosidad, de ser posible, las losas estructurales de apoyo para la prueba deben evitar tener superficies con acabados. El área debe ser por lo menos de 150 mm [6 pulg.] de diámetro. La prueba no puede realizarse en concretos congelados, ni sobre recubrimientos de las barras de refuerzo menores a 20 mm.

- Resumen procedimiento

Se sostiene el esclerómetro firmemente de manera que el émbolo esté perpendicular a la superficie de la prueba, luego se empuja gradualmente el instrumento hacia la superficie de la prueba hasta que el martillo impacte. Después del impacto, se mantiene la presión en el instrumento y, si es necesario, se presiona el botón al lado del instrumento para trabar el émbolo en su posición contraída. Se lee el número de rebote en la escala al número entero más cercano y se registra. Las pruebas se realizan a no menos de 25 mm (1 pulg.) entre los puntos. Se examina la impresión hecha en la superficie después de impacto, y si el impacto machaca o rompe, significa que la superficie tiene un vacío de aire, por ello se debe desechar la lectura y tomar otra.

ASTM 805, ASTM Book of Standards (American Society for Testing and Materials), West Conshohoken, PA, Vol. 04.02.

##### Bentley Watercad

Es un software comercial de análisis, modelación y gestión de redes a presión (sistemas de distribución o de riesgo), que produce soluciones para el diseño, construcción y operación de infraestructuras en diversos campos.

WaterCAD permite la simulación hidráulica de un modelo computacional representado en este caso por elementos tipo: Línea (tramos de tuberías), Punto (Nodos de Consumo, Tanques, Reservorios, Hidrantes) e Híbridos (Bombas, Válvulas de Control, Regulación, etc.)

El software cuyo algoritmo de cálculo se basa en el método del Gradiente Hidráulico, permite el análisis hidráulico de redes de agua (aunque puede usarse para cualquier fluido newtoniano) determinando las presiones en diversos puntos del sistema, así como los caudales, velocidades, pérdidas en las líneas que conforman la red hidráulica; así como otros muchos parámetros operativos derivados de los elementos presentes en el sistema como: Bombas, Válvulas de Control, Tanques, etc. a partir de las características físicas del sistema y unas condiciones de demanda previamente establecidas. WaterCAD además permite extender sus capacidades a temas de gestión a largo plazo de sistemas de abastecimiento incluyendo: análisis de vulnerabilidad, análisis de protección contra incendio, estimación de costos energéticos, calibración hidráulica, optimización, etc.

- Tipos de Cálculo y Módulos Complementarios

WaterCAD V8i posee diferentes herramientas y tipos de cálculo complementarios al análisis hidráulico convencional.

Tipos de Cálculo (Régimen Permanente):

- Análisis Hidráulico en Periodo Estático (también Conocido como Análisis Steady State ó SS por su Siglas en inglés)

- Análisis Hidráulico en Periodo Extendido o Cuasi-Estático (también Conocido como Análisis EPS por su Siglas en inglés)

- Análisis de Calidad de Agua (Análisis de tipo EPS con tres variantes: Edad del Agua, Rastreo de Fuente o Constituyente)

- Análisis de Protección contra Incendio (Análisis de Tipo SS para análizar la capacidad de respuesta de la Red ante un evento de Incendio).

- Análisis de Costos de Energía (Determinación de la Energía Consumida y Costos en las Estaciones de Bombeo).

- Análisis de Segmentos Críticos o de Vulnerabilidad del Sistema ante cortes de servicio (Criticality Analysis).

- Análisis y Proyección de Roturas de Tuberías (Pipe Break Analysis).

- Análisis de Lavado de Tuberías por estrategias de Vaciado (Flushing Analysis).

- MÓDULOS O HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS

- Centro de Control de Demandas (Demand Control Center).

- Administrador de Escenarios y Comparación (Scenario Management & Scenario Comparison).

- Construcción Inteligente de Modelos a partir de archivos externos (ModelBuilder).

- Asignación Automática de Elevaciones a partir de Modelos Digitales de Terreno (Trex).

- Asignación Automática de Demandas basada en Análisis Espacial (LoadBuilder).

##### Prestadores de Servicio de Saneamiento

Según la Ley General de Servicios de Saneamiento N°26338 en sus artículos N°04, 05, 06 y 07 corresponde al Estado a través de sus entidades competentes regular y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento, así como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios.

Las municipalidades provinciales son responsables de la prestación de los servicios de saneamiento y en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotación a las entidades prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley y en su Reglamento.

Los servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades públicas, privadas o mixtas  "entidades prestadoras", constituidas con el exclusivo propósito de prestar los servicios de saneamiento, debiendo éstas poseer patrimonio propio y gozar de autonomía funcional y administrativa.

Son obligaciones de las entidades prestadoras:

- Celebrar con el usuario el contrato de suministro o de prestación de servicios.

- Prestar a quien lo solicite, el servicio o los servicios de saneamiento objeto del contrato de explotación.

- Operar y mantener las instalaciones y equipos en condiciones adecuadas para prestar el servicio o los servicios de saneamiento, conforme a lo convenido en el contrato de explotación.

- Ampliar y renovar oportunamente, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de explotación, las instalaciones del servicio o servicios de saneamiento, para que estén en capacidad de atender el crecimiento de la demanda.

- Brindar a la Superintendencia las facilidades que requiera para efectuar las inspecciones correspondientes.

- Proporcionar la información técnica, financiera y de otra índole que la Superintendencia le solicite, así como la que establezca el Reglamento de la  Ley N°26338.

Son derechos de las entidades prestadoras los siguientes:

- Cobrar por los servicios prestados, de acuerdo con el sistema tarifario establecido en la presente Ley.

- Cobrar intereses por moras y gastos derivados de las obligaciones no canceladas dentro de los plazos de vencimiento.

- Suspender el servicio al usuario, sin necesidad de previo aviso ni intervención de la autoridad competente, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, así como cobrar el costo de suspensión y reposición del servicio.

- Anular las conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los servicios, sin perjuicio de las sanciones y cobros que por el uso clandestino del servicio hubiere lugar.

- Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario ocasione en las instalaciones y equipos de los servicios, sea por mal uso o vandalismo, sin perjuicio de las sanciones aplicables para estos casos.

- Percibir contribuciones con carácter reembolsable, para el financiamiento de la ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura existente o para la extensión del servicio hasta la localización del interesado, dentro del ámbito de responsabilidad de la entidad prestadora.

- Las entidades prestadoras tienen la obligación de interconectar sus instalaciones por necesidades de carácter técnico, de salubridad o de emergencia, a requerimiento de la Superintendencia, a fin de garantizar su operatividad en condiciones económicas y de seguridad favorables para el conjunto de las instalaciones.

- Los prestadores de servicios formales en el país son:

- La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

- 49 Empresas Prestadoras de Servicios Municipales (EPS) en otras ciudades (SEDAPAL y las EPS tienen bajo su jurisdicción al 62% de la población total del país).

- Municipalidades pequeñas (490) que albergan al 9% de la población total.

Solamente una parte de la población bajo la jurisdicción de estos prestadores formales está servido por los mismos. Otra parte está servido por prestadores informales o no tiene servicio.

- Los pequeños prestadores comunitarios y privados:

Existen en el país alrededor de 11,800 Organizaciones Comunales, Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población, principalmente asentada en el ámbito rural. En el ámbito urbano existen también operadores de camiones cisterna y pozos privados que alimenten pequeñas redes de distribución. Se ha estimado que al menos unos 3 millones de personas en el ámbito urbano reciben servicios de pequeños prestadores. Son atendidas en proporciones aproximadamente iguales por camiones cisterna, juntas administradoras, pozos privados o se autoabastecen.

- Tipos de prestadores de servicios

Empresa Prestadora de Servicios (EPS)

Se considera EPS a aquella empresa cuya población urbana dentro de su ámbito de responsabilidad sea mayor a quince mil (15,000) habitantes. Los servicios de saneamiento en una capital de provincia o en un distrito que cuente con una población urbana mayor a quince mil (15,000) habitantes, deben ser prestados necesariamente por una EPS, siendo ello de responsabilidad de la municipalidad provincial o distrital, según corresponda. Para constituir una EPS pública, municipal o mixta se deberá contar previamente con la autorización de la SUNASS y del Ente Rector, para lo cual las municipalidades correspondientes deberán demostrar al menos la viabilidad económica financiera de la nueva EPS.

Los contratos de concesión de servicios de saneamiento celebrados entre la municipalidad y una EPS o PES privada o mixta, bajo sanción de nulidad contendrán por lo menos prescripciones relativas al ámbito de responsabilidad materia de la concesión y el área de expansión de ser el caso.

Se considera ámbito rural y de pequeñas ciudades a aquellos centros poblados que no sobrepasen los quince mil (15,000) habitantes. En tal sentido, se entenderá por:

- Centro Poblado Rural: Aquel que no sobrepase de dos mil (2,000) habitantes.

- Pequeña Ciudad: Aquella que tenga entre dos mil uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes.

En caso que un centro poblado cuente con una población de dos mil uno (2,001) a quince mil (15,000) habitantes, la municipalidad deberá constituir, como mínimo, una unidad de gestión para la prestación de los servicios de saneamiento dentro del ámbito de su responsabilidad. Las cuotas por la prestación de los servicios de saneamiento que brinden las municipalidades a través de unidades de gestión deberán cubrir por lo menos los costos de administración, operación y mantenimiento, así como la reposición de equipos y la rehabilitación de la infraestructura. Los ingresos y egresos provenientes de la prestación de los servicios de saneamiento deben ser administrados con contabilidad independiente y sólo podrán ser destinados a la prestación de dichos servicios.

En caso que los servicios de saneamiento en un distrito sean prestados por organizaciones comunales u operadores especializados, la Municipalidad Distrital y de modo supletorio la Municipalidad Provincial deberán conformar un área técnica encargada de supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica a dichos prestadores de servicios

##### Encuesta de diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento

- Descripción

La “Encuesta de Diagnóstico de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural” fue elaborada por el Ministerio de Desarrollo e inclusión Social con la finalidad de contar con un diagnóstico sobre los sistemas de agua a nivel nacional para financiar la reposición y/o mantenimiento de los componentes del sistema de agua en ámbitos rurales a través de la modalidad de Núcleos ejecutores de alcance departamental NED de FONCODES.

Se aplicó inicialmente en 16 Regiones que están conformando los NED y posteriormente a nivel nacional, utilizando para ello un mismo cuestionario e instructivos que garanticen la comparabilidad temporal y geográfica de los resultados de la Encuesta.

El ámbito del estudio para la encuesta es a nivel nacional.

Para el levantamiento de información las poblaciones de interés son:

- Los dirigentes o autoridades de los centros poblados (comunidades asentamientos humanos, pueblos jóvenes, caseríos, pueblos, villas, etc.) seleccionados.

- La Junta Directiva y sus miembros de la Organización o Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento que se encargan de la Administración, Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua en los centros poblados seleccionados.

- El operador o gasfitero, encargado de la operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.

- Cuestionario y principales temas de investigación

Módulo I. Información de la comunidad

En este módulo se recopila información de la comunidad, en aspectos relacionados con población, acceso a los servicios, tipo de servicios de agua y saneamiento, tanto en el centro poblado como en sus instituciones educativas como en sus establecimientos de salud.

Módulo II: De la prestación del servicio

En este módulo se concentran las preguntas relacionadas con la gestión de la prestación del servicio. La aplicación de este módulo debe ser al Presidente de la Organización Comunal encargada de la Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua y Saneamiento, en caso de que no se encuentre presente aplicar a otro miembro de la junta directiva que conozca temas relacionados con la gestión.

Módulo III: Del sistema de agua y calidad del servicio

Este módulo comprende 4 secciones.

En la Sección A. se releva información del Sistema de Agua y sus características.

En la Sección B. Se recoge información sobre la desinfección y cloración del sistema de agua.

En la Sección C se obtiene información sobre las características de las fuentes de agua; mientras que en la Sección D se levanta información sobre el estado físico actual y el estado operativo del sistema de agua y sus componentes.

- Sistema de agua

- Desinfección y cloración del sistema

- Características de las fuentes de agua

- Infraestructura

### DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

- Agua de consumo humano: Agua apta para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluido la higiene personal.

- Consumidor: Persona que hace uso del agua suministrada por el proveedor para su consumo.

- Directriz: es una norma o instrucción que se tiene en cuenta para realizar una cosa.

- Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para proteger de posible contaminación microbiológica, posterior a la cloración como parte del tratamiento.

- Inocuidad: Que no hace daño a la salud humana.

- Límite máximo permisible: Son los valores máximos admisibles de los parámetros representativos de la calidad del agua.

- Monitoreo: Seguimiento y verificación de parámetros físicos, químicos, microbiológicos u otros señalados en el presente Reglamento, y de factores de riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua.

- Parámetros microbiológicos: Son los microorganismos indicadores de contaminación y/o microorganismos patógenos para el ser humano analizados en el agua de consumo humano.

- Parámetros organolépticos: Son los parámetros físicos, químicos y/o microbiológicos cuya presencia en el agua para consumo humano pueden ser percibidos por el consumidor a través de su percepción sensorial.

- Parámetros inorgánicos: Son los compuestos formados por distintos elementos pero que no poseen enlaces carbono-hidrógeno analizados en el agua de consumo humano.

- Parámetros de control obligatorio (PCO): Son los parámetros que todo proveedor de agua debe realizar obligatoriamente al agua para consumo humano.

- Cuota: Retribución que hacen los usuarios de los servicios de saneamiento de una pequeña ciudad. Esta cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, la reposición de equipos y la rehabilitación de la infraestructura.

- Cuota familiar: Retribución que hacen los usuarios de los servicios de saneamiento de una localidad del ámbito rural. Esa cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, la reposición de equipos y la rehabilitación de la infraestructura.

- Afloramiento: Son las fuentes o surgencias, que en principio deben ser consideradas como aliviaderos naturales de los acuíferos.

- Caudal máximo diario: Caudal más alto en un día, observado en el periodo de un año, sin tener en cuenta los consumos por incendios, pérdidas, etc.

- Caudal máximo horario: Caudal a la hora de máxima descarga.

- Velocidad de autolimpieza: Velocidad de flujo mínima requerida que garantiza el arrastre hidráulico de los materiales sólidos en los conductos evitando su sedimentación.

- Presión: Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie.

- Aforar: Medir la cantidad de agua que lleva una corriente.

- ECA: Los Estándares de Calidad Ambiental establecidos por el MINAM, fijan los valores máximos permitidos de contaminantes en el ambiente

- pH: Logaritmo con signo negativo de la concentración de iones hidrógeno, expresado en moles por litro.

- Encuesta: procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información.

- Micromedidor: artefacto que permite contabilizar la cantidad de agua que pasa a través de él y es utilizado en las instalaciones residenciales e industriales de los acueductos para realizar los cobros pertinentes a los usuarios.

- Consumo doméstico: Es la cantidad de agua que necesita cada persona para satisfacer sus necesidades como, bebida, lavado de ropa, baño, aseo personal, cocina, riego de jardín, etc.

# CAPÍTULO 3

## 3.1. MATERIALES Y MÉTODOS

- UBICACIÓN

Política

La ciudad de Baños del Inca políticamente se ubica en el Departamento de Cajamarca, Región de Cajamarca.

Geográfica

Geográficamente en las siguientes coordenadas UTM.

Norte		: 9´207,360

Este		: 780,000

Altitud		: 2663 m.s.n.m.

El Distrito de Baños del Inca tiene una superficie de 276.40 km2

Figura N° 2. Ubicación política del distrito de Baños del Inca

El desarrollo de la investigación se realizó de Enero a Octubre del 2016.

El tipo de estudio realizado corresponde a un estudio aplicativo de Nivel descriptivo donde se buscó determinar la sostenibilidad del abastecimiento de agua potable del casco urbano de la ciudad de Baños del Inca, cuyo sistema es abastecido por el manantial “Succhapuquio”. Se realizó un análisis descriptivo de los datos recolectados en campo para determinar la sostenibilidad del sistema de agua potable y estudiar las directrices de condiciones hidráulicas, operación, mantenimiento y gestión administrativa.

## 3.2. PROCEDIMIENTOS

### 3.2.1. Actividades Previas

- Coordinación con personal de la Unidad de gestión “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Baños del Inca”- SEAPABI

Se pone de conocimiento el estudio a realizar con la finalidad de disponer las facilidades pertinentes en cuanto a recursos humanos, equipos y accesorios; además de establecer el orden cronológico de la investigación.

Con carta N°02-2016/ZLHS de fecha 22.03.2016 y Carta N°03-2016/ZLHS de fecha 24.03.2016, se hace solicitud de información técnica de SEAPABI.

Con Carta N°326-2016-MDBI/SGSP de fecha 04.05.2016, la Sub gerencia de servicios público, hace llegar información remitida por SEAPABI mediante Carta N°178-2016-MDBI/USS de fecha 25.04.2016 donde hace llegar en digital información limitada sobre número de viviendas con conexión y sin conexión, datos de operación y mantenimiento (sólo personal, licencia de uso de agua, plan operativo anual y plan de presupuesto anual), plano de redes de distribución desactualizado.

Con Carta N° 176-2016-MDBI/ USS, SEAPABI indica el caudal actual de la fuente de agua según aforos realizados en el 2015 por personal técnico de la unidad.

En junio del 2016, se reitera solicitud y en esta oportunidad la gerencia municipal comparte interés por desarrollo de estudio de investigación y designa a un grupo de operadores para recorrido de sistema, autoriza pruebas en campo y se designa al técnico con mayor tiempo de servicios y experiencia Sr. Julio Chucchucán Mestanza para actualizar plano de redes de distribución.

Para realizar la recolección de información, se contó con el apoyo del personal de SEAPABI con quienes se hizo el recorrido del sistema de abastecimiento de agua potable y brindaron información para el diagnóstico de cada componente; el equipo de campo estuvo conformado por:

Zeidy Lisseth Huamán Sevilla 	(Tesista)

Julio Chucchucan Mestanza 	(Técnico de Campo SEAPABI).

Antonio Mestanza Limay		(Técnico de campo SEAPABI)

Manuel Tanta Cerquín 		(Técnico de campo SEAPABI)

Luis Quispe Chucchucan		(Técnico de campo SEAPABI)

José Andrés Cortez Huamán	(Técnico de campo SEPABI)

#### b.  Levantamiento topográfico

Como no se tenía información completa y se contaban con planos desactualizados e incompletos, se realizó el levantamiento topográfico de toda la zona de estudio y se elaboró el plano topográfico y el plano catastral para poder hacer el recorrido del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca y analizar los puntos a evaluar en los componentes principales.

Instrumentos:

- Estación Total marca TOPCON, modelo 6G0810, Serie 21F352364.

- 01 Trípode.

- 03 Prismas.

- GPS marca Garmin, modelo GPSMAP62s, Serie 21F362364.

Procedimiento.

- Reconocimiento de Campo, Se realizó el respectivo reconocimiento de campo para efectuar la elaboración del plan de trabajo que conduzca a obtener el resultado óptimo de acuerdo a los requerimientos técnicos señalados.

- Se ejecutaron unas poligonales con medida directa, cada medida se realizó en modo fino, en series de 2 visadas cada una, de las cuales el software de cálculo tomo el promedio final, de esta manera se reduce al mínimo el error del operador y logrando errores de cierre dentro de lo permitido.

- Se implantaron vértices de la poligonal sin exceder de una distancia promedio de 50.00 m. asegurando su inter-visibilidad.

- Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en campo todos los detalles planimétricos compatibles con la escala de presentación de los servicios, tales como: viviendas, piletas, postes, acequias, etc.

- Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de la lectura de puntos intermedios entre las plantillas.

- Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas con un software de cálculo.

- Los puntos de coordenadas y con el empleo de los programas, se procedieron a modelar las superficies topográficas para finalmente obtener las curvas de nivel.

- Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos sectorizados en AutoCAD Civil 3D® los archivos están en unidades métricas los puntos son incluidos como bloques en la capa 0 y controlada en tres tipos de información básica (número de punto norte, este, elevación, y descripción) PNEZD.

### 3.2.2. Actividades de Campo

Comprendidas durante los meses de Junio y setiembre del año 2016 en la ciudad de Baños del Inca, con el objeto de inspeccionar el sistema de agua potable abastecido por el manantial “Succhapuquio”, identificar sus componentes y obtener datos propios de la información de campo.

La recolección de información se dividió en 03 etapas, según los datos necesarios para cada directriz en investigación, es decir:

Para poder completar la encuesta, se tomó información recabada durante el recorrido del sistema existente componente por componente.

- Condiciones hidráulicas del sistema de agua potable.

- Fuente de agua:

Caudal

Se hicieron vistas técnicas tanto en época de lluvia y estiaje y el nivel del agua en la captación en ambos casos estaba demasiado bajo y no se pudo aforar en este punto. Además, el acceso a la captación es limitado porque es una propiedad privada, el acceso fue restringido; se tomó en cuenta el caudal indicado por SEAPABI.

- Línea de conducción:

Se hizo un recorrido por el tramo que corresponde al trazo de la línea, aproximadamente 4.52km, para inventariar el número de válvulas, pases aéreos.

Se tomó datos de longitud, diámetro, material de tubería.

- Reservorio:

Caudal

Se aforó en el reservorio para conocer el caudal de llegada de la línea de conducción mediante método volumétrico.

Instrumentos:

- Balde Graduado de 20 litros.

- Cronometro.

- Libreta de apuntes

Procedimiento.

- Se abrió la válvula de desfogue de la línea de conducción justo en el ingreso al reservorio.

- Cerrar las válvulas de ingreso al reservorio.

- Se encausó el rebose del agua para empezar el aforo.

- Colocar balde de 20 litros para que el chorro de agua caiga.

- Se llenó el balde hasta la altura de 20 litros.

- Medición del tiempo con cronómetro.

- Se repitió el procedimiento 03 veces

Datos físicos

Se tomaron medidas del reservorio, cajas de válvulas, tuberías. Los datos tomados fueron:

- Línea de aducción y red de distribución

En el recorrido, se realizó lo siguiente:

- Se verificaron las tuberías de salida.

- Se inventariaron las válvulas existentes, se tomaron los datos principales (diámetro, material).

- Conexiones domiciliarias:

Presión.

Para la simulación hidráulica del sistema existente de agua potable del casco urbano de Baños del Inca, es necesario conocer la presión en diferentes puntos de la red en horas de máximo y mínimo consumo. Se midió la presión en las conexiones domiciliarias, alternando puntos bajos y altos en toda la red.

Instrumentos.

Para el armado del equipo de medición se utilizaron los siguientes componentes:

|  | Manómetro 0 – 6 bar Bonnet. Mide presión de fluidos. Controla la medida de presión. Medidas 0-6 bar Marca Bonnet Procedencia Italia Tipo Accs de bombas y mangueras. Para el manómetro se puede asumir una precisión de ±1% del valor máximo de su escala. |
| --- | --- |
|  | Válvula Esférica de Paso ½”. |
|  | Marguera Reforzada: Material poli-cloruro de vinilo (PVC). Máximo de presión que resiste la manguera: 15 bar. Producto Nacional. |
|  | Reducción Macho ½” – 3/8” Niple ½” fierro galvanizado. |

La instalación no permanente utilizada fue a través de una manguera flexible provista de un dispositivo para purga de aire, el cual permite realizar la purga de aire del conducto alimentador sin causar oscilaciones en el manómetro y sin despresurizarlo.

La lectura de presión debe de corregirse en función de la distancia vertical del manómetro en relación al plano horizontal de referencia.

Por ejemplo en este caso sería la altura desde la clave de la tubería de la conexión domiciliaria hasta la vereda, se debe corregir la presión leída de la siguiente forma:

a.- Manómetro por encima del plano horizontal de referencia:

P = pl + h

b.- Manómetro abajo del plano horizontal de referencia:

P = pl – h

Siendo:
P = Presión en la generatriz superior.

pl = Presión leída en el manómetro, admitiendo que el manómetro no tiene error.

Procedimiento:

- Se seleccionaron 7 puntos de la red en las diferentes zonas topográficas (alta, media y baja).

- Se instaló el equipo de medición antes de la entrada al medidor.

- Se purgó el aire atrapado mediante la válvula de paso esférica.

- Para realizar la medición de la presión se usó el método de la Medición Instantánea que consiste en efectuar 21 lecturas de presión, medidas cada 30 segundos, durante un tiempo total de 10 minutos. El parámetro utilizado para calcular la presión es la media aritmética de las 21 lecturas de presión.

Aforo.

Después de realizar la medición de la presión, se procedió a realizar la medición el caudal en las conexiones domiciliarias utilizando el mismo equipo.

Instrumentos:

- Balde Graduado de 20 litros.

- Cronometro.

- Manguera.

Procedimiento:

- Con un extremo de la manguera acoplada al ingreso de la conexión se abrió la válvula de paso.

- Se llenó el balde a la altura de 3 litros.

- Se tomó el tiempo de llenado (Segundos).

- Se repitió la medición 3 veces.

Lectura de consumos hora a hora

Para conocer el comportamiento de las variaciones de consumo horarias y diarias, se hizo una inspección a los micromedidores del ámbito de estudio, encontrándose en su mayoría malogrados y descalibrados; es así que para una adecuada selección de éstos se tomó en cuenta recomendaciones de otras investigaciones donde sugieren considerar el 1% del total de micromedidores y también las características de las viviendas que predominan en la ciudad de Baños del Inca, en este caso se tiene que en el casco urbano el 95% es zona residencial con viviendas de material noble entre dos y tres pisos.  Se seleccionaron sólo 10 medidores de una muestra de 25 seleccionados porque los restantes se encontraban en mal estado y descalibrados. Los medidores seleccionados corresponden a la zona alta, media y baja, para conocer los consumos en diferentes puntos de la red.

Instrumentos:

- Libreta de Apuntes.

Procedimiento:

- Se seleccionaron 10 medidores en forma aleatoria en todo el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Baños del Inca.

- Se tomaron lecturas del consumo hora a hora.

- El tiempo de toma de lecturas se realizó para un periodo de 01 semana en el mes de agosto.

#### Operación y mantenimiento del sistema de agua potable

- Encuesta de diagnóstico

Para conocer las directrices de operación y mantenimiento, gestión administrativa, se adaptó una encuesta tomando como base la metodología del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS, que  reúne una serie de preguntas resumidas en módulos encargados de evaluar la infraestructura existente, operación y mantenimiento, gestión administrativa para diagnóstico de sistemas de agua potable en ámbito rural y en este caso se hicieron modificaciones para que se pueda aplicar al ámbito urbano, es decir, para pequeñas y grandes ciudades, y sigue los puntos recomendados por la encuesta de MIDIS bajo la siguiente estructura:

- Ubicación geográfica del sistema: Departamento, provincia, distrito, centro poblado.

- Información del distrito: Idioma, servicios con los que se cuenta, vías de acceso, antigüedad  de la obra de agua y saneamiento, última intervención mejoramiento, ampliación, rehabilitación, número de beneficiarios.

- Prestación de servicio: entidad encargada de la administración, operación y mantenimiento (nombre, lugar de inscripción, organigrama, cronograma de reuniones, materiales, herramientas), instrumentos de gestión, usuarios inscritos en padrón, periodo de cobro, apoyo de otras instituciones.

- Del sistema de agua y calidad del servicio: continuidad del servicio, cloración y desinfección, dosis de cloro, cuota, control de calidad de agua.

- Características de la fuente: tipo de fuente, ubicación, oferta, resolución de ANA de licencia de uso de agua, distancia hacia el reservorio.

- Infraestructura: Estado físico actual y operativo de cada componente del sistema, croquis del sistema.

La encuesta original se tenía que los posibles operadores eran las JASS pues estas juntas son los operadores en ámbito rural, pero en el caso de ámbito urbano, la principal modificación fue incluir diferentes tipos de operador como lo son unidades de gestión municipal, operador especializado y empresas prestadoras de servicio EPS.

La encuesta fue aplicada a personal de SEAPABI mientras se recorrió el sistema de agua potable componente por componente, de acuerdo al orden cronológico descrito en actividades de campo.

- Medición de cloro residual

El agua del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca sólo es clorada, no tiene algún tipo de tratamiento, sólo desinfección. El cloro actúa como agente desinfectante para el agua y de acuerdo a la Norma OS 020-Reglamento Nacional de edificaciones, debe asegurarse que el punto más alejado de la red contenga mínimamente 0.5 ppm. Por esta razón, se midió en campo el cloro residual en puntos críticos de la red.

La prueba fue con el colorímetro portátil a través del indicador de DPD (Dietil –para-fenil-diamina). Se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Se seleccionaron 07 puntos de medición; tres en las primeras viviendas, dos en las viviendas ubicadas en la parte media y dos puntos más en las últimas viviendas de la red.

- Se midió el cloro residual con el colorímetro, se añade un sobre de reactivo DPD a una muestra de agua que la tiñe. La intensidad del color se compara en el colorímetro para determinar la concentración de cloro en el agua. Entre más intenso el color, mayor es la concentración de cloro en el agua.

Las viviendas donde se realizaron las mediciones fueron:

Tabla N° 6. Relación de viviendas para medición de cloro residual

| PARTE | N° VIVIENDA | PROPIETARIO | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte Alta | 01 | NELSON ARÉVALO CHÁVEZ | JR.GUADALUPE N°301 |
|  | 02 | EMILIO BOÑÓN MANTILLA | JR. GUADALUPE N°501 |
|  | 03 | JULIO EMILIO CHUQUIRUNA BUENO | JR. CUSMANCO CAPAC A-33 |
| Parte Media | 04 | LA ISLA | PROL. PACHACUTEC N°601 |
|  | 05 | CARUANAMBO RODRIGUEZ ISABEL | AV. MANCO CAPAC N°536 |
| Parte Baja | 06 | JULIO ALCÁNTARA | JR. CAHUIDE N°246 |
|  | 07 | JUNTA DE USUARIOS CHONTA | URB.HURTADO MILLER (ESPALDA DE SENATI) |

Fuente: Elaboración propia

- Resistencia del concreto.

Para conocer el estado operativo y estructural de la captación y reservorio, se realizaron ensayos no destructivos al concreto con el fin de determinar el estado de las estructuras. Se tomó como referencia la Norma ASTM C-805.

Instrumentos:

  - Esclerómetro.

  - Escuadras.

  - Libreta de campo.

Procedimiento.

- Dibujar un cuadrado de 30 x 30 cm en uno de los muros de la captación, considerando que la superficie seleccionada fue en función de sus oquedades, desconchamiento, alta porosidad o textura rugosa.

- Pulir con piedra abrasiva la superficie del concreto.

- Dibujar cuadrícula de líneas separadas entre 25 y 50 mm y tomar la intersección de las líneas como puntos de impacto.

- Empezar el ensayo, sujetar el esclerómetro firmemente en posición perpendicular sobre la superficie de concreto a fin de que se ejerza una presión sobre el martillo para que el embolo se libere y dejar que se extienda hasta alcanzar su máxima extensión manteniendo la perpendicularidad hasta que la masa interna del martillo golpe la superficie de concreto.

- Atención de emergencias del personal de SEAPABI

Se acompañó por tres días a los técnicos de SEAPABI en la atención de emergencias en el sistema de agua potable relacionadas a rupturas de tuberías, manejo de válvulas para sectorizar el abastecimiento de agua.

- Gestión administrativa

- Encuesta de diagnóstico

Para conocer la directriz de gestión administrativa, se complementó y aplicó la encuesta indicada en el ítem previo; los datos que reúne son característicos respecto a la capacidad operativa y de gestión administrativa del operador, en este caso, de la unidad de gestión municipal, se complementó la información con documentos solicitados a SEAPABI respecto a esta directriz. La principal modificación que se hizo a la encuesta en este apartado, es respecto a la documentación que deben tener los operadores en ámbito urbano, considerando Plan operativo anual, presupuesto operativo anual, tarifas, recibos,  padrón de usuarios, entre otros.

- Recolección de recibos

Para analizar el procesamiento de data de lecturas de consumo que hace SEAPABI, fue necesario recolectar los recibos de viviendas al azar en donde se incluyen las diez viviendas que fueron parte del muestreo para el análisis de las micromediciones. Con esta información se analizó también como es el cobro con las viviendas que tienen medidores descalibrados.

- Padrón de usuarios

Para verificar el número de usuarios, se partió del padrón brindado por SEAPABI, se tuvo que diferenciar a los usuarios por tipo de consumos (doméstico, industrial, comercial, estatal y social), en esta actividad fue necesario hacer un recorrido a la ciudad y verificar direcciones precisadas en el padrón para identificar los usuarios no domésticos y los usuarios con consumos mínimos y máximos. Había varios usuarios que se repetían así que tuvo que descartarse los usuarios repetidos.

### 3.2.3. Actividades de Gabinete

#### a. Condiciones hidráulicas del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

- Elaboración de plano topográfico y plano catastral

Al procesar la información topográfica del ámbito de estudio, se elaboró el plano topográfico, se partió de este plano para ubicar cada componente del sistema de agua potable: captación, reservorio, válvulas, etc.

Paralelo a esto, al no contar con plano actualizado del catastro, se tomó como referencia el nombre de las calles proporcionados por base de datos del área de catastro urbano de la municipalidad y con la información topográfica se delimitó los lotes, hubieron algunas calles que no estaban en esta base de datos pero sí en google Maps y en los casos de las calles sin nombre, se tuvo que hacer un recorrido de la ciudad donde se verificó que algunas calles aún no tienen nombre y se codificó con números en el plano para llevar un orden.

- Actualización de plano general del sistema de agua potable

Cuando se solicitó información del plano general del sistema de agua potable a SEAPABI, esta unidad de gestión brindó un plano desactualizado donde no se tenía el trazo de la línea de conducción, sólo era un plano incompleto de redes donde no se indicaban diámetros, longitudes, tipos y materiales de tuberías; por lo que se procedió a la actualización del plano general completo partiendo del plano topográfico donde se había ubicado los componentes existentes en el ámbito de estudio así como los lotes, pases aéreos, etc.

El trabajo de gabinete consistió en reuniones continuas en la biblioteca municipal con el operador más antiguo de SEAPABI que labora desde que se ejecutó la obra, el Sr. Julio Chucchucán, donde partiendo de la información de campo, se empezó a actualizar el plano.

Las reuniones se desarrollaron de la siguiente manera:

- Modelamiento hidráulico

Para evaluar las condiciones hidráulicas del sistema de agua potable, se ha elaborado un modelo de simulación hidráulica en WaterCAD donde se empleó el Tipo de Cálculo de Régimen Permanente y Análisis Hidráulico fue en Periodo Estático.

Módulos o Herramientas Complementarias incluidas:

    - Centro de Control de Demandas (Demand Control Center)

    - Construcción Inteligente de Modelos a partir de archivos externos (ModelBuilder)

    - Asignación Automática de Elevaciones a partir de Modelos Digitales de Terreno (Trex)

    - Asignación Manual de Demandas basada en Análisis Espacial (LoadBuilder) con la asignación de las pérdidas de cargas por tuberías (incluida en el software) y accesorios.

Procedimiento realizado con el software:

Con la herramienta ModelBuilder   cargar el archivo que contenga el plano de redes, en este caso Redes Baños del Inca.dxf .

Exportar en formato .dxf, las curvas de nivel producto del procesamiento topográfico realizado con Estación Total y procesado con AutoCAD Civil 3D,  mediante la opción de importación de Modelos Digitales de Terreno (TRex), de esta manera se obtendrá la altura de cotas en los nudos, complementado los datos de los mismos para el desarrollo del cálculo de las presiones.

Figura N° 3. Planimetría Centro de la Ciudad de Baños del Inca

Calcular la demanda en cada nodo mediante el método de áreas tributarias. Ésto debido a que se tiene una distribución casi uniforme de las viviendas, las cuales están distribuidas en manzanas y lotes, distribución propia de un sistema urbano.

El método de las áreas consiste en determinar las áreas de influencia para cada nodo a partir del trazo de mediatrices de cada tramo de tubería.

Tabla N° 7.- Método de las áreas de influencia

| Nudo | Área de Influencia (A) | Caudal de Influencia (qi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |
| 2 | A-02 | q2 |
| 3 | A-03 | q3 |
| 4 | A-04 | q4 |
| 5 | A-05 | q5 |
| 6 | A-06 | q6 |
| 7 | A-07 | q7 |
| 8 | A-08 | q8 |
| 9 | A-09 | q9 |
| TOTAL | AT | QD |

DISTRIBUCION DE AREAS

Donde:

Área Total: Área de Servicio:	 AT	=	ƩAi

Caudal de Diseño 		:	QD	=	Ʃqi

Área Unitaria			: 	Au	=	Ai/AT

Caudal de Influencia	:	qi	=	AU*QD

Para el cálculo del caudal máximo horario, se partió del caudal máximo diario aforado 14.52 l/s y se obtuvo como caudal máximo horario a 20.10 l/s. El caudal de cada nodo, estará en función del área tributaria y este caudal.

Para ingresar las demandas al modelo se hará uso de la herramienta Demanda Control Center. Primero ingresar manualmente las demandas calculadas y una vez que se determinó las propiedades de la red corresponde realizar un cálculo preliminar para poder determinar qué tan estable es el sistema. Para este procedimiento el paso preliminar es Validar todos los datos (Validate)

Luego se procede a calcular el sistema (Compute) .

Luego del cálculo, se generan los siguientes reportes:

Tabla N° 8.- Áreas unitarias y demanda

| CODIGO DE AREA | NODO | AREA (m2) | AREA UNITARIA | DEMANDA (L/S) | CODIGO DE AREA | NODO | AREA (m2) | AREA UNITARIA | DEMANDA (L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | J-1 | 4668.349 | 0.003 | 0.090 | A-129 | J-129 | 19871.780 | 0.012 | 0.385 |
| A-2 | J-2 | 2903.811 | 0.002 | 0.056 | A-130 | J-130 | 23070.945 | 0.014 | 0.447 |
| A-3 | J-3 | 8317.656 | 0.005 | 0.161 | A-131 | J-131 | 8924.014 | 0.006 | 0.173 |
| A-4 | J-4 | 8955.490 | 0.006 | 0.174 | A-132 | J-132 | 11715.009 | 0.007 | 0.227 |
| A-5 | J-5 | 3255.177 | 0.002 | 0.063 | A-133 | J-133 | 3347.909 | 0.002 | 0.065 |
| A-6 | J-6 | 787.942 | 0.000 | 0.015 | A-134 | J-134 | 6330.453 | 0.004 | 0.123 |
| A-7 | J-7 | 2515.508 | 0.002 | 0.049 | A-135 | J-135 | 16323.318 | 0.010 | 0.316 |
| A-8 | J-8 | 3330.530 | 0.002 | 0.065 | A-136 | J-136 | 6307.785 | 0.004 | 0.122 |
| A-9 | J-9 | 9914.927 | 0.006 | 0.192 | A-137 | J-137 | 6375.794 | 0.004 | 0.124 |
| A-10 | J-10 | 4360.857 | 0.003 | 0.085 | A-138 | J-138 | 6394.253 | 0.004 | 0.124 |
| A-11 | J-11 | 4310.490 | 0.003 | 0.084 | A-139 | J-139 | 4514.490 | 0.003 | 0.087 |
| A-12 | J-12 | 9849.057 | 0.006 | 0.191 | A-140 | J-140 | 1999.583 | 0.001 | 0.039 |
| A-13 | J-13 | 3057.016 | 0.002 | 0.059 | A-141 | J-141 | 15669.952 | 0.010 | 0.304 |
| A-14 | J-14 | 5625.223 | 0.003 | 0.109 | A-142 | J-142 | 2882.622 | 0.002 | 0.056 |
| A-15 | J-15 | 5017.395 | 0.003 | 0.097 | A-143 | J-143 | 4694.292 | 0.003 | 0.091 |
| A-16 | J-16 | 10355.409 | 0.006 | 0.201 | A-144 | J-144 | 6155.617 | 0.004 | 0.119 |
| A-17 | J-17 | 11906.803 | 0.007 | 0.231 | A-145 | J-145 | 6006.029 | 0.004 | 0.116 |
| A-18 | J-18 | 2330.808 | 0.001 | 0.045 | A-146 | J-146 | 5206.274 | 0.003 | 0.101 |
| A-19 | J-19 | 2055.887 | 0.001 | 0.040 | A-147 | J-147 | 6125.971 | 0.004 | 0.119 |
| A-20 | J-20 | 3652.734 | 0.002 | 0.071 | A-148 | J-148 | 4931.374 | 0.003 | 0.096 |
| A-21 | J-21 | 9100.451 | 0.006 | 0.176 | A-149 | J-149 | 4618.602 | 0.003 | 0.090 |
| A-22 | J-22 | 5962.820 | 0.004 | 0.116 | A-150 | J-150 | 8910.943 | 0.006 | 0.173 |
| A-23 | J-23 | 4409.917 | 0.003 | 0.085 | A-151 | J-151 | 12602.659 | 0.008 | 0.244 |
| A-24 | J-24 | 14256.264 | 0.009 | 0.276 | A-152 | J-152 | 28410.415 | 0.018 | 0.551 |
| Continuación de Tabla N°8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-25 | J-25 | 906.794 | 0.001 | 0.018 | A-153 | J-153 | 9080.779 | 0.006 | 0.176 |
| A-26 | J-26 | 1979.333 | 0.001 | 0.038 | A-154 | J-154 | 29621.148 | 0.018 | 0.574 |
| A-27 | J-27 | 2950.185 | 0.002 | 0.057 | A-155 | J-155 | 2632.853 | 0.002 | 0.051 |
| A-28 | J-28 | 4132.813 | 0.003 | 0.080 | A-156 | J-156 | 5802.115 | 0.004 | 0.112 |
| A-29 | J-29 | 3359.197 | 0.002 | 0.065 | A-157 | J-157 | 5976.106 | 0.004 | 0.116 |
| A-30 | J-30 | 5923.847 | 0.004 | 0.115 | A-158 | J-158 | 3689.498 | 0.002 | 0.071 |
| A-31 | J-31 | 7085.299 | 0.004 | 0.137 | A-159 | J-159 | 3300.578 | 0.002 | 0.064 |
| A-32 | J-32 | 4738.921 | 0.003 | 0.092 | A-160 | J-160 | 6033.712 | 0.004 | 0.117 |
| A-33 | J-33 | 6606.726 | 0.004 | 0.128 | A-161 | J-161 | 4735.683 | 0.003 | 0.092 |
| A-34 | J-34 | 9248.768 | 0.006 | 0.179 | A-162 | J-162 | 10015.619 | 0.006 | 0.194 |
| A-35 | J-35 | 4158.274 | 0.003 | 0.081 | A-163 | J-163 | 5668.912 | 0.004 | 0.110 |
| A-36 | J-36 | 2759.600 | 0.002 | 0.053 | A-164 | J-164 | 9481.182 | 0.006 | 0.184 |
| A-37 | J-37 | 5684.409 | 0.004 | 0.110 | A-165 | J-165 | 9562.359 | 0.006 | 0.185 |
| A-38 | J-38 | 1977.522 | 0.001 | 0.038 | A-166 | J-166 | 10258.459 | 0.006 | 0.199 |
| A-39 | J-39 | 5115.224 | 0.003 | 0.099 | A-167 | J-167 | 3547.647 | 0.002 | 0.069 |
| A-40 | J-40 | 9055.935 | 0.006 | 0.175 | A-168 | J-168 | 9648.097 | 0.006 | 0.187 |
| A-41 | J-41 | 1276.333 | 0.001 | 0.025 | A-169 | J-169 | 5887.451 | 0.004 | 0.114 |
| A-42 | J-42 | 18168.392 | 0.011 | 0.352 | A-170 | J-170 | 2682.032 | 0.002 | 0.052 |
| A-43 | J-43 | 10599.206 | 0.007 | 0.205 | A-171 | J-171 | 4934.932 | 0.003 | 0.096 |
| A-44 | J-44 | 2690.077 | 0.002 | 0.052 | A-172 | J-172 | 25653.931 | 0.016 | 0.497 |
| A-45 | J-45 | 2313.671 | 0.001 | 0.045 | A-173 | J-173 | 2075.195 | 0.001 | 0.040 |
| A-46 | J-46 | 958.934 | 0.001 | 0.019 | A-174 | J-174 | 1380.177 | 0.001 | 0.027 |
| A-47 | J-47 | 1308.057 | 0.001 | 0.025 | A-175 | J-175 | 1690.457 | 0.001 | 0.033 |
| A-48 | J-48 | 3949.289 | 0.002 | 0.077 | A-176 | J-176 | 1437.793 | 0.001 | 0.028 |
| A-49 | J-49 | 1285.512 | 0.001 | 0.025 | A-177 | J-177 | 6897.931 | 0.004 | 0.134 |
| A-50 | J-50 | 812.380 | 0.001 | 0.016 | A-178 | J-178 | 7446.382 | 0.005 | 0.144 |
| A-51 | J-51 | 3924.900 | 0.002 | 0.076 | A-179 | J-179 | 9443.654 | 0.006 | 0.183 |
| Continuación de Tabla N°8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-52 | J-52 | 7901.842 | 0.005 | 0.153 | A-180 | J-180 | 5987.551 | 0.004 | 0.116 |
| A-53 | J-53 | 15902.840 | 0.010 | 0.308 | A-181 | J-181 | 1898.158 | 0.001 | 0.037 |
| A-54 | J-54 | 19542.374 | 0.012 | 0.379 | A-182 | J-182 | 6311.429 | 0.004 | 0.122 |
| A-55 | J-55 | 5321.895 | 0.003 | 0.103 | A-183 | J-183 | 1272.408 | 0.001 | 0.025 |
| A-56 | J-56 | 16532.345 | 0.010 | 0.320 | A-184 | J-184 | 6314.516 | 0.004 | 0.122 |
| A-57 | J-57 | 6254.407 | 0.004 | 0.121 | A-185 | J-185 | 6771.667 | 0.004 | 0.131 |
| A-58 | J-58 | 11041.180 | 0.007 | 0.214 | A-186 | J-186 | 4512.868 | 0.003 | 0.087 |
| A-59 | J-59 | 7308.071 | 0.005 | 0.142 | A-187 | J-187 | 6986.849 | 0.004 | 0.135 |
| A-60 | J-60 | 13674.384 | 0.008 | 0.265 | A-188 | J-188 | 6516.215 | 0.004 | 0.126 |
| A-61 | J-61 | 7163.279 | 0.004 | 0.139 | A-189 | J-189 | 14841.655 | 0.009 | 0.288 |
| A-62 | J-62 | 10824.758 | 0.007 | 0.210 | A-190 | J-190 | 4960.605 | 0.003 | 0.096 |
| A-63 | J-63 | 8792.710 | 0.005 | 0.170 | A-191 | J-191 | 563.971 | 0.000 | 0.011 |
| A-64 | J-64 | 26005.211 | 0.016 | 0.504 | A-192 | J-192 | 1935.502 | 0.001 | 0.038 |
| A-65 | J-65 | 17529.105 | 0.011 | 0.340 | A-193 | J-193 | 1186.207 | 0.001 | 0.023 |
| A-66 | J-66 | 2877.035 | 0.002 | 0.056 | A-194 | J-194 | 4344.571 | 0.003 | 0.084 |
| A-67 | J-67 | 16067.080 | 0.010 | 0.311 | A-195 | J-195 | 29770.390 | 0.018 | 0.577 |
| A-68 | J-68 | 3975.216 | 0.002 | 0.077 | A-196 | J-196 | 4925.736 | 0.003 | 0.095 |
| A-69 | J-69 | 26684.518 | 0.017 | 0.517 | A-197 | J-197 | 2651.162 | 0.002 | 0.051 |
| A-70 | J-70 | 15074.233 | 0.009 | 0.292 | A-198 | J-198 | 1293.819 | 0.001 | 0.025 |
| A-71 | J-71 | 2561.149 | 0.002 | 0.050 | A-199 | J-199 | 2220.557 | 0.001 | 0.043 |
| A-72 | J-72 | 6507.288 | 0.004 | 0.126 | A-200 | J-200 | 4445.844 | 0.003 | 0.086 |
| A-73 | J-73 | 3351.615 | 0.002 | 0.065 | A-201 | J-201 | 1565.391 | 0.001 | 0.030 |
| A-74 | J-74 | 4905.980 | 0.003 | 0.095 | A-202 | J-202 | 2769.075 | 0.002 | 0.054 |
| A-75 | J-75 | 3080.156 | 0.002 | 0.060 | A-203 | J-203 | 9536.360 | 0.006 | 0.185 |
| A-76 | J-76 | 5174.727 | 0.003 | 0.100 | A-204 | J-204 | 7341.885 | 0.005 | 0.142 |
| A-77 | J-77 | 11277.114 | 0.007 | 0.219 | A-205 | J-205 | 7218.415 | 0.004 | 0.140 |
| A-78 | J-78 | 5029.044 | 0.003 | 0.097 | A-206 | J-206 | 6588.816 | 0.004 | 0.128 |
| Continuación de Tabla N°8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-79 | J-79 | 1418.654 | 0.001 | 0.027 | A-207 | J-207 | 8044.172 | 0.005 | 0.156 |
| A-80 | J-80 | 3728.700 | 0.002 | 0.072 | A-208 | J-208 | 9583.675 | 0.006 | 0.186 |
| A-81 | J-81 | 4692.497 | 0.003 | 0.091 | A-209 | J-209 | 4983.672 | 0.003 | 0.097 |
| A-82 | J-82 | 1200.833 | 0.001 | 0.023 | A-210 | J-210 | 7486.042 | 0.005 | 0.145 |
| A-83 | J-83 | 4210.653 | 0.003 | 0.082 | A-211 | J-211 | 2802.324 | 0.002 | 0.054 |
| A-84 | J-84 | 2037.752 | 0.001 | 0.039 | A-212 | J-212 | 4470.595 | 0.003 | 0.087 |
| A-85 | J-85 | 5456.291 | 0.003 | 0.106 | A-213 | J-213 | 3924.897 | 0.002 | 0.076 |
| A-86 | J-86 | 5457.430 | 0.003 | 0.106 | A-214 | J-214 | 4098.959 | 0.003 | 0.079 |
| A-87 | J-87 | 3237.319 | 0.002 | 0.063 | A-215 | J-215 | 3582.350 | 0.002 | 0.069 |
| A-88 | J-88 | 8066.736 | 0.005 | 0.156 | A-216 | J-216 | 6551.696 | 0.004 | 0.127 |
| A-89 | J-89 | 3134.978 | 0.002 | 0.061 | A-217 | J-217 | 6465.220 | 0.004 | 0.125 |
| A-90 | J-90 | 2930.590 | 0.002 | 0.057 | A-218 | J-218 | 4757.137 | 0.003 | 0.092 |
| A-91 | J-91 | 19284.696 | 0.012 | 0.374 | A-219 | J-219 | 6160.973 | 0.004 | 0.119 |
| A-92 | J-92 | 4702.604 | 0.003 | 0.091 | A-220 | J-220 | 4522.929 | 0.003 | 0.088 |
| A-93 | J-93 | 4768.939 | 0.003 | 0.092 | A-221 | J-221 | 1660.759 | 0.001 | 0.032 |
| A-94 | J-94 | 1882.133 | 0.001 | 0.036 | A-222 | J-222 | 14562.222 | 0.009 | 0.282 |
| A-95 | J-95 | 4406.918 | 0.003 | 0.085 | A-223 | J-223 | 24775.980 | 0.015 | 0.480 |
| A-96 | J-96 | 4432.190 | 0.003 | 0.086 | A-224 | J-224 | 3024.030 | 0.002 | 0.059 |
| A-97 | J-97 | 9115.484 | 0.006 | 0.177 | A-225 | J-225 | 5489.112 | 0.003 | 0.106 |
| A-98 | J-98 | 6754.394 | 0.004 | 0.131 | A-226 | J-226 | 3848.301 | 0.002 | 0.075 |
| A-99 | J-99 | 2574.520 | 0.002 | 0.050 | A-227 | J-227 | 2518.684 | 0.002 | 0.049 |
| A-100 | J-100 | 2062.206 | 0.001 | 0.040 | A-228 | J-228 | 2509.122 | 0.002 | 0.049 |
| A-101 | J-101 | 2904.538 | 0.002 | 0.056 | A-229 | J-229 | 2342.617 | 0.001 | 0.045 |
| A-102 | J-102 | 2313.572 | 0.001 | 0.045 | A-230 | J-230 | 4272.680 | 0.003 | 0.083 |
| A-103 | J-103 | 2007.234 | 0.001 | 0.039 | A-231 | J-231 | 3956.742 | 0.002 | 0.077 |
| A-104 | J-104 | 1998.904 | 0.001 | 0.039 | A-232 | J-232 | 2101.058 | 0.001 | 0.041 |
| A-105 | J-105 | 4940.683 | 0.003 | 0.096 | A-233 | J-233 | 2012.981 | 0.001 | 0.039 |
| Continuación de Tabla N°8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-106 | J-106 | 2101.518 | 0.001 | 0.041 | A-234 | J-234 | 1565.347 | 0.001 | 0.030 |
| A-107 | J-107 | 1688.139 | 0.001 | 0.033 | A-235 | J-235 | 1280.781 | 0.001 | 0.025 |
| A-108 | J-108 | 1975.115 | 0.001 | 0.038 | A-236 | J-236 | 2559.701 | 0.002 | 0.050 |
| A-109 | J-109 | 5034.991 | 0.003 | 0.098 | A-237 | J-237 | 1745.459 | 0.001 | 0.034 |
| A-110 | J-110 | 4425.945 | 0.003 | 0.086 | A-238 | J-238 | 1290.345 | 0.001 | 0.025 |
| A-111 | J-111 | 8470.075 | 0.005 | 0.164 | A-239 | J-239 | 6370.464 | 0.004 | 0.123 |
| A-112 | J-112 | 2456.388 | 0.002 | 0.048 | A-240 | J-240 | 2461.503 | 0.002 | 0.048 |
| A-113 | J-113 | 1671.574 | 0.001 | 0.032 | A-241 | J-241 | 14168.468 | 0.009 | 0.275 |
| A-114 | J-114 | 3203.165 | 0.002 | 0.062 | A-242 | J-242 | 6260.237 | 0.004 | 0.121 |
| A-115 | J-115 | 1829.039 | 0.001 | 0.035 | A-243 | J-243 | 11060.082 | 0.007 | 0.214 |
| A-116 | J-116 | 11516.539 | 0.007 | 0.223 | A-244 | J-244 | 13540.578 | 0.008 | 0.262 |
| A-117 | J-117 | 9087.839 | 0.006 | 0.176 | A-245 | J-245 | 3591.388 | 0.002 | 0.070 |
| A-118 | J-118 | 6192.803 | 0.004 | 0.120 | A-246 | J-246 | 5075.879 | 0.003 | 0.098 |
| A-119 | J-119 | 8227.464 | 0.005 | 0.159 | A-247 | J-247 | 4119.510 | 0.003 | 0.080 |
| A-120 | J-120 | 15052.735 | 0.009 | 0.292 | A-248 | J-248 | 278.190 | 0.000 | 0.005 |
| A-121 | J-121 | 9746.288 | 0.006 | 0.189 | A-249 | J-249 | 5596.629 | 0.003 | 0.108 |
| A-122 | J-122 | 1237.460 | 0.001 | 0.024 | A-250 | J-250 | 2342.138 | 0.001 | 0.045 |
| A-123 | J-123 | 2172.422 | 0.001 | 0.042 | A-251 | J-251 | 2862.300 | 0.002 | 0.055 |
| A-124 | J-124 | 3441.435 | 0.002 | 0.067 | A-252 | J-252 | 4366.889 | 0.003 | 0.085 |
| A-125 | J-125 | 1013.699 | 0.001 | 0.020 | A-253 | J-253 | 4839.423 | 0.003 | 0.094 |
| A-126 | J-126 | 6113.800 | 0.004 | 0.118 | A-254 | J-254 | 6900.056 | 0.004 | 0.134 |
| A-127 | J-127 | 6287.288 | 0.004 | 0.122 | A-255 | J-255 | 2428.930 | 0.002 | 0.047 |
| A-128 | J-128 | 7032.521 | 0.004 | 0.136 |  | SUMA | 1613848.91 | 1.000 | 31.274 |

Usando la herramienta Drawing Calibrator. En la pestaña Observed Target (Datos Observados) ingresamos las presiones y los caudales medidos.

Existen dos maneras para optimizar y calibrar un modelo de manera manual o de manera automática, para ver cuanta variación existe entre lo calculado y lo medido usaremos el método manual

Manteniendo seleccionada la opción New Manual Run. Se activan las pestañas Roughness y Demand (Rugosidad y Demanda) En base a ellas se cambaran los valores para poder determinar la mejor solución y calibrar el modelo.

Con los datos medidos ingresados se realiza una primera corrida. Cuyos resultados son los siguientes:

Tabla N° 9.- Primera corrida de datos

| Field Data Snapshot | Junction | Observed Hydraulic Grade (m) | Simulated Hydraulic Grade (m) | Difference (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia Promedio | J-21 | 2,712.75 | 2,721.99 | 9.24 |
| Dia Promedio | J-81 | 2,705.48 | 2,719.13 | 13.65 |
| Dia Promedio | J-177 | 2,708.15 | 2,718.36 | 10.22 |
| Dia Promedio | J-56 | 2,698.21 | 2,718.74 | 20.53 |
| Dia Promedio | J-46 | 2,699.21 | 2,719.64 | 20.43 |
| Dia Promedio | J-218 | 2,687.09 | 2,706.85 | 19.76 |
| Dia Promedio | J-142 | 2,707.55 | 2,715.56 | 8.01 |

Se observa una gran diferencia entre lo Simulado y observado por lo que será necesario realizar ajustes a las demandas. Para poder optimizar el tiempo de la calibración hacemos uso de la herramienta “Optimized Run”.

Hacemos la corrida de manera optimizada dándonos el programa un ajuste de demanda de:

Tabla N° 10.- Ajuste de demanda

| Node | Original Demand (L/s) | Adjusted Demand (L/s) | Node | Original Demand (L/s) | Adjusted Demand (L/s) | Node | Original Demand (L/s) | Adjusted Demand (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 0.058 | 0.081 | J-86 | 0.068 | 0.048 | J-171 | 0.061 | 0.177 |
| J-2 | 0.036 | 0.072 | J-87 | 0.04 | 0.108 | J-172 | 0.32 | 0.768 |
| J-3 | 0.104 | 0.26 | J-88 | 0.1 | 0.3 | J-173 | 0.026 | 0.078 |
| J-4 | 0.112 | 0.336 | J-89 | 0.039 | 0.031 | J-174 | 0.017 | 0.002 |
| J-5 | 0.041 | 0.061 | J-90 | 0.037 | 0.019 | J-175 | 0.021 | 0.008 |
| J-6 | 0.01 | 0.015 | J-91 | 0.24 | 0.672 | J-176 | 0.018 | 0.002 |
| J-7 | 0.031 | 0.065 | J-92 | 0.059 | 0.165 | J-177 | 0.086 | 0.258 |
| J-8 | 0.041 | 0.09 | J-93 | 0.059 | 0.165 | J-178 | 0.093 | 0.121 |
| J-9 | 0.124 | 0.198 | J-94 | 0.023 | 0.06 | J-179 | 0.118 | 0.224 |
| J-10 | 0.054 | 0.097 | J-95 | 0.055 | 0.006 | J-180 | 0.075 | 0.15 |
| J-11 | 0.054 | 0.076 | J-96 | 0.055 | 0.094 | J-181 | 0.024 | 0.007 |
| J-12 | 0.123 | 0.344 | J-97 | 0.114 | 0.068 | J-182 | 0.079 | 0.119 |
| J-13 | 0.038 | 0.019 | J-98 | 0.084 | 0.185 | J-183 | 0.016 | 0.011 |
| J-14 | 0.07 | 0.035 | J-99 | 0.032 | 0.016 | J-184 | 0.079 | 0.158 |
| J-15 | 0.063 | 0.006 | J-100 | 0.026 | 0.023 | J-185 | 0.084 | 0.126 |
| J-16 | 0.129 | 0.09 | J-101 | 0.036 | 0.104 | J-186 | 0.056 | 0.028 |
| J-17 | 0.148 | 0.444 | J-102 | 0.029 | 0.017 | J-187 | 0.087 | 0.13 |
| J-18 | 0.029 | 0.052 | J-103 | 0.025 | 0.068 | J-188 | 0.081 | 0.243 |
| J-19 | 0.026 | 0.036 | J-104 | 0.025 | 0.05 | J-189 | 0.185 | 0.074 |
| J-20 | 0.046 | 0.064 | J-105 | 0.062 | 0.155 | J-190 | 0.062 | 0.019 |
| J-21 | 0.113 | 0.136 | J-106 | 0.026 | 0.036 | J-191 | 0.007 | 0.001 |
| J-22 | 0.074 | 0.185 | J-107 | 0.021 | 0.025 | J-192 | 0.024 | 0.067 |
| J-23 | 0.055 | 0.094 | J-108 | 0.025 | 0.055 | J-193 | 0.015 | 0.017 |
| J-24 | 0.178 | 0.463 | J-109 | 0.063 | 0.006 | J-194 | 0.054 | 0.13 |
| J-25 | 0.011 | 0.013 | J-110 | 0.055 | 0.143 | J-195 | 0.371 | 1.002 |
| J-26 | 0.025 | 0.05 | J-111 | 0.106 | 0.297 | J-196 | 0.061 | 0.183 |
| J-27 | 0.037 | 0.081 | J-112 | 0.031 | 0.012 | J-197 | 0.033 | 0.083 |
| J-28 | 0.051 | 0.087 | J-113 | 0.021 | 0.048 | J-198 | 0.016 | 0.032 |
| J-29 | 0.042 | 0.092 | J-114 | 0.04 | 0.04 | J-199 | 0.028 | 0.081 |
| J-30 | 0.074 | 0.222 | J-115 | 0.023 | 0.046 | J-200 | 0.055 | 0.165 |
| J-31 | 0.088 | 0.264 | J-116 | 0.143 | 0.386 | J-201 | 0.02 | 0.044 |
| J-32 | 0.059 | 0.118 | J-117 | 0.113 | 0.192 | J-202 | 0.034 | 0.041 |
| J-33 | 0.082 | 0.23 | J-118 | 0.077 | 0.139 | J-203 | 0.119 | 0.309 |
| J-34 | 0.115 | 0.196 | J-119 | 0.102 | 0.286 | J-204 | 0.091 | 0.237 |
| J-35 | 0.052 | 0.099 | J-120 | 0.188 | 0.207 | J-205 | 0.09 | 0.261 |
| J-36 | 0.034 | 0.082 | J-121 | 0.121 | 0.29 | J-206 | 0.082 | 0.189 |
| J-37 | 0.071 | 0.057 | J-122 | 0.015 | 0.042 | J-207 | 0.1 | 0.17 |
| J-38 | 0.025 | 0.023 | J-123 | 0.027 | 0.022 | J-208 | 0.119 | 0.274 |
| J-39 | 0.064 | 0.115 | J-124 | 0.043 | 0.125 | J-209 | 0.062 | 0.136 |
| J-40 | 0.113 | 0.339 | J-125 | 0.013 | 0.034 | J-210 | 0.093 | 0.242 |
| Continuación de Tabla N°10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J-41 | 0.016 | 0.002 | J-126 | 0.076 | 0.152 | J-211 | 0.035 | 0.032 |
| J-42 | 0.226 | 0.316 | J-127 | 0.078 | 0.234 | J-212 | 0.056 | 0.05 |
| J-43 | 0.132 | 0.251 | J-128 | 0.088 | 0.255 | J-213 | 0.049 | 0.137 |
| J-44 | 0.034 | 0.024 | J-129 | 0.248 | 0.645 | J-214 | 0.051 | 0.112 |
| J-45 | 0.029 | 0.087 | J-130 | 0.287 | 0.545 | J-215 | 0.045 | 0.045 |
| J-46 | 0.012 | 0.024 | J-131 | 0.111 | 0.255 | J-216 | 0.082 | 0.238 |
| J-47 | 0.016 | 0.048 | J-132 | 0.146 | 0.307 | J-217 | 0.081 | 0.211 |
| J-48 | 0.049 | 0.147 | J-133 | 0.042 | 0.08 | J-218 | 0.059 | 0.124 |
| J-49 | 0.016 | 0.032 | J-134 | 0.079 | 0.237 | J-219 | 0.077 | 0.069 |
| J-50 | 0.01 | 0.026 | J-135 | 0.203 | 0.142 | J-220 | 0.056 | 0.034 |
| J-51 | 0.049 | 0.108 | J-136 | 0.079 | 0.198 | J-221 | 0.021 | 0.061 |
| J-52 | 0.098 | 0.294 | J-137 | 0.079 | 0.174 | J-222 | 0.181 | 0.507 |
| J-53 | 0.198 | 0.416 | J-138 | 0.08 | 0.136 | J-223 | 0.309 | 0.742 |
| J-54 | 0.243 | 0.267 | J-139 | 0.056 | 0.134 | J-224 | 0.038 | 0.008 |
| J-55 | 0.066 | 0.185 | J-140 | 0.025 | 0.035 | J-225 | 0.068 | 0.034 |
| J-56 | 0.206 | 0.618 | J-141 | 0.195 | 0.585 | J-226 | 0.048 | 0.12 |
| J-57 | 0.078 | 0.234 | J-142 | 0.036 | 0.094 | J-227 | 0.031 | 0.093 |
| J-58 | 0.138 | 0.317 | J-143 | 0.058 | 0.128 | J-228 | 0.031 | 0.059 |
| J-59 | 0.091 | 0.209 | J-144 | 0.077 | 0.008 | J-229 | 0.029 | 0.084 |
| J-60 | 0.17 | 0.374 | J-145 | 0.075 | 0.112 | J-230 | 0.053 | 0.053 |
| J-61 | 0.089 | 0.018 | J-146 | 0.065 | 0.13 | J-231 | 0.049 | 0.054 |
| J-62 | 0.135 | 0.189 | J-147 | 0.076 | 0.22 | J-232 | 0.026 | 0.057 |
| J-63 | 0.11 | 0.297 | J-148 | 0.061 | 0.171 | J-233 | 0.025 | 0.043 |
| J-64 | 0.324 | 0.842 | J-149 | 0.058 | 0.023 | J-234 | 0.02 | 0.032 |
| J-65 | 0.218 | 0.349 | J-150 | 0.111 | 0.255 | J-235 | 0.016 | 0.03 |
| J-66 | 0.036 | 0.101 | J-151 | 0.157 | 0.471 | J-236 | 0.032 | 0.051 |
| J-67 | 0.2 | 0.56 | J-152 | 0.354 | 0.956 | J-237 | 0.022 | 0.033 |
| J-68 | 0.05 | 0.09 | J-153 | 0.113 | 0.192 | J-238 | 0.016 | 0.022 |
| J-69 | 0.332 | 0.996 | J-154 | 0.369 | 0.959 | J-239 | 0.079 | 0.166 |
| J-70 | 0.188 | 0.244 | J-155 | 0.033 | 0.017 | J-240 | 0.031 | 0.071 |
| J-71 | 0.032 | 0.061 | J-156 | 0.072 | 0.216 | J-241 | 0.177 | 0.531 |
| J-72 | 0.081 | 0.186 | J-157 | 0.074 | 0.207 | J-242 | 0.078 | 0.218 |
| J-73 | 0.042 | 0.046 | J-158 | 0.046 | 0.037 | J-243 | 0.138 | 0.414 |
| J-74 | 0.061 | 0.183 | J-159 | 0.041 | 0.049 | J-244 | 0.169 | 0.321 |
| J-75 | 0.038 | 0.099 | J-160 | 0.075 | 0.105 | J-245 | 0.045 | 0.099 |
| J-76 | 0.064 | 0.179 | J-161 | 0.059 | 0.177 | J-246 | 0.063 | 0.17 |
| J-77 | 0.14 | 0.42 | J-162 | 0.125 | 0.287 | J-247 | 0.051 | 0.026 |
| J-78 | 0.063 | 0.057 | J-163 | 0.071 | 0.092 | J-248 | 0.003 | 0.006 |
| J-79 | 0.018 | 0.05 | J-164 | 0.118 | 0.283 | J-249 | 0.07 | 0.168 |
| J-80 | 0.046 | 0.101 | J-165 | 0.119 | 0.297 | J-250 | 0.029 | 0.087 |
| J-81 | 0.058 | 0.116 | J-166 | 0.128 | 0.269 | J-251 | 0.036 | 0.011 |
| J-82 | 0.015 | 0.044 | J-167 | 0.044 | 0.11 | J-252 | 0.054 | 0.076 |
| J-83 | 0.052 | 0.146 | J-168 | 0.12 | 0.168 | J-253 | 0.06 | 0.174 |
| J-84 | 0.025 | 0.07 | J-169 | 0.073 | 0.168 | J-254 | 0.086 | 0.258 |
| J-85 | 0.068 | 0.177 | J-170 | 0.033 | 0.099 | J-255 | 0.03 | 0.021 |

Donde los resultados son de línea de gradientes medidas y calculadas son:

Tabla N° 11.- Gradientes medidas y calculadas

| Field Data Snapshot | Junction | Observed Hydraulic Grade (m) | Simulated Hydraulic Grade (m) | Difference (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia Promedio | J-21 | 2,712.75 | 2,719.86 | 7.11 |
| Dia Promedio | J-81 | 2,705.48 | 2,715.26 | 9.78 |
| Dia Promedio | J-177 | 2,708.15 | 2,713.56 | 5.41 |
| Dia Promedio | J-56 | 2,698.21 | 2,714.25 | 16.04 |
| Dia Promedio | J-46 | 2,699.21 | 2,716.08 | 16.87 |
| Dia Promedio | J-218 | 2,687.09 | 2,694.37 | 7.28 |
| Dia Promedio | J-142 | 2,707.55 | 2,709.39 | 1.84 |

Se toman los valores de la columna “Adjusted Demand (L/s)” para proceder a calcular las presiones en los nodos.

- Cálculo de variaciones de consumo

Para determinar estas variaciones de consumo y tener valores representativos, es necesario contar con una serie de registros observados durante los 365 días del año, además de contar con un servicio continuo lo cual no es una condición que presente el sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca, por lo que para tener idea del comportamiento de estas variaciones a manera general, se procesaron las lecturas de los 10 micromedidores que son el 0.5% del número de medidores totales del casco urbano.

Cálculo del coeficiente máximo diario (K1)

De las lecturas de los micromedidores de las 10 viviendas, hora a hora durante 7 días, ordenadas desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas, se siguieron los siguientes pasos:

- Los consumos horarios en metros cúbicos obtenidos de la diferencia de las lecturas, se transformaron a litros, considerando que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros.

- El Consumo diario, es la suma de todos los consumos horarios de ese día. Se obtuvo este consumo por cada día de la semana de medición, es decir, se tienen siete datos.

- El Consumo Promedio diario, resultado del promedio de los 7 valores correspondientes a la semana de medición.

- El Consumo máximo diario, es el valor máximo de los 7 valores obtenidos.

- El Coeficiente máximo diario, es el cociente de dividir el consumo máximo diario entre el consumo promedio diario.

Cálculo del coeficiente máximo horario (K2)

- Del procedimiento anterior, se tiene el día de máximo consumo de los siete días de mediciones, por lo que se analiza la variación máxima horaria de este día.

- El Consumo Promedio horario, resultado del promedio de los 24 valores medidos en el día de máximo consumo.

- El Consumo máximo horario, es el valor máximo de los 24 valores obtenidos.

- El Coeficiente máximo horario, es el cociente de dividir el consumo máximo horario entre el consumo promedio horario.

- El Coeficiente máximo horario, es el cociente de dividir el consumo máximo horario entre el consumo promedio horario.

- Cálculo de la dotación

Si bien se consideró para el modelamiento hidráulico, el caudal actual proporcionado por SEAPABI convertido a caudal máximo horario, se estimó por conveniente conocer el consumo doméstico para comparar los datos en mención. Para el cálculo de la dotación, se partió del padrón de usuarios de uso doméstico, descartando los usuarios con consumos mínimos para no alterar la información y tener un dato más real.

Los consumos mínimos descartados fueron los valores negativos y los ceros, que según verificación de campo correspondían a viviendas con medidores descalibrados, en pésimo estado.

De todo el padrón, tomando estas condiciones se descartaron 151 valores de un total de 27038 datos correspondientes a un año de consumos mensuales.

Se sacó el consumo promedio mensual del total de usuarios, obteniendo 12 datos.

Se calculó el consumo diario, dividiendo el consumo mensual entre el número de días correspondiente a cada mes.

Se calculó el promedio de los consumos diarios.

Se halló la densidad poblacional de acuerdo a data de INEI de acuerdo al censo 2007, para esto se tomaron dos datos: total de habitantes de la zona urbano de Baños del Inca y el número de hogares de la zona urbana, obteniéndose 4.51 hab/viv.

La dotación, es el promedio del consumo diario entre la densidad poblacional.

#### Operación y mantenimiento

Mediante la encuesta aplicada (ver anexo N°7.1), se obtuvo información descriptiva por parte de los operadores, pero para dar recomendaciones de mejora de la operación y mantenimiento del sistema, fue necesario el cálculo de dosis de cloro tanto para el proceso de cloración como desinfección, además de los reportes de medición de cloro residual.

- Dosis de cloro para cloración, se calculó de acuerdo a las dimensiones del tanque de cloración, el tiempo de llenado del reservorio y la concentración de cloro.

- Dosis de cloro para desinfección, se calculó de acuerdo a las dimensiones de la captación y reservorio, las concentraciones a las que se quiere llegar en caso reservorio 50 ppm y captación 200ppm recomendadas por el Organismo Panamericano de Salud,  de acuerdo a la fórmula especificada en el ítem q) del capítulo II.

- Reporte de medición de cloro residual, se procesó el reporte mensual del laboratorio de la Municipalidad distrital de Baños del Inca, para el año 2015. Se ha comparado estos valores con el Decreto Supremo N°031-2010-DIGESA y el Decreto Supremo  N°015-2015-MINAM, para la evaluación del cumplimiento de la normativa.

- Prueba del esclerómetro, con los datos recabados en campo se halló el número promedio de rebotes por cada punto; este valor se ingresó en el ábaco que se muestra en el Anexo N° 7.1 y se obtuvo la resistencia para cada punto. Este valor se compara con la resistencia que debería haber según la edad del concreto que en este caso sería 42 años.

#### Gestión administrativa

Para la evaluación de la gestión administrativa de la unidad de gestión, se tuvo en consideración la información de la unidad de gestión municipal y los documentos que a continuación se detallan:

- Licencia de uso de agua: se solicitó la resolución mediante la que se otorgó a SEAPABI este derecho de uso del agua.

- Ordenanzas Municipales.

- Plan operativo anual.

- Presupuesto operativo anual.

- Capacitación a la unidad de gestión y Educación sanitaria a la población.

- Cronograma de actividades de AOM

- Cuota: Se solicitó información del pago por metro cúbico de agua de acuerdo al tipo de uso.

- Recibos de agua de los usuarios

- Inventario de herramientas y materiales.

La metodología utilizada para procesar estos datos, fue descriptiva a partir de la información recopilada.

## TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo al objetivo principal de la presente investigación “Determinar la sostenibilidad del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca a partir de unas directrices: Condiciones hidráulicas, operación y mantenimiento, gestión administrativa”, el tratamiento y análisis de datos fue estadístico descriptivo en todos los casos y los resultados se muestran en tablas y gráficos para cada una de las directrices.

### 3.3.1. Condiciones hidráulicas del sistema de agua potable.

#### Tratamiento y análisis de datos

Para determinar las condiciones hidráulicas del sistema, se analizaron dos aspectos:

- Estudio de parámetros de la demanda doméstica (dotación, coeficiente máximo diario K1, coeficiente máximo horario K2) y volumen de regulación.

- Las características y consideraciones de diseño en cada componente del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

#### Presentación de resultados

##### Parámetros de la demanda doméstica

Consumos mensuales año 2015.

Densidad poblacional: El cálculo se hizo a partir de data del Sistema de Difusión Censal del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se tiene:

Densidad=Total de habitantes zona urbana (Censo 2007)Total de habitantes zona urbana(Censo 2007)= 12129 hab.2689 viv.= 4.51 hab/viv.

Consumo doméstico

El padrón de beneficiarios cuenta con 1954 beneficiarios domésticos. Los resultados del consumo doméstico promedio, se presenta en un cuadro, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla N° 12.- Cálculo de Dotación

| CONSUMO DOMESTICO PROMEDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| MESES | CONSUMO MENSUAL | CONSUMO DIARIO |
| ENERO | 20.79 | 0.67 m3 |
| FEBRERO | 26.41 | 0.94 m3 |
| MARZO | 24.24 | 0.78 m3 |
| ABRIL | 22.56 | 0.75 m3 |
| MAYO | 24.35 | 0.79 m3 |
| JUNIO | 20.74 | 0.69 m3 |
| JULIO | 22.89 | 0.74 m3 |
| AGOSTO | 28.95 | 0.93 m3 |
| SEPTIEMBRE | 21.27 | 0.71 m3 |
| OCTUBRE | 23.87 | 0.77 m3 |
| NOVIEMBRE | 26.31 | 0.88 m3 |
| DICIEMBRE | 25.57 | 0.82 m3 |
| PROMEDIO | 24.00 | 0.79 m3 |
| DENS. POBLA. | 4.51 | 4.51 hab/viv |
| DOTACION |  | 175.12 l/hab/viv |

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 4.- Consumo mensual

La dotación, sería:

Dotación (lhd)=0.79 m34.51 habitantes/vivienda*1000 litros1m3

Dotación (lhd)=  175.12

- Reporte de lecturas de los micromedidores hora a hora.

Se presentan dos cuadros modelo con las lecturas hora a hora del medidor N°01 y medidor N°02 de tal forma que se aprecie el formato que se utilizó para el registro de las lecturas en cada uno de los 10 micromedidores, en estos cuadros se precisa datos de ubicación, código, nombre del propietario de la vivienda, número de habitantes en la vivienda, dirección y fotografía de la vivienda. Asimismo, se adjunta cuadro resumen con los resultados de consumos diarios de los diez medidores en el periodo de medición.

Los datos se han llenado hora a hora durante una semana, se presenta la lectura en metros cúbicos y el consumo en litros, este último dato corresponde a la diferencia de lecturas entre horas multiplicado por 1000 ya que 1m3=1000 litros.

La suma de cada columna de consumo, nos da el consumo diario.

Al tener los consumos diarios en litros por segundo, se comparan estos valores con el consumo que correspondería si es que se considerara la dotación recomendada por el Reglamento Nacional de Edificaciones que considera para zonas con clima templado y con conexiones como lo es Baños del Inca, 220 litros/habitante/día.

Por cada vivienda que se ha estudiado, se sabe el número de habitantes así que se tendría el consumo multiplicando el número de habitantes por vivienda por la dotación del reglamento. Finalmente, se ha graficado este cuadro comparativo de consumos reales con consumos según reglamento.

| MEDIDOR N°01 |  |  | FOTOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| COORDENADAS | 779586 E | 9207423 N |  |
| CÓDIGO | 24263774 |  |  |
| PROPIETARIO | Alcantara Briones Julio |  |  |
| HABITANTES | 5 |  |  |
| DIRECCIÓN | URB.J.C.HURTADO MILLER/JR. CAHUIDE |  |  |

Tabla N° 13.- Lecturas de consumos horarios en la vivienda N°01

| MEDIDOR N° 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORA | JUEVES |  | VIERNES |  | SÁBADO |  | DOMINGO |  | LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  |
|  | 25.08.16 |  | 26.08.16 |  | 27.08.16 |  | 28.08.16 |  | 29.08.16 |  | 30.08.16 |  | 31.08.16 |  |
|  | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO |
| 00:00 | 1298.7744 |  | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.641 | 0 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 0 | 1300.871 | 0 |
| 01:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.641 | 0 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 0 | 1300.871 | 0 |
| 02:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.641 | 0 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 0 | 1300.876 | 5.2 |
| 03:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.641 | 0 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 0 | 1300.876 | 0 |
| 04:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.641 | 0 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 0 | 1300.876 | 0 |
| 05:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.915 | 273.5 | 1300.145 | 201.2 | 1300.462 | 159.6 | 1301.009 | 132.9 |
| 06:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.145 | 0 | 1300.462 | 0 | 1301.009 | 0 |
| 07:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.145 | 0 | 1300.462 | 0 | 1301.009 | 0 |
| 08:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.145 | 0 | 1300.462 | 0 | 1301.009 | 0 |
| 09:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.145 | 0 | 1300.462 | 0 | 1301.009 | 0 |
| 10:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.08 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.145 | 0 | 1300.462 | 0 | 1301.009 | 0 |
| 11:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 333.5 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 31.1 | 1300.557 | 95.2 | 1301.088 | 79.4 |
| Continuación Tabla N°13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 0 | 1300.557 | 0 | 1301.088 | 0 |
| 13:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 0 | 1300.557 | 0 | 1301.088 | 0 |
| 14:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 0 | 1300.557 | 0 | 1301.088 | 0 |
| 15:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 0 | 1300.557 | 0 | 1301.088 | 0 |
| 16:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 0 | 1300.557 | 0 | 1301.088 | 0 |
| 17:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 0 | 1300.557 | 0 | 1301.088 | 0 |
| 18:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.7744 | 0 | 1299.414 | 0 | 1299.915 | 0 | 1300.176 | 0 | 1300.557 | 0 | 1301.088 | 0 |
| 19:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.8243 | 49.9 | 1299.414 | 0.1 | 1299.943 | 28.6 | 1300.191 | 15.7 | 1300.62 | 63.2 | 1301.128 | 39.5 |
| 20:00 | 1298.7744 | 0 | 1298.9609 | 136.6 | 1299.455 | 41.8 | 1299.943 | 0 | 1300.29 | 98.5 | 1300.697 | 76.4 | 1301.254 | 125.8 |
| 21:00 | 1298.7744 | 0 | 1299.0800 | 119.1 | 1299.641 | 185.9 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 12.3 | 1300.871 | 174.2 | 1301.313 | 58.9 |
| 22:00 | 1298.7744 | 0 | 1299.0800 | 0 | 1299.641 | 0 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 0 | 1300.871 | 0 | 1301.313 | 0 |
| 23:00 | 1298.7744 | 0 | 1299.0800 | 0 | 1299.641 | 0 | 1299.943 | 0 | 1300.302 | 0 | 1300.871 | 0 | 1301.313 | 0 |
|  | TOTAL | 0 |  | 305.6 |  | 561.3 |  | 302.1 |  | 358.8 |  | 568.6 |  | 441.7 |

| EDIDOR N°02 |  |  | FOTOGRAFÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| COORDENADAS | 779810 E | 9207345 N |  |
| CÓDIGO | 150007470 |  |  |
| PROPIETARIO | COLORADO GRACIANO JUAN |  |  |
| HABITANTES | 6 |  |  |
| DIRECCION | Jr. Manco Inca S/N Piso 1 |  |  |

Tabla N° 14.- Lecturas de consumos horarios en la vivienda N°02

| MEDIDOR N° 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORA | JUEVES |  | VIERNES |  | SÁBADO |  | DOMINGO |  | LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  |
|  | 25.08.16 |  | 26.08.16 |  | 27.08.16 |  | 28.08.16 |  | 29.08.16 |  | 30.08.16 |  | 31.08.16 |  |
|  | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO | LECTURA | CONSUMO |
| 00:00 | 1140.4945 |  | 1140.936 | 0 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 0 | 1141.9369 | 0 | 1142.4558 | 0 | 1142.9884 | 0 |
| 01:00 | 1140.4945 | 0 | 1140.936 | 0 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 0 | 1141.9369 | 0 | 1142.4558 | 0 | 1142.9884 | 0 |
| 02:00 | 1140.4945 | 0 | 1140.936 | 0 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 0 | 1141.9369 | 0 | 1142.4558 | 0 | 1142.9936 | 5.2 |
| 03:00 | 1140.4945 | 0 | 1140.936 | 0 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 0 | 1141.9369 | 0 | 1142.4558 | 0 | 1142.9936 | 0 |
| 04:00 | 1140.4945 | 0 | 1140.936 | 0 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 0 | 1141.9369 | 0 | 1142.4558 | 0 | 1142.9936 | 0 |
| 05:00 | 1140.4945 | 0 | 1141.151 | 215 | 1141.3975 | 5.8 | 1141.6684 | 5.9 | 1142.0917 | 154.8 | 1142.6154 | 159.6 | 1143.1265 | 132.9 |
| 06:00 | 1140.4945 | 0 | 1141.1964 | 45.4 | 1141.3975 | 0 | 1141.6685 | 0.1 | 1142.1152 | 23.5 | 1142.6373 | 21.9 | 1143.1265 | 0 |
| 07:00 | 1140.4948 | 0.3 | 1141.2168 | 20.4 | 1141.3975 | 0 | 1141.6694 | 0.9 | 1142.132 | 16.8 | 1142.6498 | 12.5 | 1143.1265 | 0 |
| 08:00 | 1140.6201 | 125.3 | 1141.2168 | 0 | 1141.3975 | 0 | 1141.6694 | 0 | 1142.2452 | 113.2 | 1142.6965 | 46.7 | 1143.1265 | 0 |
| 09:00 | 1140.6531 | 33 | 1141.2168 | 0 | 1141.3975 | 0 | 1141.6694 | 0 | 1142.2502 | 5 | 1142.6965 | 0 | 1143.1265 | 0 |
| 10:00 | 1140.6531 | 0 | 1141.2168 | 0 | 1141.3975 | 0 | 1141.6694 | 0 | 1142.2502 | 0 | 1142.6965 | 0 | 1143.1265 | 0 |
| 11:00 | 1140.6531 | 0 | 1141.2382 | 21.4 | 1141.4766 | 79.1 | 1141.6928 | 23.4 | 1142.2813 | 31.1 | 1142.7444 | 47.9 | 1143.2059 | 79.4 |
| 12:00 | 1140.6743 | 21.2 | 1141.2474 | 9.2 | 1141.5406 | 64 | 1141.7144 | 21.6 | 1142.2987 | 17.4 | 1142.7482 | 3.8 | 1143.2059 | 0 |
| 13:00 | 1140.76 | 85.7 | 1141.3233 | 75.9 | 1141.5448 | 4.2 | 1141.7862 | 71.8 | 1142.3039 | 5.2 | 1142.8051 | 56.9 | 1143.2059 | 0 |
| Continuación Tabla N°22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 | 1140.76 | 0 | 1141.3233 | 0 | 1141.5448 | 0 | 1141.7862 | 0 | 1142.3039 | 0 | 1142.8051 | 0 | 1143.2059 | 0 |
| 15:00 | 1140.76 | 0 | 1141.3233 | 0 | 1141.5448 | 0 | 1141.7862 | 0 | 1142.3039 | 0 | 1142.8051 | 0 | 1143.2059 | 0 |
| 16:00 | 1140.76 | 0 | 1141.3233 | 0 | 1141.5448 | 0 | 1141.7862 | 0 | 1142.3039 | 0 | 1142.8051 | 0 | 1143.2059 | 0 |
| 17:00 | 1140.76 | 0 | 1141.3233 | 0 | 1141.5448 | 0 | 1141.7862 | 0 | 1142.3039 | 0 | 1142.8051 | 0 | 1143.2059 | 0 |
| 18:00 | 1140.76 | 0 | 1141.3818 | 58.5 | 1141.5448 | 0 | 1141.7862 | 0 | 1142.3039 | 0 | 1142.8051 | 0 | 1143.2059 | 0 |
| 19:00 | 1140.8501 | 90.1 | 1141.3901 | 8.3 | 1141.6216 | 76.8 | 1141.8969 | 110.7 | 1142.3797 | 75.8 | 1142.8683 | 63.2 | 1143.2454 | 39.5 |
| 20:00 | 1140.8891 | 39 | 1141.3917 | 1.6 | 1141.6295 | 7.9 | 1141.897 | 0.1 | 1142.4232 | 43.5 | 1142.9447 | 76.4 | 1143.3712 | 125.8 |
| 21:00 | 1140.936 | 46.9 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 33 | 1141.9369 | 39.9 | 1142.4558 | 32.6 | 1142.9884 | 43.7 | 1143.4301 | 58.9 |
| 22:00 | 1140.936 | 0 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 0 | 1141.9369 | 0 | 1142.4558 | 0 | 1142.9884 | 0 | 1143.4301 | 0 |
| 23:00 | 1140.936 | 0 | 1141.3917 | 0 | 1141.6625 | 0 | 1141.9369 | 0 | 1142.4558 | 0 | 1142.9884 | 0 | 1143.4301 | 0 |
|  | TOTAL | 441.5 |  | 455.7 |  | 270.8 |  | 274.4 |  | 518.9 |  | 532.6 |  | 441.7 |

Tabla N° 15.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°01

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 0 | 1100 |
| 26.08.16 | 305.6 | 1100 |
| 27.08.16 | 561.3 | 1100 |
| 28.08.16 | 302.1 | 1100 |
| 29.08.16 | 358.8 | 1100 |
| 30.08.16 | 568.6 | 1100 |
| 31.08.16 | 441.7 | 1100 |

Figura N° 5.- Consumo diario de la vivienda N°01

Tabla N° 16.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°02

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 441.5 | 1320 |
| 26.08.16 | 455.7 | 1320 |
| 27.08.16 | 270.8 | 1320 |
| 28.08.16 | 274.4 | 1320 |
| 29.08.16 | 518.9 | 1320 |
| 30.08.16 | 532.6 | 1320 |
| 31.08.16 | 441.7 | 1320 |

Figura N° 6.- Consumo diario de la vivienda N°02

Tabla N° 17.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°03

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 1273.1 | 21350 |
| 26.08.16 | 4950.6 | 21350 |
| 27.08.16 | 2688.7 | 21350 |
| 28.08.16 | 2421.9 | 21350 |
| 29.08.16 | 2274.6 | 21350 |
| 30.08.16 | 2027.6 | 21350 |
| 31.08.16 | 2040.7 | 21350 |

Figura N° 7.- Consumo diario de la vivienda N°03

Tabla N° 18.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°04

| Día | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 412.8 | 1100 |
| 26.08.16 | 1031.1 | 1100 |
| 27.08.16 | 1484.8 | 1100 |
| 28.08.16 | 5479.3 | 1100 |
| 29.08.16 | 722 | 1100 |
| 30.08.16 | 976.1 | 1100 |
| 31.08.16 | 785.4 | 1100 |

Figura N° 8.- Consumo diario de la vivienda N°04

Tabla N° 19.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°05

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 1189.5 | 1320 |
| 26.08.16 | 597.6 | 1320 |
| 27.08.16 | 425.4 | 1320 |
| 28.08.16 | 966.4 | 1320 |
| 29.08.16 | 893.6 | 1320 |
| 30.08.16 | 737.5 | 1320 |
| 31.08.16 | 854.5 | 1320 |

Figura N° 9.- Consumo diario de la vivienda N°05

Tabla N° 20.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°06

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 378.1 | 2200 |
| 26.08.16 | 1175.2 | 2200 |
| 27.08.16 | 1521.8 | 2200 |
| 28.08.16 | 1370.1 | 2200 |
| 29.08.16 | 776.6 | 2200 |
| 30.08.16 | 1025 | 2200 |
| 31.08.16 | 838.7 | 2200 |

Figura N° 10.- Consumo diario de la vivienda N°06

Tabla N° 21.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°07

| Día | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 380.2 | 1320 |
| 26.08.16 | 717.3 | 1320 |
| 27.08.16 | 366.8 | 1320 |
| 28.08.16 | 450.9 | 1320 |
| 29.08.16 | 548.7 | 1320 |
| 30.08.16 | 488 | 1320 |
| 31.08.16 | 533.5 | 1320 |

Figura N° 11.- Consumo diario de la vivienda N°07

Tabla N° 22.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°08

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 217.1 | 1100 |
| 26.08.16 | 396.7 | 1100 |
| 27.08.16 | 532 | 1100 |
| 28.08.16 | 1376.1 | 1100 |
| 29.08.16 | 307 | 1100 |
| 30.08.16 | 381.8 | 1100 |
| 31.08.16 | 325.6 | 1100 |

Figura N° 12.- Consumo diario de la vivienda N°08

Tabla N° 23.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°09

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 0 | 750 |
| 26.08.16 | 39.4 | 750 |
| 27.08.16 | 961.7 | 750 |
| 28.08.16 | 82.5 | 750 |
| 29.08.16 | 19.7 | 750 |
| 30.08.16 | 333.7 | 750 |
| 31.08.16 | 98.3 | 750 |

Figura N° 13.- Consumo diario de la vivienda N°09

Tabla N° 24.- Resumen de consumos diarios en la vivienda N°10

| Dia | Consumo (Litros) | Consumo RNE (Litros) |
| --- | --- | --- |
| 25.08.16 | 3904.46 | 8500 |
| 26.08.16 | 6034.19 | 8500 |
| 27.08.16 | 6057.35 | 8500 |
| 28.08.16 | 6958.3 | 8500 |
| 29.08.16 | 7594.1 | 8500 |
| 30.08.16 | 7636.31 | 8500 |
| 31.08.16 | 8381.18 | 8500 |

Figura N° 14.- Consumo diario de la vivienda N°10

- Cálculo de Variaciones de consumo

El resultado del coeficiente máximo diario, se obtiene de acuerdo al proceso del cuadro que contiene la siguiente información:

- Columna (a): Intervalos de tiempo (De 0:00 a 24:00).

- Columna (b): Consumos de los 10 medidores, en el primer día, hora a hora.

- Columna (c): Consumos de los 10 medidores, en el segundo día, hora a hora.

- Columna (d): Consumos de los 10 medidores, en el tercer día, hora a hora.

- Columna (e): Consumos de los 10 medidores, en el cuarto día, hora a hora.

- Columna (f): Consumos de los 10 medidores, en el quinto día, hora a hora.

- Columna (g): Consumos de los 10 medidores, en el sexto día, hora a hora.

- Columna (h): Consumos de los 10 medidores, en el séptimo día, hora a hora.

En las filas, se hallaron los volúmenes total, máximo diario y horario.

- Fila (a´): Volumen total diario, se obtiene de la suma de todos los consumos de cada columna desde (a) hasta (h). Las unidades son litros.

- Fila (b´): Volumen máximo diario, es el volumen máximo de los resultados obtenidos en la fila previa (a´).

- Fila (c´): Volumen máximo horario, es el volumen máximo de las 24 horas de cada día de medición.

- Fila (d´): Caudal promedio, se obtiene de convertir la suma de los volúmenes totales diarios, a litros por segundo.

- Fila (e´): Caudal máximo diario, se obtiene de convertir el volumen máximo diario en litros por segundo.

Finalmente, el coeficiente máximo diario, se presenta en la fila (f´), resultado del cociente de (e´) entre (d´).

Del mismo modo, se presenta el resultado del coeficiente máximo horario, con la única diferencia que en la fila (g´), se presenta al caudal máximo horario, resultante de convertir el volumen máximo horario a litros por segundo. Al igual que la fila (f´), se presenta la fila (h´), donde se indica el resultado del cociente entre (g´) y (d´).

Tabla N° 25.- Cálculo de variaciones de consumo

| HORA | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.08.16 | 26.08.16 | 27.08.16 | 28.08.16 | 29.08.16 | 30.08.16 | 31.08.16 |
|  | CONSUMO |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| 2-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-5 | 0.00 | 2532.50 | 3880.80 | 3040.30 | 2799.90 | 2374.70 | 2526.80 |
| 5-6 | 182.50 | 2457.60 | 369.90 | 380.50 | 193.40 | 213.90 | 175.30 |
| 6-7 | 1188.29 | 333.53 | 1071.50 | 245.09 | 632.70 | 534.20 | 901.00 |
| 7-8 | 190.60 | 999.66 | 39.80 | 1.49 | 270.00 | 350.90 | 564.30 |
| 8-9 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-11 | 1426.40 | 1394.80 | 1237.50 | 925.10 | 1307.90 | 1332.60 | 1225.60 |
| 11-12 | 1534.73 | 279.47 | 1201.32 | 1458.49 | 1205.10 | 760.80 | 1134.10 |
| 12-13 | 1273.57 | 1239.83 | 106.30 | 1138.03 | 845.10 | 1013.10 | 585.10 |
| 13-14 | 10.10 | 7.51 | 9.56 | 17.79 | 50.70 | 18.93 | 43.70 |
| 14-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-18 | 0.00 | 1493.00 | 0.00 | 0.00 | 252.10 | 425.20 | 317.60 |
| 18-19 | 795.20 | 289.86 | 665.20 | 5681.70 | 500.60 | 669.28 | 530.70 |
| 19-20 | 328.51 | 1482.80 | 1588.92 | 1386.28 | 1495.10 | 1621.50 | 1717.90 |
| 20-21 | 361.95 | 152.60 | 1605.10 | 1443.35 | 589.90 | 1566.60 | 1167.28 |
| 21-22 | 871.91 | 0.00 | 32.05 | 29.80 | 762.10 | 817.70 | 844.60 |
| 22-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23-24 | 3040.23 | 3062.70 | 3934.08 | 3104.40 | 3007.80 | 2986.50 | 0.00 |
| VOLUMEN TOTAL DIARIO | 11236.99 | 15725.86 | 15742.03 | 18852.32 | 13917.40 | 14685.91 | 11754.78 | 101915.29 |
| VOLUMEN MÁXIMO DIARIO | 11236.99 | 15725.86 | 15742.03 | 18852.32 | 13917.40 | 14685.91 | 11754.78 | 18852.32 |
| VOLUMEN MÁXIMO HORARIO | 3040.23 | 3062.70 | 3934.08 | 5681.70 | 3007.80 | 2986.50 | 2526.80 | 5681.70 |

Tabla N° 26.- Coeficiente máximo diario

| CAUDAL PROMEDIO | 0.16851073 |
| --- | --- |
| CAUDAL MÁXIMO DIARIO | 0.21819815 |
| Coeficiente máximo diario (K1) | K1=0.2181980.168511= 1.29 |

Tabla N° 27.- Coeficiente máximo horario

| CAUDAL PROMEDIO | 0.16851073 |
| --- | --- |
| CAUDAL MÁXIMO HORARIO | 1.57825 |
| K2 | K1=1.578250.168511= 9.37 |

- Cálculo de Volumen de regulación del reservorio

(López, 1997), el volumen de regulación se presenta en cuadro de acuerdo al siguiente orden:

- Columna (a): Intervalos de tiempo, hora a hora por 24 horas.

- Columna (b): Consumo horario.

- Columna (c): Sumatoria de columna (b). Curva integral del consumo.

- Columna (d): 100%/24= Suministro horario continuo.

- Columna (e): Sumatoria columna (d). Curva integral del suministro.

- Columna (f): Columna (d)-Columna (b). Déficit horario + acumula y – descarga.

- Columna (g): Sumatoria columna (f). Déficit acumulado, se observan puntos de máximo déficit y máximo sobrante. El volumen del tanque es la única de los dos valores anteriores.

- Columna (h): Vn-1 –columna (f). Volumen horario del agua del reservorio.

Tabla N° 28.- Cálculo del volumen de regulación

| HORA (a) | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | TOTAL | Consumo horario (l/s) | % (b) | % ACUMULADO (c) | % (d) | % ACUM (e) | % ACUM (f) | % ACUMULADO (g) | V% (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.08.16 | 26.08.16 | 27.08.16 | 28.08.16 | 29.08.16 | 30.08.16 | 31.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSUMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 20.80 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.17 | 8.33 | 4.15 | 8.31 | 8.31 |
| 2-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.17 | 12.50 | 4.17 | 12.48 | 12.48 |
| 3-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.17 | 16.67 | 4.17 | 16.65 | 16.65 |
| 4-5 | 0.00 | 2532.50 | 3880.80 | 3040.30 | 2799.90 | 2374.70 | 2526.80 | 17155.00 | 4.77 | 16.83 | 16.85 | 4.17 | 20.83 | -12.67 | 3.98 | 3.98 |
| 5-6 | 182.50 | 2457.60 | 369.90 | 380.50 | 193.40 | 213.90 | 175.30 | 3973.10 | 1.10 | 3.90 | 20.75 | 4.17 | 25.00 | 0.27 | 4.25 | 4.25 |
| 6-7 | 1188.29 | 333.53 | 1071.50 | 245.09 | 632.70 | 534.20 | 901.00 | 4906.31 | 1.36 | 4.81 | 25.57 | 4.17 | 29.17 | -0.65 | 3.60 | 3.60 |
| 7-8 | 190.60 | 999.66 | 39.80 | 1.49 | 270.00 | 350.90 | 564.30 | 2416.75 | 0.67 | 2.37 | 27.94 | 4.17 | 33.33 | 1.80 | 5.40 | 5.40 |
| 8-9 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.01 | 0.04 | 27.97 | 4.17 | 37.50 | 4.13 | 9.53 | 9.53 |
| 9-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.97 | 4.17 | 41.67 | 4.17 | 13.69 | 13.69 |
| 10-11 | 1426.40 | 1394.80 | 1237.50 | 925.10 | 1307.90 | 1332.60 | 1225.60 | 8849.90 | 2.46 | 8.68 | 36.66 | 4.17 | 45.83 | -4.52 | 9.18 | 9.18 |
| 11-12 | 1534.73 | 279.47 | 1201.32 | 1458.49 | 1205.10 | 760.80 | 1134.10 | 7574.01 | 2.10 | 7.43 | 44.09 | 4.17 | 50.00 | -3.26 | 5.91 | 5.91 |
| 12-13 | 1273.57 | 1239.83 | 106.30 | 1138.03 | 845.10 | 1013.10 | 585.10 | 6201.03 | 1.72 | 6.08 | 50.17 | 4.17 | 54.17 | -1.92 | 3.99 | 3.99 |
| 13-14 | 10.10 | 7.51 | 9.56 | 17.79 | 50.70 | 18.93 | 43.70 | 158.29 | 0.04 | 0.16 | 50.33 | 4.17 | 58.33 | 4.01 | 8.00 | 8.00 |
| 14-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 4.17 | 62.50 | 4.17 | 12.17 | 12.17 |
| 15-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 4.17 | 66.67 | 4.17 | 16.34 | 16.34 |
| 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.33 | 4.17 | 70.83 | 4.17 | 20.50 | 20.50 |
| 17-18 | 0.00 | 1493.00 | 0.00 | 0.00 | 252.10 | 425.20 | 317.60 | 2487.90 | 0.69 | 2.44 | 52.77 | 4.17 | 75.00 | 1.73 | 22.23 | 22.23 |
| 18-19 | 795.20 | 289.86 | 665.20 | 5681.70 | 500.60 | 669.28 | 530.70 | 9132.54 | 2.54 | 8.96 | 61.73 | 4.17 | 79.17 | -4.79 | 17.44 | 17.44 |
| 19-20 | 328.51 | 1482.80 | 1588.92 | 1386.28 | 1495.10 | 1621.50 | 1717.90 | 9621.01 | 2.67 | 9.44 | 71.17 | 4.17 | 83.33 | -5.27 | 12.16 | 12.16 |
| 20-21 | 361.95 | 152.60 | 1605.10 | 1443.35 | 589.90 | 1566.60 | 1167.28 | 6886.78 | 1.91 | 6.76 | 77.93 | 4.17 | 87.50 | -2.59 | 9.57 | 9.57 |
| 21-22 | 871.91 | 0.00 | 32.05 | 29.80 | 762.10 | 817.70 | 844.60 | 3358.16 | 0.93 | 3.30 | 81.22 | 4.17 | 91.67 | 0.87 | 10.44 | 10.44 |
| 22-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.22 | 4.17 | 95.83 | 4.17 | 14.61 | 14.61 |
| 23-24 | 3040.23 | 3062.70 | 3934.08 | 3104.40 | 3007.80 | 2986.50 | 0.00 | 19135.71 | 5.32 | 18.78 | 100.00 | 4.17 | 100.00 | -14.61 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.31 |  |  |  |  |  |  |  |

- Características y Consideraciones de diseño

###### Captación:

El tipo de fuente de agua del sistema de Baños del Inca, es un manantial de fondo pues el agua aflora verticalmente. El manantial “Succhapuquio” se encuentra ubicado en las coordenadas 781909 E 9211672 S a una altitud de 2748 msnm dentro de la propiedad de la familia Correa, razón por la cual el acceso es restringido y no se permiten los aforos. Sin embargo, hay que recalcar que aunque los llegaran a permitir, en todas las visitas a la captación tanto en época de estiaje como de lluvia, el nivel de agua se encontró muy bajo.

Para conocer el caudal de diseño de la fuente existente, se solicitó a SEAPABI proporcione este caudal y precisaron que el Qmd es 24 l/s. Sin embargo, hay que tener en cuenta que SEAPABI cuenta con la Resolución Directoral N°0123-2013-ANA-AAA M. de fecha 19.02.2013 mediante la que se regulariza a favor de la municipalidad distrital de Baños del Inca, la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca y otorgan la licencia de uso de agua superficial con fines poblacionales en vía de regularización del agua proveniente del manantial “Succhapuquio” por un volumen anual de 1135296 m3 equivalente a un caudal de 36 l/s.

El manantial “Succhapuquio” consta de las siguientes partes:

Cámara Húmeda: Sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse. En este caso, la forma de esta cámara es atípica ya que en el afán de captar todo el caudal que aflora del manantial, consideraron un polígono irregular de las siguientes medidas:

Ver detalle de la forma y dimensiones de la captación en el plano N° 04

Lado AB: 7.90 m

- Lado BC: 2.39 m

- Lado CD: 3.69 m

- Lado DE: 5.70 m

- Lado EF: 8.10 m

- Lado FG: 7.40 m

- Lado AG: 14.52 m

- Ancho de muro de 20 cm.

- El área externa es: 166.820 m2

- El área interna es: 157.026 m2

Cámara seca: Son dos cámaras y ambas no cuentan con una canastilla ni con tuberías de rebose ni limpia. De una cámara sale la tubería de fierro dúctil de 6” y de la otra sale la tubería PVC de 8” respectivamente. Las dimensiones de las cámaras, son:

- Largo: 1.60 m

- Ancho: 1.00 m

- Altura: 2.20 m

- Tapa: 0.60 mx0.60 m

Cada tubería de salida, cuenta con una válvula de hierro de su mismo diámetro respectivamente, ambas permiten realizar el cierre de cada línea.

De las mediciones en campo se obtuvieron datos importantes respecto a la cámara húmeda como altura de agua, el diámetro de las tuberías de salida, borde libre y nivel máximo, este último, obtenido por la marca en el muro.

En la captación de “Succhapuquio”, no se tiene filtro ni canastilla. Por lo que para determinar la altura total, sólo se ha sumado la altura del agua en el momento de la medición insitu, la altura hasta la marca del nivel máximo a lo que denominaremos “D” y el borde libre, obteniéndose:

Altura del nivel del agua mínimo, H	: 0.50 m

Altura del nivel de agua máximo, D	: 2.00 m

Borde libre, E			: 0.20 m

Ht= 2.20 m

Sin embargo, la altura de diseño, de acuerdo a los siguientes datos, sería:

A: 0. 20 m

B: 0.10 m

C: 0.2032 m (8”). Se asumirá el diámetro total de la línea de salida. E=20 cm

Se debe tener en cuenta que para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la carga requerida para que el caudal de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción.

Como se conoce, el caudal máximo diario que es 24 l/s, el equivalente es 0.024 m3/s, la tubería de salida que se utiliza actualmente es la de 8”, por lo que el área sería 0.032 m2.

Entonces, se tiene que la carga requerida es:

H= 1.56 (0.024)22(9.81)(0.032)2

H= 0.044m

Se asume una altura mínima de H=30 cm

El valor de Ht, sería:

Ht= 0.20m+0.10m+0.2032m+0.30m+0.20= 1.0032 m ≈1.10m

Volumen útil de la captación:

Vútil   = 157.026*2.0= 314.052 m3

Tiempo de retención:

Tr = 314.0520.024 m3/s=13085.5 seg

Tr =3.63 horas

Balance hídrico:

La oferta actual se asumirá como 24 l/s ya que como es el caudal máximo diario, es el caudal que mínimamente deberá tener la fuente de agua para poder satisfacer la demanda incluido el día de máximo consumo.

La demanda según número de conexiones actuales de acuerdo a la información recabada sería:

Número de viviendas (2016)	: 2075

Densidad poblacional	: 4.51 hab/viv.

Población actual	: 9359 hab.

Dotación según RNE	: 220 lhd

Caudal promedio	:Qm= 9359hab*22086400

Qm=23.83 l/s

Caudal máximo diario Qmd= Qm*1.3: Qmd=30.98 l/s

La demanda actual considerando a todas las viviendas para tener una cobertura del 100% en el casco urbano de Baños del Inca, de acuerdo a la información recabada sería:

Número de viviendas (2016)	: 3150

Densidad poblacional	: 4.51 hab/viv.

Población actual	: 14207 hab.

Dotación según RNE	: 220 lhd

Caudal promedio	:Qm= 14207hab*22086400= 47.028 l/s

Caudal máximo diario	:Qmd= 61.14 l/s

| Balance Oferta vs Demanda |  |
| --- | --- |
| Oferta Actual | 24 l/s |
| Demanda Actual | 30.98 l/s |

###### Línea de conducción:

La línea de conducción cuenta con dos tuberías, según el siguiente detalle:

Características:

Tabla N° 29.- Características de línea de conducción

| Tubería N°01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Inicio | 781909 | 9211672 | 2748 |
|  | Final | 780926 | 9208641 | 2722 |
| Longitud | 4.52 km |  |  |  |
| Material | PVC | Diámetro | 8” |  |
| Antigüedad | 12 años |  |  |  |
| Estado | Regular Funcionando. |  |  |  |
| Válvulas | Existe 01 válvula de purga de bronce de diámetro 4”. |  |  |  |
| Tubería N°02 |  |  |  |  |
| Ubicación | Inicio | 781909 | 9211672 | 2748 |
|  | Final | 780926 | 9208641 | 2722 |
| Longitud | 4.524 km |  |  |  |
| Material | Asbesto cemento | Diámetro | 6” |  |
| Antigüedad | 42 años |  |  |  |
| Estado | Malo Actualmente no funciona. |  |  |  |

Pase aéreo:

Existe un pase aéreo desprotegido, con las siguientes características:

Tabla N° 30.- Características de pase aéreo

| Pase aéreo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Inicio | 779994.54 | 9210364.53 |
|  | Final | 779991.32 | 9210355.06 |
| Longitud | 0.1 km |  |  |
| Material | PVC | Diámetro | 8” |
| Antigüedad | 1 año |  |  |
| Estado | Bueno Actualmente funciona. |  |  |

Aforos:

El caudal de la línea de conducción, se midió a la entrada del reservorio utilizando el método volumétrico.

Tabla N° 31.- Método volumétrico

| Tiempo (seg) |  | Volumen (litros) | Caudal Q=V/t |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1.35 | 20 | 14.71 l/s |
| T2 | 1.38 |  |  |
| T3 | 1.35 |  |  |
| Promedio | 1.36 |  |  |

Pérdidas en la línea de conducción:

Tabla N° 32.- Pérdidas en la línea de conducción:

| Datos |  |
| --- | --- |
| Caudal máximo diario (fuente de agua) | 24 l/s |
| Caudal aforado a la llegada del reservorio | 14.52 l/s |
| Diferencia de caudales | 9.48 |
| Cálculos |  |
| Porcentaje de pérdidas | %= 9.4824*100=39.5 |

Para determinar la pérdida de carga en el tramo, es necesario conocer los valores de carga disponible, caudal de diseño y longitud de la tubería. En este caso se tiene:

Datos:

Caudal de diseño (Qmd)			: 24 l/s

Longitud de tubería (L)			: 4520m

Cota de captación			: 2749

Cota de reservorio			: 2722

Resultados:

Carga disponible			: 27 m

Pérdida de carga unitaria hf (m/km)	: 5.973

Pérdida de carga en el tramo			: 27.00

Diámetro teórico D (pulg)			: 6.552

Diámetro adoptado D (pulg)			: 8.00

Pérdida de carga unitaria real hf		: 2.250

Velocidad (m/s)			: 0.74

Pérdida de carga en el tramo (Hf)	: 10.169

Cota piezométrica del reservorio		: 2738.831

Presión final del tramo			: 16.831

###### Reservorio:

El reservorio denominado “Mayopata”, se encuentra ubicado en las coordenadas 780925.771 E 9208640.826 N 2722 msnm. El reservorio tiene más de 40 años de antigüedad.

De acuerdo a lo indicado por SEAPABI, el volumen del reservorio es 200 m3. Sin embargo, en campo se tomaron las siguientes medidas:

Características:

Tabla N° 33.- Características del reservorio

| Datos |  |
| --- | --- |
| Forma | Circular |
| Radio | 4.0 m |
| Altura total | 3.95m |
| Espesor de muro | 0.25m |
| Nivel mínimo | 0.65m |
| Nivel máximo de agua | 3.0m |
| Borde Libre | 0.30m |
| Cálculos |  |
| Área A=πr2 | A= π(4.0)2 A=50.265m2 |
| Volumen total | V=198.547m3 |
| Volumen útil | V=183.467m3 |

Respecto a las tuberías de ingreso, salida y válvulas, se tiene:

La tubería de entrada al reservorio es de PVC de 8”, en mal estado, hay pequeñas fugas.

La tubería de salida es de asbesto cemento de 8”, hay filtraciones y fugas.

Las tuberías de desagüe y rebose  son de 8” de F°G°, hay filtraciones y fugar, se encuentran en mal estado.

Respecto al estado de funcionamiento se tiene:

- El cerco de protección es con alambre de púas y se encuentra en mal estado.

- La tapa metálica sanitaria del reservorio es circular de 1.0m de diámetro.

- La tapa metálica sanitaria de la caja de válvulas es rectangular de 0.60x0.60m

- La estructura es de 200 m3 y se encuentra en estado regular.

- Hay sólo escalera externa que va desde la caja de válvulas hacia la parte superior del reservorio.

- La tubería de limpia y rebose es de asbesto cemento, en mal estado con diámetro 6"

- Para la ventilación, no cuenta con tubería sino con orificios de 2” de diámetro.

Volumen de regulación:

- El coeficiente máximo diario es 1.3, y el caudal máximo diario es dato proporcionado por SEAPABI, 24 l/s.

- Caudal promedio Qm = 241.3 = 18.46 l/s

- Considerando el 25%Qprom, se tiene que el volumen de regulación es 398.77 m3.

Volumen contra incendio:

- La ciudad de Baños del Inca, tiene en su mayoría viviendas por lo que sólo se ha considerado 50 m3 adicionales.

Volumen de reserva: No se considera.

- El volumen total: Volumen de regulación + Volumen contra incendio

Vt= 448.77 m3 ≈450 m3

Volumen con datos reales:

Número de viviendas actual	: 2075

Densidad poblacional	: 4.51 hab/viv.

Población actual	: 9359 hab.

Dotación según RNE	: 220 lhd

Caudal promedio	:Qm= 23.83 l/s

Para hallar el volumen total, se tendría:

V. regulación	: 514.73 m3

V. contra incendio	: 50 m3

Volumen total	: 564.73 m3≈570m3

###### Línea de aducción y Red de distribución:

Características:

Tabla N° 34.- Características de línea de aducción

| Tubería N°01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Inicio | 780925.771 | 9208640.826 | 2722 msnm |
|  | Final | 780968.639 | 9208531.212 | 2713.5 msnm |
| Longitud | 162.22m |  |  |  |
| Material | Asbesto cemento | Diámetro | 8” |  |
| Antigüedad | 42 años |  |  |  |
| Estado | Funcionando. |  |  |  |

En la red de distribución, se ha estudiado dos variables: presión y caudal en las conexiones domiciliarias.

Reporte de las presiones medidas en los micromedidores.

Se presenta un cuadro por cada conexión domiciliaria en donde se midió la presión. El cuadro contiene la información básica del punto medido: Ubicación, propietario de la vivienda, nodo.

Las 21 lecturas del manómetro de cada uno de las 07 conexiones domiciliarias, se reportan en metros columna de agua (mca). El orden de las columnas del cuadro son las siguientes:

- Columna (a): Intervalos de tiempo en segundos cada 30 seg por un período de 10 minutos.

- Columna (b): Número de medición

- Columna (c): Lectura del manómetro en bares

- Columna (d): Lectura convertida a metros columna de agua.

- Columna (e): Altura desde la clave de la tubería de la conexión domiciliaria hasta la vereda.

- Columna (f): Presión generatriz, se debe corregir la presión leída de la siguiente forma:

Manómetro por encima del plano horizontal de referencia:

P = pl + h

Siendo:
P = Presión en la generatriz superior.

pl = Presión leída en el manómetro, admitiendo que el manómetro no tiene error.

A continuación, se muestra un cuadro de la medición de presión en punto N°01 a manera de modelo de formato y seguidamente se adjunta el resumen de los 07 puntos.

Tabla N° 35.- Medición de presión en Punto N°01

| MEDICIÓN N°01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | COORDENADAS | X=780686.877 Y=9208230.711 |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN | Jr.Guadalupe N°501 |  |  |  |
| PROPIETARIO |  | EMILIO BOÑÓN MANTILLA |  |  |  |
| NODO |  | J-23 |  |  |  |
| TIEMPO | MEDICIÓN N° | LECTURA DEL MANÓMETRO (bar) | LECTURA DEL MANÓMETRO (mca) | ALTURA | PRESIÓN FINAL |
| 30 | 1 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 60 | 2 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 90 | 3 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 120 | 4 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 150 | 5 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 180 | 6 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 210 | 7 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 240 | 8 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 270 | 9 | 1.50 | 15.3 | 0.20 | 15.50 |
| 300 | 10 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 330 | 11 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 360 | 12 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 390 | 13 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 420 | 14 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 450 | 15 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 480 | 16 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 510 | 17 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 540 | 18 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 570 | 19 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 600 | 20 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |
| 630 | 21 | 1.48 | 15.096 | 0.20 | 15.30 |

Reporte de los caudales en las conexiones domiciliarias.

Se presenta cuadro resumen de los caudales aforados en cada conexión domiciliaria en donde se midió y se adjunta cuadro con datos y resultados de caudal en el punto N°01, a fin de mostrar el formato trabajado que contiene información básica del punto medido: Ubicación, propietario de la vivienda, nodo, con los datos de:

(a): Número de medición

(b): volumen en litros

(c): tiempo en segundos

(d): Caudal, resultante del cociente del volumen entre el tiempo. Las unidades son litros por segundo.

Tabla N° 36.- Medición de caudal en Punto N°01

| MEDICIÓN N°01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN | COORDENADAS |  |  | X=780686.877 Y=9208230.711 |  |
|  | DIRECCIÓN |  |  | Jr.Guadalupe N°501 |  |
| PROPIETARIO |  |  |  | EMILIO BOÑÓN MANTILLA |  |
| NODO |  |  |  | J-23 |  |
| DATOS |  |  |  |  |  |
| MEDICIÓN |  | VOLUMEN (l) | TIEMPO (s) |  | CAUDAL (l/s)=V/t |
| N°1 |  | 2 | 9.23 |  | 0.22 |
| N° 2 |  | 2 | 9.25 |  |  |
| N° 3 |  | 2 | 9.23 |  |  |
| Promedio |  | 2 | 9.24 |  |  |

Reporte de modelamiento hidráulico.

Respecto al modelamiento hidráulico elaborado en waterCAD, se calibró considerando las presiones y caudales medidos en campo, además se partió del caudal aforado a la llegada del reservorio que fue 14.52 l/s, hallándose el caudal máximo horario de 20.10 l/s. A continuación, se muestran los resultados:

Tabla N° 37.- Reporte de modelamiento hidráulico

| Label | Length (Scaled) (m) | Start Node | Stop Node | Diameter (mm) | Material | Hazen-Williams C | Flow (L/s) | Headloss Gradient (m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | 168 | T-1 | J-1 | 200 | Asbestos Cement | 140 | 43.581 | 0.009 |
| P-2 | 71 | J-1 | J-2 | 200 | Asbestos Cement | 140 | 37.46 | 0.007 |
| P-3 | 117 | J-2 | J-3 | 200 | Asbestos Cement | 140 | 37.376 | 0.007 |
| P-4 | 114 | J-3 | J-4 | 54.2 | PVC | 150 | -1.246 | 0.006 |
| P-5 | 55 | J-4 | J-5 | 54.2 | PVC | 150 | 0.038 | 0 |
| P-6 | 109 | J-1 | J-4 | 103.2 | PVC | 150 | 5.986 | 0.005 |
| P-7 | 231 | J-3 | J-6 | 200 | Asbestos Cement | 140 | 38.493 | 0.007 |
| P-8 | 79 | J-6 | J-7 | 200 | Asbestos Cement | 140 | 38.47 | 0.007 |
| P-9 | 50 | J-7 | J-8 | 54.2 | PVC | 150 | -0.947 | 0.004 |
| P-10 | 113 | J-8 | J-9 | 54.2 | PVC | 150 | -1.032 | 0.004 |
| P-11 | 42 | J-9 | J-10 | 54.2 | PVC | 150 | -1.243 | 0.006 |
| P-12 | 59 | J-10 | J-11 | 54.2 | PVC | 150 | 0.126 | 0 |
| P-13 | 116 | J-4 | J-12 | 103.2 | PVC | 150 | 4.493 | 0.003 |
| P-14 | 45 | J-12 | J-13 | 54.2 | PVC | 150 | 0.029 | 0 |
| P-15 | 37 | J-10 | J-14 | 54.2 | PVC | 150 | -1.532 | 0.009 |
| P-16 | 77 | J-14 | J-15 | 54.2 | PVC | 150 | 0.068 | 0 |
| P-17 | 107 | J-14 | J-12 | 54.2 | PVC | 150 | -1.763 | 0.012 |
| P-18 | 100 | J-7 | J-16 | 200 | Asbestos Cement | 140 | 39.343 | 0.007 |
| P-19 | 108 | J-16 | J-17 | 103.2 | PVC | 150 | 7.597 | 0.008 |
| P-20 | 73 | J-17 | J-18 | 54.2 | PVC | 150 | 0.054 | 0 |
| P-21 | 16 | J-17 | J-19 | 103.2 | PVC | 150 | 7.196 | 0.007 |
| P-24 | 194 | J-10 | J-20 | 54.2 | PVC | 150 | 0.036 | 0 |
| P-25 | 174 | J-12 | J-21 | 54.2 | PVC | 150 | 2.491 | 0.022 |
| P-26 | 53 | J-21 | J-22 | 54.2 | PVC | 150 | 2.227 | 0.018 |
| P-27 | 66 | J-22 | J-23 | 103.2 | PVC | 150 | -6.709 | 0.006 |
| P-28 | 36 | J-23 | J-19 | 103.2 | PVC | 150 | -7.14 | 0.007 |
| P-29 | 77 | J-23 | J-24 | 29.4 | PVC | 150 | 0.304 | 0.009 |
| P-32 | 27 | J-25 | J-26 | 80.1 | PVC | 150 | -0.608 | 0 |
| P-33 | 41 | J-26 | J-27 | 80.1 | PVC | 150 | -0.65 | 0 |
| P-34 | 48 | J-27 | J-28 | 54.2 | PVC | 150 | -0.616 | 0.002 |
| P-35 | 48 | J-28 | J-29 | 54.2 | PVC | 150 | -0.97 | 0.004 |
| P-36 | 23 | J-29 | J-30 | 54.2 | PVC | 150 | 0.172 | 0 |
| P-37 | 126 | J-27 | J-31 | 103.2 | PVC | 150 | -0.118 | 0 |
| Continuación de la Tabla N°37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-38 | 39 | J-31 | J-32 | 54.2 | PVC | 150 | 0.083 | 0 |
| P-39 | 49 | J-31 | J-33 | 54.2 | PVC | 150 | -0.406 | 0.001 |
| P-40 | 46 | J-33 | J-34 | 54.2 | PVC | 150 | -0.341 | 0.001 |
| P-41 | 122 | J-34 | J-29 | 54.2 | PVC | 150 | -0.61 | 0.002 |
| P-42 | 155 | J-16 | J-35 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 26.241 | 0.014 |
| P-43 | 92 | J-35 | J-25 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 24.283 | 0.012 |
| P-44 | 65 | J-29 | J-35 | 54.2 | PVC | 150 | -1.837 | 0.013 |
| P-45 | 125 | J-33 | J-28 | 54.2 | PVC | 150 | -0.257 | 0 |
| P-46 | 26 | J-25 | J-36 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 24.864 | 0.012 |
| P-47 | 134 | J-36 | J-37 | 103.2 | PVC | 150 | 3.141 | 0.001 |
| P-48 | 35 | J-37 | J-38 | 103.2 | PVC | 150 | 2.976 | 0.001 |
| P-49 | 58 | J-38 | J-39 | 103.2 | PVC | 150 | 1.156 | 0 |
| P-50 | 41 | J-39 | J-40 | 103.2 | PVC | 150 | 1.037 | 0 |
| P-51 | 65 | J-40 | J-41 | 103.2 | PVC | 150 | 0.071 | 0 |
| P-52 | 42 | J-41 | J-38 | 103.2 | PVC | 150 | -1.763 | 0 |
| P-53 | 173 | J-22 | J-42 | 103.2 | PVC | 150 | 8.797 | 0.01 |
| P-54 | 291 | J-42 | J-43 | 103.2 | PVC | 150 | 8.269 | 0.009 |
| P-55 | 75 | J-36 | J-44 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 21.644 | 0.01 |
| P-56 | 106 | J-44 | J-45 | 54.2 | PVC | 150 | 0.068 | 0 |
| P-57 | 23 | J-44 | J-46 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 21.498 | 0.01 |
| P-58 | 32 | J-46 | J-47 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 21.47 | 0.009 |
| P-59 | 57 | J-47 | J-48 | 54.2 | PVC | 150 | 0.128 | 0 |
| P-60 | 46 | J-48 | J-49 | 54.2 | PVC | 150 | 0.038 | 0 |
| P-61 | 50 | J-47 | J-50 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 21.304 | 0.009 |
| P-62 | 50 | J-43 | J-51 | 54.2 | PVC | 150 | 1.874 | 0.013 |
| P-63 | 33 | J-51 | J-52 | 54.2 | PVC | 150 | 0.691 | 0.002 |
| P-64 | 85 | J-52 | J-53 | 54.2 | PVC | 150 | 0.462 | 0.001 |
| P-65 | 61 | J-51 | J-54 | 54.2 | PVC | 150 | 1.13 | 0.005 |
| P-66 | 256 | J-54 | J-55 | 54.2 | PVC | 150 | 0.124 | 0 |
| P-67 | 86 | J-43 | J-56 | 103.2 | PVC | 150 | 6.088 | 0.005 |
| P-68 | 112 | J-56 | J-57 | 103.2 | PVC | 150 | 5.608 | 0.004 |
| P-70 | 69 | J-58 | J-59 | 103.2 | PVC | 150 | 4.904 | 0.003 |
| P-71 | 108 | J-59 | J-60 | 103.2 | PVC | 150 | 4.691 | 0.003 |
| P-72 | 112 | J-60 | J-61 | 103.2 | PVC | 150 | 3.392 | 0.002 |
| P-73 | 123 | J-61 | J-62 | 103.2 | PVC | 150 | 3.183 | 0.002 |
| P-74 | 34 | J-62 | J-63 | 54.2 | PVC | 150 | 1.605 | 0.01 |
| P-75 | 86 | J-63 | J-64 | 54.2 | PVC | 150 | 1.266 | 0.006 |
| P-76 | 199 | J-64 | J-65 | 54.2 | PVC | 150 | 0.51 | 0.001 |
| P-77 | 110 | J-63 | J-66 | 54.2 | PVC | 150 | 0.084 | 0 |
| P-78 | 137 | J-62 | J-67 | 103.2 | PVC | 150 | 1.326 | 0 |
| P-79 | 77 | J-67 | J-68 | 54.2 | PVC | 150 | 0.116 | 0 |
| P-80 | 245 | J-67 | J-69 | 103.2 | PVC | 150 | 0.775 | 0 |
| Continuación de la Tabla N°37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-81 | 260 | J-54 | J-70 | 54.2 | PVC | 150 | 0.438 | 0.001 |
| P-82 | 20 | J-41 | J-71 | 103.2 | PVC | 150 | 1.796 | 0.001 |
| P-83 | 82 | J-71 | J-72 | 103.2 | PVC | 150 | -0.49 | 0 |
| P-84 | 64 | J-72 | J-40 | 103.2 | PVC | 150 | -0.738 | 0 |
| P-85 | 45 | J-72 | J-73 | 103.2 | PVC | 150 | 0.059 | 0 |
| P-86 | 40 | J-71 | J-74 | 54.2 | PVC | 150 | 2.211 | 0.018 |
| P-87 | 89 | J-74 | J-75 | 54.2 | PVC | 150 | 1.322 | 0.007 |
| P-88 | 50 | J-75 | J-76 | 54.2 | PVC | 150 | 0.602 | 0.002 |
| P-89 | 109 | J-76 | J-77 | 54.2 | PVC | 150 | 0.452 | 0.001 |
| P-90 | 94 | J-77 | J-78 | 54.2 | PVC | 150 | 0.145 | 0 |
| P-91 | 28 | J-50 | J-79 | 198.2 | PVC | 150 | 21.964 | 0.002 |
| P-92 | 5 | J-79 | J-80 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 5.685 | 0.006 |
| P-93 | 159 | J-80 | J-81 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.107 | 0 |
| P-94 | 64 | J-81 | J-82 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.025 | 0 |
| P-95 | 115 | J-80 | J-83 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 5.52 | 0.006 |
| P-96 | 59 | J-83 | J-84 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.058 | 0 |
| P-97 | 81 | J-83 | J-85 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 5.339 | 0.005 |
| P-98 | 99 | J-85 | J-86 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.159 | 0 |
| P-99 | 88 | J-85 | J-87 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 2.086 | 0.001 |
| P-100 | 65 | J-87 | J-88 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 2.042 | 0.001 |
| P-101 | 106 | J-88 | J-89 | 80.1 | PVC | 150 | 3.784 | 0.007 |
| P-102 | 41 | J-89 | J-90 | 54.2 | PVC | 150 | 1.387 | 0.007 |
| P-103 | 327 | J-90 | J-91 | 54.2 | PVC | 150 | 0.561 | 0.001 |
| P-104 | 44 | J-85 | J-92 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 3.03 | 0.002 |
| P-105 | 128 | J-92 | J-93 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 1.024 | 0 |
| P-106 | 59 | J-93 | J-94 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.054 | 0 |
| P-107 | 47 | J-92 | J-95 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 1.897 | 0.001 |
| P-108 | 130 | J-95 | J-96 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.304 | 0 |
| P-109 | 49 | J-96 | J-93 | 100 | Asbestos Cement | 140 | -0.832 | 0 |
| P-110 | 45 | J-95 | J-88 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 1.466 | 0 |
| P-111 | 130 | J-88 | J-97 | 100 | Asbestos Cement | 140 | -0.51 | 0 |
| P-112 | 38 | J-97 | J-96 | 100 | Asbestos Cement | 140 | -1.007 | 0 |
| P-113 | 86 | J-97 | J-98 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.232 | 0 |
| P-114 | 137 | J-98 | J-99 | 100 | Asbestos Cement | 140 | 0.075 | 0 |
| P-115 | 147 | J-89 | J-100 | 80.1 | PVC | 150 | 2.318 | 0.003 |
| P-116 | 30 | J-100 | J-101 | 103.2 | PVC | 150 | 2.258 | 0.001 |
| P-118 | 59 | J-101 | J-102 | 103.2 | PVC | 150 | 2.108 | 0.001 |
| P-119 | 41 | J-102 | J-103 | 54.2 | PVC | 150 | 0.26 | 0 |
| P-120 | 53 | J-103 | J-104 | 54.2 | PVC | 150 | 0.202 | 0 |
| Continuación de la Tabla N°37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-121 | 30 | J-104 | J-105 | 54.2 | PVC | 150 | 0.144 | 0 |
| P-122 | 103 | J-90 | J-106 | 54.2 | PVC | 150 | 0.746 | 0.002 |
| P-123 | 79 | J-106 | J-107 | 103.2 | PVC | 150 | -1.744 | 0 |
| P-125 | 38 | J-108 | J-109 | 103.2 | PVC | 150 | 2.239 | 0.001 |
| P-126 | 78 | J-109 | J-110 | 54.2 | PVC | 150 | 0.129 | 0 |
| P-127 | 198 | J-109 | J-111 | 103.2 | PVC | 150 | 1.963 | 0.001 |
| P-128 | 33 | J-111 | J-112 | 54.2 | PVC | 150 | 1.766 | 0.012 |
| P-129 | 45 | J-112 | J-113 | 54.2 | PVC | 150 | 0.371 | 0.001 |
| P-130 | 103 | J-113 | J-114 | 54.2 | PVC | 150 | 0.323 | 0 |
| P-131 | 148 | J-114 | J-115 | 54.2 | PVC | 150 | -1.14 | 0.005 |
| P-132 | 556 | J-115 | J-116 | 54.2 | PVC | 150 | -1.168 | 0.005 |
| P-133 | 46 | J-114 | J-117 | 54.2 | PVC | 150 | 1.37 | 0.007 |
| P-134 | 110 | J-117 | J-118 | 54.2 | PVC | 150 | 0.18 | 0 |
| P-135 | 99 | J-117 | J-119 | 54.2 | PVC | 150 | 0.926 | 0.004 |
| P-136 | 126 | J-119 | J-120 | 54.2 | PVC | 150 | 0.438 | 0.001 |
| P-137 | 127 | J-119 | J-121 | 54.2 | PVC | 150 | 0.265 | 0 |
| P-138 | 64 | J-48 | J-122 | 54.2 | PVC | 150 | 0.036 | 0 |
| P-139 | 64 | J-50 | J-75 | 54.2 | PVC | 150 | -0.684 | 0.002 |
| P-140 | 156 | J-79 | J-123 | 198.2 | PVC | 150 | 16.241 | 0.001 |
| P-141 | 64 | J-123 | J-124 | 54.2 | PVC | 150 | 0.087 | 0 |
| P-142 | 110 | J-123 | J-125 | 198.2 | PVC | 150 | 16.112 | 0.001 |
| P-143 | 365 | J-125 | J-126 | 54.2 | PVC | 150 | 1.139 | 0.005 |
| P-144 | 107 | J-126 | J-127 | 54.2 | PVC | 150 | 1.009 | 0.004 |
| P-145 | 105 | J-127 | J-60 | 54.2 | PVC | 150 | -0.901 | 0.003 |
| P-146 | 106 | J-127 | J-128 | 54.2 | PVC | 150 | 1.727 | 0.011 |
| P-149 | 163 | J-129 | J-130 | 54.2 | PVC | 150 | 0.912 | 0.003 |
| P-150 | 56 | J-130 | J-131 | 54.2 | PVC | 150 | 0.242 | 0 |
| P-151 | 52 | J-125 | J-132 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 14.943 | 0.005 |
| P-152 | 71 | J-132 | J-133 | 54.2 | PVC | 150 | 1.953 | 0.014 |
| P-153 | 90 | J-133 | J-134 | 54.2 | PVC | 150 | 1.855 | 0.013 |
| P-154 | 70 | J-134 | J-135 | 54.2 | PVC | 150 | -2.737 | 0.026 |
| P-155 | 70 | J-134 | J-136 | 54.2 | PVC | 150 | 2.045 | 0.015 |
| P-156 | 92 | J-136 | J-137 | 54.2 | PVC | 150 | 1.492 | 0.009 |
| P-157 | 72 | J-137 | J-138 | 54.2 | PVC | 150 | -0.469 | 0.001 |
| P-158 | 89 | J-138 | J-134 | 54.2 | PVC | 150 | -2.362 | 0.02 |
| P-159 | 69 | J-138 | J-139 | 54.2 | PVC | 150 | -0.669 | 0.002 |
| P-160 | 88 | J-132 | J-135 | 150 | Asbestos Cement | 140 | 12.649 | 0.004 |
| P-161 | 90 | J-135 | J-139 | 80.1 | PVC | 150 | 9.439 | 0.039 |
| P-162 | 17 | J-139 | J-140 | 80.1 | Asbestos Cement | 140 | 8.64 | 0.037 |
| P-163 | 93 | J-140 | J-141 | 29.4 | Asbestos Cement | 140 | 0.456 | 0.021 |
| P-164 | 32 | J-140 | J-142 | 80.1 | Asbestos Cement | 140 | 8.126 | 0.033 |
| P-165 | 42 | J-142 | J-143 | 80.1 | Asbestos Cement | 140 | 8.042 | 0.033 |
| Continuación de la Tabla N°37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-166 | 71 | J-143 | J-144 | 54.2 | PVC | 150 | -2.036 | 0.015 |
| P-167 | 91 | J-144 | J-138 | 54.2 | PVC | 150 | -2.388 | 0.02 |
| P-168 | 69 | J-136 | J-145 | 54.2 | PVC | 150 | 0.369 | 0.001 |
| P-169 | 108 | J-145 | J-112 | 54.2 | PVC | 150 | -1.323 | 0.007 |
| P-170 | 89 | J-145 | J-146 | 54.2 | PVC | 150 | 1.518 | 0.009 |
| P-171 | 71 | J-146 | J-137 | 54.2 | PVC | 150 | -0.374 | 0.001 |
| P-172 | 90 | J-137 | J-147 | 54.2 | PVC | 150 | 1.402 | 0.008 |
| P-173 | 68 | J-147 | J-148 | 54.2 | PVC | 150 | 1.056 | 0.004 |
| P-174 | 91 | J-148 | J-146 | 54.2 | PVC | 150 | -1.659 | 0.01 |
| P-175 | 45 | J-146 | J-149 | 54.2 | PVC | 150 | 0.081 | 0 |
| P-176 | 42 | J-148 | J-150 | 54.2 | PVC | 150 | 2.578 | 0.023 |
| P-177 | 121 | J-150 | J-151 | 29.4 | PVC | 150 | 1.193 | 0.111 |
| P-178 | 413 | J-151 | J-152 | 29.4 | PVC | 150 | 0.827 | 0.056 |
| P-179 | 126 | J-150 | J-153 | 29.4 | PVC | 150 | 1.125 | 0.099 |
| P-180 | 123 | J-153 | J-154 | 29.4 | PVC | 150 | 0.861 | 0.061 |
| P-181 | 86 | J-148 | J-155 | 54.2 | PVC | 150 | 0.051 | 0 |
| P-182 | 88 | J-147 | J-156 | 54.2 | PVC | 150 | 0.168 | 0 |
| P-183 | 86 | J-144 | J-157 | 54.2 | PVC | 150 | 0.174 | 0 |
| P-184 | 88 | J-143 | J-158 | 80.1 | Asbestos Cement | 140 | 9.969 | 0.049 |
| P-185 | 225 | J-158 | J-159 | 54.2 | PVC | 150 | 0.096 | 0 |
| P-186 | 29 | J-158 | J-160 | 80.1 | PVC | 150 | 9.766 | 0.041 |
| P-187 | 316 | J-160 | J-161 | 54.2 | PVC | 150 | 0.101 | 0 |
| P-188 | 91 | J-160 | J-162 | 80.1 | PVC | 150 | 9.489 | 0.039 |
| P-189 | 76 | J-162 | J-163 | 54.2 | PVC | 150 | 0.099 | 0 |
| P-190 | 108 | J-162 | J-164 | 80.1 | PVC | 150 | 5.717 | 0.015 |
| P-191 | 99 | J-164 | J-165 | 54.2 | PVC | 150 | 0.278 | 0 |
| P-192 | 72 | J-164 | J-166 | 80.1 | PVC | 150 | 2.236 | 0.003 |
| P-193 | 125 | J-166 | J-167 | 54.2 | PVC | 150 | 1.815 | 0.012 |
| P-194 | 99 | J-167 | J-168 | 54.2 | PVC | 150 | 1.591 | 0.01 |
| P-195 | 62 | J-168 | J-169 | 80.1 | PVC | 150 | 1.167 | 0.001 |
| P-196 | 76 | J-169 | J-170 | 54.2 | PVC | 150 | 0.078 | 0 |
| P-197 | 105 | J-168 | J-171 | 54.2 | PVC | 150 | 0.144 | 0 |
| P-198 | 129 | J-74 | J-172 | 54.2 | PVC | 150 | 0.746 | 0.002 |
| P-199 | 76 | J-173 | J-174 | 54.2 | PVC | 150 | 0.115 | 0 |
| P-200 | 29 | J-174 | J-175 | 54.2 | PVC | 150 | 0.075 | 0 |
| P-201 | 17 | J-175 | J-176 | 54.2 | PVC | 150 | 0.025 | 0 |
| P-202 | 35 | J-106 | J-173 | 103.2 | PVC | 150 | 2.429 | 0.001 |
| P-203 | 25 | J-173 | J-108 | 103.2 | PVC | 150 | 2.262 | 0.001 |
| P-206 | 41 | J-57 | J-177 | 103.2 | PVC | 150 | 5.426 | 0.004 |
| P-207 | 43 | J-177 | J-58 | 103.2 | PVC | 150 | 5.225 | 0.004 |
| P-211 | 1,001 | J-16 | J-179 | 103.2 | PVC | 150 | 5.244 | 0.004 |
| P-212 | 182 | J-179 | J-180 | 54.2 | PVC | 150 | 0.793 | 0.003 |
| P-213 | 55 | J-180 | J-181 | 54.2 | PVC | 150 | 0.056 | 0 |
| Continuación de la Tabla N°37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-214 | 97 | J-180 | J-182 | 54.2 | PVC | 150 | 0.183 | 0 |
| P-215 | 55 | J-180 | J-183 | 54.2 | PVC | 150 | 0.38 | 0.001 |
| P-216 | 20 | J-183 | J-184 | 54.2 | PVC | 150 | 0.342 | 0.001 |
| P-217 | 84 | J-184 | J-185 | 54.2 | PVC | 150 | 0.196 | 0 |
| P-219 | 257 | J-179 | J-186 | 103.2 | PVC | 150 | 4.36 | 0.003 |
| P-220 | 65 | J-186 | J-187 | 103.2 | PVC | 150 | 3.338 | 0.002 |
| P-221 | 95 | J-186 | J-188 | 54.2 | PVC | 150 | 0.944 | 0.004 |
| P-222 | 173 | J-188 | J-189 | 29.4 | PVC | 150 | 0.755 | 0.047 |
| P-223 | 79 | J-189 | J-190 | 54.2 | PVC | 150 | 0.323 | 0.001 |
| P-224 | 41 | J-190 | J-191 | 54.2 | PVC | 150 | 0.017 | 0 |
| P-225 | 60 | J-190 | J-192 | 54.2 | PVC | 150 | 0.162 | 0 |
| P-226 | 40 | J-192 | J-193 | 54.2 | PVC | 150 | 0.011 | 0 |
| P-227 | 39 | J-192 | J-194 | 54.2 | PVC | 150 | 0.109 | 0 |
| P-228 | 149 | J-187 | J-195 | 80.1 | PVC | 150 | 1.633 | 0.002 |
| P-229 | 207 | J-195 | J-196 | 80.1 | PVC | 150 | 0.768 | 0 |
| P-230 | 36 | J-196 | J-197 | 54.2 | PVC | 150 | 0.041 | 0 |
| P-231 | 17 | J-196 | J-198 | 80.1 | PVC | 150 | 0.584 | 0 |
| P-232 | 84 | J-198 | J-199 | 54.2 | PVC | 150 | 0.065 | 0 |
| P-233 | 23 | J-198 | J-200 | 80.1 | PVC | 150 | 0.481 | 0 |
| P-235 | 66 | J-200 | J-201 | 54.2 | PVC | 150 | 0.117 | 0 |
| P-236 | 45 | J-201 | J-202 | 54.2 | PVC | 150 | 0.081 | 0 |
| P-237 | 160 | J-200 | J-203 | 80.1 | PVC | 150 | 0.278 | 0 |
| P-238 | 115 | J-187 | J-116 | 80.1 | PVC | 150 | 1.502 | 0.001 |
| P-239 | 118 | J-162 | J-204 | 54.2 | PVC | 150 | 3.382 | 0.039 |
| P-240 | 59 | J-204 | J-205 | 54.2 | PVC | 150 | 2.074 | 0.016 |
| P-241 | 61 | J-205 | J-206 | 54.2 | PVC | 150 | 1.657 | 0.01 |
| P-242 | 51 | J-206 | J-207 | 54.2 | PVC | 150 | 1.833 | 0.012 |
| P-243 | 121 | J-207 | J-208 | 54.2 | PVC | 150 | 1.001 | 0.004 |
| P-244 | 27 | J-208 | J-209 | 54.2 | PVC | 150 | 0.722 | 0.002 |
| P-245 | 36 | J-209 | J-210 | 54.2 | PVC | 150 | 0.577 | 0.001 |
| P-246 | 41 | J-210 | J-211 | 54.2 | PVC | 150 | 0.081 | 0 |
| P-247 | 117 | J-204 | J-212 | 54.2 | PVC | 150 | 0.096 | 0 |
| P-248 | 128 | J-205 | J-213 | 54.2 | PVC | 150 | 0.038 | 0 |
| P-249 | 127 | J-206 | J-214 | 54.2 | PVC | 150 | 0.087 | 0 |
| P-250 | 126 | J-207 | J-215 | 54.2 | PVC | 150 | 0.103 | 0 |
| P-251 | 62 | J-207 | J-216 | 54.2 | PVC | 150 | 0.495 | 0.001 |
| P-252 | 201 | J-216 | J-217 | 54.2 | PVC | 150 | 0.305 | 0 |
| P-253 | 47 | J-204 | J-218 | 54.2 | PVC | 150 | 0.999 | 0.004 |
| P-254 | 64 | J-218 | J-219 | 54.2 | PVC | 150 | 0.861 | 0.003 |
| P-255 | 111 | J-164 | J-219 | 54.2 | PVC | 150 | 2.927 | 0.03 |
| P-256 | 76 | J-219 | J-220 | 54.2 | PVC | 150 | 2.08 | 0.016 |
| P-257 | 33 | J-220 | J-221 | 54.2 | PVC | 150 | 1.191 | 0.006 |
| P-258 | 10 | J-221 | J-222 | 54.2 | PVC | 150 | 0.423 | 0.001 |
| P-259 | 95 | J-221 | J-223 | 54.2 | PVC | 150 | 0.72 | 0.002 |
| Continuación de la Tabla N°37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-260 | 94 | J-169 | J-224 | 54.2 | PVC | 150 | 0.088 | 0 |
| P-261 | 60 | J-169 | J-225 | 80.1 | PVC | 150 | 0.83 | 0 |
| P-262 | 73 | J-225 | J-226 | 54.2 | PVC | 150 | 0.112 | 0 |
| P-263 | 87 | J-225 | J-227 | 54.2 | PVC | 150 | 0.074 | 0 |
| P-264 | 190 | J-167 | J-228 | 80.1 | PVC | 150 | 0.134 | 0 |
| P-265 | 60 | J-225 | J-229 | 80.1 | PVC | 150 | 0.485 | 0 |
| P-267 | 61 | J-229 | J-230 | 80.1 | PVC | 150 | 0.345 | 0 |
| P-268 | 71 | J-230 | J-231 | 54.2 | PVC | 150 | 0.116 | 0 |
| P-269 | 68 | J-230 | J-232 | 54.2 | PVC | 150 | 0.025 | 0 |
| P-270 | 64 | J-230 | J-233 | 80.1 | PVC | 150 | 0.079 | 0 |
| P-271 | 57 | J-233 | J-234 | 54.2 | PVC | 150 | 0.018 | 0 |
| P-272 | 54 | J-233 | J-235 | 54.2 | PVC | 150 | 0.038 | 0 |
| P-273 | 126 | J-228 | J-236 | 54.2 | PVC | 150 | 0.06 | 0 |
| P-274 | 71 | J-229 | J-237 | 54.2 | PVC | 150 | 0.034 | 0 |
| P-275 | 77 | J-229 | J-238 | 54.2 | PVC | 150 | 0.038 | 0 |
| P-276 | 176 | J-166 | J-239 | 22.9 | PVC | 150 | 0.123 | 0.006 |
| P-277 | 64 | J-220 | J-240 | 54.2 | PVC | 150 | 0.757 | 0.002 |
| P-278 | 69 | J-240 | J-241 | 54.2 | PVC | 150 | 1.281 | 0.006 |
| P-279 | 34 | J-241 | J-242 | 54.2 | PVC | 150 | 0.868 | 0.003 |
| P-280 | 28 | J-242 | J-217 | 54.2 | PVC | 150 | 0.686 | 0.002 |
| P-281 | 111 | J-217 | J-243 | 54.2 | PVC | 150 | 0.816 | 0.003 |
| P-282 | 145 | J-243 | J-244 | 54.2 | PVC | 150 | 0.495 | 0.001 |
| P-283 | 84 | J-244 | J-245 | 54.2 | PVC | 150 | 0.102 | 0 |
| P-284 | 101 | J-245 | J-246 | 54.2 | PVC | 150 | -0.003 | 0 |
| P-285 | 55 | J-246 | J-247 | 54.2 | PVC | 150 | 0.128 | 0 |
| P-286 | 50 | J-247 | J-248 | 54.2 | PVC | 150 | 0.008 | 0 |
| P-287 | 74 | J-246 | J-210 | 54.2 | PVC | 150 | -0.278 | 0 |
| P-288 | 62 | J-219 | J-249 | 54.2 | PVC | 150 | 1.53 | 0.009 |
| P-289 | 73 | J-249 | J-250 | 54.2 | PVC | 150 | 0.068 | 0 |
| P-290 | 67 | J-240 | J-251 | 54.2 | PVC | 150 | -0.595 | 0.002 |
| P-291 | 11 | J-251 | J-252 | 54.2 | PVC | 150 | 0.059 | 0 |
| P-293 | 63 | J-249 | J-253 | 54.2 | PVC | 150 | 1.468 | 0.008 |
| P-294 | 36 | J-253 | J-254 | 54.2 | PVC | 150 | 0.161 | 0 |
| P-295 | 112 | J-206 | J-253 | 54.2 | PVC | 150 | -0.429 | 0.001 |
| P-296 | 78 | J-253 | J-251 | 54.2 | PVC | 150 | 0.737 | 0.002 |
| P-297 | 112 | J-205 | J-249 | 54.2 | PVC | 150 | 0.168 | 0 |
| P-298 | 11 | J-128 | J-129 | 54.2 | PVC | 150 | 1.49 | 0.009 |
| P-299 | 101 | J-128 | J-178 | 54.2 | PVC | 150 | 0.101 | 0 |
| P-300 | 134 | J-101 | J-255 | 54.2 | PVC | 150 | 0.066 | 0 |
| P-301 | 44 | J-102 | J-107 | 103.2 | PVC | 150 | 1.794 | 0.001 |

Tabla N° 38.- Reporte de presiones de los nodos-WaterCAD

| Label | Elevation (m) | Demand (L/s) | Hydraulic Grade (m) | Dynamic Pressure (m H2O) | Static pressure (m H2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 2,710.90 | 0.135 | 2,724.20 | 13.27 | 11.10 |
| J-2 | 2,717.20 | 0.084 | 2,723.73 | 6.52 | 4.80 |
| J-3 | 2,711.50 | 0.129 | 2,722.97 | 11.44 | 10.50 |
| J-4 | 2,705.60 | 0.209 | 2,723.67 | 18.03 | 16.40 |
| J-5 | 2,707.80 | 0.038 | 2,723.67 | 15.83 | 14.20 |
| J-6 | 2,700.30 | 0.023 | 2,721.38 | 21.03 | 21.70 |
| J-7 | 2,696.50 | 0.074 | 2,720.83 | 24.28 | 25.50 |
| J-8 | 2,697.00 | 0.085 | 2,721.02 | 23.97 | 25.00 |
| J-9 | 2,702.60 | 0.211 | 2,721.50 | 18.87 | 19.40 |
| J-10 | 2,703.50 | 0.127 | 2,721.76 | 18.22 | 18.50 |
| J-11 | 2,707.70 | 0.126 | 2,721.75 | 14.02 | 14.30 |
| J-12 | 2,702.10 | 0.21 | 2,723.33 | 21.19 | 19.90 |
| J-13 | 2,703.10 | 0.029 | 2,723.33 | 20.19 | 18.90 |
| J-14 | 2,703.70 | 0.163 | 2,722.09 | 18.35 | 18.30 |
| J-15 | 2,700.20 | 0.068 | 2,722.09 | 21.85 | 21.80 |
| J-16 | 2,693.30 | 0.261 | 2,720.12 | 26.76 | 28.70 |
| J-17 | 2,695.50 | 0.347 | 2,719.30 | 23.75 | 26.50 |
| J-18 | 2,696.70 | 0.054 | 2,719.30 | 22.56 | 25.30 |
| J-19 | 2,696.00 | 0.056 | 2,719.19 | 23.15 | 26.00 |
| J-20 | 2,696.00 | 0.036 | 2,721.76 | 25.7 | 26.00 |
| J-21 | 2,697.40 | 0.264 | 2,719.51 | 22.07 | 24.60 |
| J-22 | 2,696.20 | 0.139 | 2,718.56 | 22.32 | 25.80 |
| J-23 | 2,696.00 | 0.127 | 2,718.95 | 22.91 | 26.00 |
| J-24 | 2,694.85 | 0.304 | 2,718.27 | 23.38 | 27.15 |
| J-25 | 2,685.95 | 0.027 | 2,716.89 | 30.88 | 36.05 |
| J-26 | 2,686.50 | 0.042 | 2,716.90 | 30.34 | 35.50 |
| J-27 | 2,687.10 | 0.085 | 2,716.91 | 29.75 | 34.90 |
| J-28 | 2,687.80 | 0.096 | 2,716.99 | 29.13 | 34.20 |
| J-29 | 2,688.80 | 0.085 | 2,717.17 | 28.31 | 33.20 |
| J-30 | 2,689.80 | 0.172 | 2,717.17 | 27.31 | 32.20 |
| J-31 | 2,689.00 | 0.205 | 2,716.91 | 27.85 | 33.00 |
| Continuación Tabla N°38 |  |  |  |  |  |
| J-32 | 2,687.70 | 0.083 | 2,716.91 | 29.15 | 34.30 |
| J-33 | 2,689.80 | 0.192 | 2,716.95 | 27.09 | 32.20 |
| J-34 | 2,690.70 | 0.269 | 2,716.97 | 26.22 | 31.30 |
| J-35 | 2,687.90 | 0.121 | 2,717.99 | 30.03 | 34.10 |
| J-36 | 2,685.65 | 0.079 | 2,716.57 | 30.85 | 36.35 |
| J-37 | 2,687.80 | 0.165 | 2,716.37 | 28.51 | 34.20 |
| J-38 | 2,687.25 | 0.057 | 2,716.32 | 29.02 | 34.75 |
| J-39 | 2,686.75 | 0.119 | 2,716.31 | 29.5 | 35.25 |
| J-40 | 2,685.65 | 0.228 | 2,716.30 | 30.59 | 36.35 |
| J-41 | 2,686.20 | 0.038 | 2,716.30 | 30.04 | 35.80 |
| J-42 | 2,697.00 | 0.528 | 2,716.85 | 19.81 | 25.00 |
| J-43 | 2,690.10 | 0.307 | 2,714.28 | 24.13 | 31.90 |
| J-44 | 2,684.00 | 0.078 | 2,715.84 | 31.78 | 38.00 |
| J-45 | 2,685.75 | 0.068 | 2,715.84 | 30.03 | 36.25 |
| J-46 | 2,684.00 | 0.028 | 2,715.63 | 31.56 | 38.00 |
| J-47 | 2,683.80 | 0.038 | 2,715.32 | 31.46 | 38.20 |
| J-48 | 2,683.35 | 0.054 | 2,715.32 | 31.9 | 38.65 |
| J-49 | 2,684.70 | 0.038 | 2,715.32 | 30.55 | 37.30 |
| J-50 | 2,682.80 | 0.024 | 2,714.86 | 31.99 | 39.20 |
| J-51 | 2,690.20 | 0.053 | 2,713.64 | 23.39 | 31.80 |
| J-52 | 2,691.05 | 0.229 | 2,713.57 | 22.48 | 30.95 |
| J-53 | 2,692.05 | 0.462 | 2,713.49 | 21.39 | 29.95 |
| J-54 | 2,690.75 | 0.568 | 2,713.33 | 22.53 | 31.25 |
| J-55 | 2,698.00 | 0.124 | 2,713.31 | 15.28 | 24.00 |
| J-56 | 2,688.00 | 0.48 | 2,713.85 | 25.8 | 34.00 |
| J-57 | 2,686.20 | 0.182 | 2,713.37 | 27.12 | 35.80 |
| J-58 | 2,685.70 | 0.321 | 2,713.04 | 27.29 | 36.30 |
| J-59 | 2,685.00 | 0.213 | 2,712.81 | 27.76 | 37.00 |
| J-60 | 2,683.00 | 0.398 | 2,712.48 | 29.42 | 39.00 |
| J-61 | 2,682.00 | 0.209 | 2,712.29 | 30.23 | 40.00 |
| J-62 | 2,681.00 | 0.252 | 2,712.10 | 31.04 | 41.00 |
| J-63 | 2,680.60 | 0.255 | 2,711.77 | 31.11 | 41.40 |
| Continuación Tabla N°38 |  |  |  |  |  |
| J-64 | 2,680.80 | 0.756 | 2,711.23 | 30.37 | 41.20 |
| J-65 | 2,682.85 | 0.51 | 2,711.00 | 28.09 | 39.15 |
| J-66 | 2,681.00 | 0.084 | 2,711.77 | 30.71 | 41.00 |
| J-67 | 2,679.10 | 0.435 | 2,712.06 | 32.9 | 42.90 |
| J-68 | 2,678.60 | 0.116 | 2,712.06 | 33.39 | 43.40 |
| J-69 | 2,676.55 | 0.775 | 2,712.04 | 35.41 | 45.45 |
| J-70 | 2,685.45 | 0.438 | 2,713.10 | 27.59 | 36.55 |
| J-71 | 2,685.90 | 0.075 | 2,716.29 | 30.33 | 36.10 |
| J-72 | 2,684.60 | 0.189 | 2,716.30 | 31.63 | 37.40 |
| J-73 | 2,683.70 | 0.059 | 2,716.30 | 32.53 | 38.30 |
| J-74 | 2,684.75 | 0.143 | 2,715.59 | 30.78 | 37.25 |
| J-75 | 2,682.45 | 0.036 | 2,714.99 | 32.47 | 39.55 |
| J-76 | 2,682.60 | 0.15 | 2,714.91 | 32.24 | 39.40 |
| J-77 | 2,682.00 | 0.307 | 2,714.80 | 32.74 | 40.00 |
| J-78 | 2,681.40 | 0.145 | 2,714.79 | 33.33 | 40.60 |
| J-79 | 2,682.50 | 0.038 | 2,714.79 | 32.23 | 39.50 |
| J-80 | 2,682.60 | 0.058 | 2,714.77 | 32.1 | 39.40 |
| J-81 | 2,682.20 | 0.082 | 2,714.77 | 32.5 | 39.80 |
| J-82 | 2,681.45 | 0.025 | 2,714.77 | 33.25 | 40.55 |
| J-83 | 2,681.80 | 0.123 | 2,714.13 | 32.26 | 40.20 |
| J-84 | 2,682.10 | 0.058 | 2,714.13 | 31.96 | 39.90 |
| J-85 | 2,681.55 | 0.064 | 2,713.71 | 32.09 | 40.45 |
| J-86 | 2,682.10 | 0.159 | 2,713.71 | 31.54 | 39.90 |
| J-87 | 2,682.05 | 0.044 | 2,713.63 | 31.51 | 39.95 |
| J-88 | 2,681.90 | 0.234 | 2,713.57 | 31.61 | 40.10 |
| J-89 | 2,682.40 | 0.079 | 2,712.81 | 30.35 | 39.60 |
| J-90 | 2,681.55 | 0.08 | 2,712.51 | 30.9 | 40.45 |
| J-91 | 2,681.00 | 0.561 | 2,712.05 | 30.99 | 41.00 |
| J-92 | 2,681.30 | 0.109 | 2,713.63 | 32.26 | 40.70 |
| J-93 | 2,681.00 | 0.138 | 2,713.60 | 32.53 | 41.00 |
| J-94 | 2,681.50 | 0.054 | 2,713.60 | 32.03 | 40.50 |
| J-95 | 2,681.30 | 0.127 | 2,713.59 | 32.23 | 40.70 |
| Continuación Tabla N°38 |  |  |  |  |  |
| J-96 | 2,681.00 | 0.129 | 2,713.59 | 32.52 | 41.00 |
| J-97 | 2,681.00 | 0.265 | 2,713.58 | 32.51 | 41.00 |
| J-98 | 2,681.20 | 0.157 | 2,713.58 | 32.31 | 40.80 |
| J-99 | 2,681.10 | 0.075 | 2,713.58 | 32.41 | 40.90 |
| J-100 | 2,685.00 | 0.06 | 2,712.39 | 27.34 | 37.00 |
| J-101 | 2,686.00 | 0.084 | 2,712.37 | 26.32 | 36.00 |
| J-102 | 2,684.15 | 0.054 | 2,712.33 | 28.12 | 37.85 |
| J-103 | 2,682.80 | 0.058 | 2,712.31 | 29.45 | 39.20 |
| J-104 | 2,682.00 | 0.058 | 2,712.30 | 30.24 | 40.00 |
| J-105 | 2,682.25 | 0.144 | 2,712.30 | 29.99 | 39.75 |
| J-106 | 2,683.00 | 0.061 | 2,712.27 | 29.21 | 39.00 |
| J-107 | 2,684.00 | 0.05 | 2,712.30 | 28.25 | 38.00 |
| J-108 | 2,682.30 | 0.023 | 2,712.21 | 29.85 | 39.70 |
| J-109 | 2,682.10 | 0.147 | 2,712.18 | 30.02 | 39.90 |
| J-110 | 2,683.00 | 0.129 | 2,712.18 | 29.12 | 39.00 |
| J-111 | 2,681.15 | 0.197 | 2,712.06 | 30.85 | 40.85 |
| J-112 | 2,680.50 | 0.072 | 2,711.67 | 31.11 | 41.50 |
| J-113 | 2,680.90 | 0.048 | 2,711.65 | 30.68 | 41.10 |
| J-114 | 2,681.00 | 0.093 | 2,711.59 | 30.53 | 41.00 |
| J-115 | 2,680.00 | 0.028 | 2,712.36 | 32.3 | 42.00 |
| J-116 | 2,691.30 | 0.334 | 2,715.37 | 24.02 | 30.70 |
| J-117 | 2,680.00 | 0.264 | 2,711.26 | 31.19 | 42.00 |
| J-118 | 2,680.50 | 0.18 | 2,711.24 | 30.67 | 41.50 |
| J-119 | 2,681.00 | 0.223 | 2,710.91 | 29.85 | 41.00 |
| J-120 | 2,681.40 | 0.438 | 2,710.80 | 29.34 | 40.60 |
| J-121 | 2,684.00 | 0.265 | 2,710.86 | 26.81 | 38.00 |
| J-122 | 2,682.80 | 0.036 | 2,715.32 | 32.45 | 39.20 |
| J-123 | 2,682.00 | 0.042 | 2,714.59 | 32.53 | 40.00 |
| J-124 | 2,682.20 | 0.087 | 2,714.59 | 32.32 | 39.80 |
| J-125 | 2,681.30 | 0.03 | 2,714.45 | 33.09 | 40.70 |
| J-126 | 2,683.70 | 0.13 | 2,712.57 | 28.81 | 38.30 |
| J-127 | 2,682.45 | 0.183 | 2,712.13 | 29.62 | 39.55 |
| Continuación Tabla N°38 |  |  |  |  |  |
| J-128 | 2,681.65 | 0.136 | 2,710.94 | 29.23 | 40.35 |
| J-129 | 2,681.50 | 0.578 | 2,710.85 | 29.29 | 40.50 |
| J-130 | 2,679.55 | 0.67 | 2,710.29 | 30.68 | 42.45 |
| J-131 | 2,679.30 | 0.242 | 2,710.27 | 30.91 | 42.70 |
| J-132 | 2,680.50 | 0.34 | 2,714.20 | 33.64 | 41.50 |
| J-133 | 2,679.85 | 0.098 | 2,713.21 | 33.29 | 42.15 |
| J-134 | 2,679.00 | 0.185 | 2,712.06 | 32.99 | 43.00 |
| J-135 | 2,679.00 | 0.474 | 2,713.89 | 34.82 | 43.00 |
| J-136 | 2,679.25 | 0.183 | 2,710.98 | 31.67 | 42.75 |
| J-137 | 2,677.60 | 0.186 | 2,710.20 | 32.54 | 44.40 |
| J-138 | 2,677.50 | 0.174 | 2,710.28 | 32.71 | 44.50 |
| J-139 | 2,677.70 | 0.13 | 2,710.41 | 32.64 | 44.30 |
| J-140 | 2,677.50 | 0.058 | 2,709.78 | 32.22 | 44.50 |
| J-141 | 2,677.20 | 0.456 | 2,707.81 | 30.55 | 44.80 |
| J-142 | 2,677.20 | 0.084 | 2,708.70 | 31.44 | 44.80 |
| J-143 | 2,676.75 | 0.109 | 2,707.34 | 30.53 | 45.25 |
| J-144 | 2,676.40 | 0.178 | 2,708.42 | 31.95 | 45.60 |
| J-145 | 2,679.60 | 0.174 | 2,710.94 | 31.28 | 42.40 |
| J-146 | 2,677.50 | 0.152 | 2,710.16 | 32.59 | 44.50 |
| J-147 | 2,676.75 | 0.178 | 2,709.52 | 32.7 | 45.25 |
| J-148 | 2,676.10 | 0.086 | 2,709.22 | 33.05 | 45.90 |
| J-149 | 2,678.00 | 0.081 | 2,710.16 | 32.09 | 44.00 |
| J-150 | 2,676.40 | 0.26 | 2,708.24 | 31.77 | 45.60 |
| J-151 | 2,676.00 | 0.366 | 2,694.79 | 18.76 | 46.00 |
| J-152 | 2,671.00 | 0.827 | 2,671.57 | 0.57 | 51.00 |
| J-153 | 2,673.20 | 0.264 | 2,695.69 | 22.45 | 48.80 |
| J-154 | 2,674.00 | 0.861 | 2,688.27 | 14.24 | 48.00 |
| J-155 | 2,675.00 | 0.051 | 2,709.21 | 34.15 | 47.00 |
| J-156 | 2,675.40 | 0.168 | 2,709.51 | 34.04 | 46.60 |
| J-157 | 2,674.35 | 0.174 | 2,708.40 | 33.99 | 47.65 |
| J-158 | 2,676.00 | 0.107 | 2,703.04 | 26.99 | 46.00 |
| J-159 | 2,674.25 | 0.096 | 2,703.03 | 28.72 | 47.75 |
| Continuación Tabla N°38 |  |  |  |  |  |
| J-160 | 2,676.00 | 0.176 | 2,701.85 | 25.8 | 46.00 |
| J-161 | 2,677.50 | 0.101 | 2,701.84 | 24.29 | 44.50 |
| J-162 | 2,677.50 | 0.291 | 2,698.30 | 20.76 | 44.50 |
| J-163 | 2,678.40 | 0.099 | 2,698.29 | 19.85 | 43.60 |
| J-164 | 2,677.10 | 0.276 | 2,696.64 | 19.5 | 44.90 |
| J-165 | 2,677.10 | 0.278 | 2,696.60 | 19.46 | 44.90 |
| J-166 | 2,677.70 | 0.298 | 2,696.45 | 18.71 | 44.30 |
| J-167 | 2,678.00 | 0.09 | 2,694.91 | 16.88 | 44.00 |
| J-168 | 2,677.90 | 0.28 | 2,693.96 | 16.03 | 44.10 |
| J-169 | 2,678.45 | 0.171 | 2,693.91 | 15.43 | 43.55 |
| J-170 | 2,678.40 | 0.078 | 2,693.91 | 15.48 | 43.60 |
| J-171 | 2,678.00 | 0.144 | 2,693.95 | 15.92 | 44.00 |
| J-172 | 2,683.40 | 0.746 | 2,715.29 | 31.82 | 38.60 |
| J-173 | 2,682.35 | 0.052 | 2,712.23 | 29.82 | 39.65 |
| J-174 | 2,683.20 | 0.04 | 2,712.23 | 28.97 | 38.80 |
| J-175 | 2,684.00 | 0.05 | 2,712.23 | 28.17 | 38.00 |
| J-176 | 2,684.20 | 0.025 | 2,712.23 | 27.97 | 37.80 |
| J-177 | 2,685.75 | 0.201 | 2,713.21 | 27.4 | 36.25 |
| J-178 | 2,682.00 | 0.101 | 2,710.93 | 28.87 | 40.00 |
| J-179 | 2,688.00 | 0.091 | 2,716.32 | 28.26 | 34.00 |
| J-180 | 2,685.55 | 0.174 | 2,715.84 | 30.23 | 36.45 |
| J-181 | 2,685.00 | 0.056 | 2,715.83 | 30.77 | 37.00 |
| J-182 | 2,687.00 | 0.183 | 2,715.82 | 28.76 | 35.00 |
| J-183 | 2,686.20 | 0.038 | 2,715.80 | 29.54 | 35.80 |
| J-184 | 2,686.30 | 0.146 | 2,715.79 | 29.43 | 35.70 |
| J-185 | 2,688.85 | 0.196 | 2,715.77 | 26.87 | 33.15 |
| J-186 | 2,694.20 | 0.078 | 2,715.62 | 21.38 | 27.80 |
| J-187 | 2,691.15 | 0.203 | 2,715.52 | 24.32 | 30.85 |
| J-188 | 2,690.70 | 0.189 | 2,715.28 | 24.53 | 31.30 |
| J-189 | 2,686.85 | 0.432 | 2,707.08 | 20.19 | 35.15 |
| J-190 | 2,684.80 | 0.144 | 2,707.04 | 22.19 | 37.20 |
| J-191 | 2,683.97 | 0.017 | 2,707.04 | 23.02 | 38.03 |
| Continuación Tabla N°38 |  |  |  |  |  |
| J-192 | 2,683.50 | 0.042 | 2,707.03 | 23.48 | 38.50 |
| J-193 | 2,682.98 | 0.011 | 2,707.03 | 24 | 39.02 |
| J-194 | 2,684.60 | 0.109 | 2,707.03 | 22.38 | 37.40 |
| J-195 | 2,686.65 | 0.865 | 2,715.29 | 28.59 | 35.35 |
| J-196 | 2,683.65 | 0.143 | 2,715.22 | 31.5 | 38.35 |
| J-197 | 2,684.85 | 0.041 | 2,715.22 | 30.3 | 37.15 |
| J-198 | 2,683.10 | 0.038 | 2,715.21 | 32.05 | 38.90 |
| J-199 | 2,682.55 | 0.065 | 2,715.21 | 32.59 | 39.45 |
| J-200 | 2,682.95 | 0.086 | 2,715.21 | 32.19 | 39.05 |
| J-201 | 2,682.25 | 0.036 | 2,715.20 | 32.89 | 39.75 |
| J-202 | 2,681.75 | 0.081 | 2,715.20 | 33.38 | 40.25 |
| J-203 | 2,681.80 | 0.278 | 2,715.20 | 33.33 | 40.20 |
| J-204 | 2,675.30 | 0.213 | 2,693.72 | 18.39 | 46.70 |
| J-205 | 2,674.10 | 0.21 | 2,692.80 | 18.66 | 47.90 |
| J-206 | 2,673.00 | 0.166 | 2,692.16 | 19.13 | 49.00 |
| J-207 | 2,672.50 | 0.234 | 2,691.53 | 18.99 | 49.50 |
| J-208 | 2,671.00 | 0.279 | 2,691.04 | 20 | 51.00 |
| J-209 | 2,671.10 | 0.145 | 2,690.98 | 19.84 | 50.90 |
| J-210 | 2,670.75 | 0.218 | 2,690.93 | 20.13 | 51.25 |
| J-211 | 2,670.40 | 0.081 | 2,690.92 | 20.48 | 51.60 |
| J-212 | 2,675.00 | 0.096 | 2,693.72 | 18.68 | 47.00 |
| J-213 | 2,673.20 | 0.038 | 2,692.79 | 19.55 | 48.80 |
| J-214 | 2,673.00 | 0.087 | 2,692.16 | 19.12 | 49.00 |
| J-215 | 2,673.00 | 0.103 | 2,691.52 | 18.49 | 49.00 |
| J-216 | 2,672.10 | 0.19 | 2,691.46 | 19.32 | 49.90 |
| J-217 | 2,674.00 | 0.175 | 2,691.37 | 17.34 | 48.00 |
| J-218 | 2,674.80 | 0.138 | 2,693.53 | 18.69 | 47.20 |
| J-219 | 2,674.85 | 0.178 | 2,693.33 | 18.45 | 47.15 |
| J-220 | 2,675.80 | 0.132 | 2,692.13 | 16.3 | 46.20 |
| J-221 | 2,675.85 | 0.048 | 2,691.95 | 16.06 | 46.15 |
| J-222 | 2,676.15 | 0.423 | 2,691.94 | 15.76 | 45.85 |
| J-223 | 2,677.30 | 0.72 | 2,691.74 | 14.41 | 44.70 |
| Continuación Tabla N°38 |  |  |  |  |  |
| J-224 | 2,678.25 | 0.088 | 2,693.91 | 15.62 | 43.75 |
| J-225 | 2,679.00 | 0.159 | 2,693.88 | 14.85 | 43.00 |
| J-226 | 2,679.00 | 0.112 | 2,693.88 | 14.85 | 43.00 |
| J-227 | 2,678.60 | 0.074 | 2,693.88 | 15.25 | 43.40 |
| J-228 | 2,679.25 | 0.074 | 2,694.91 | 15.63 | 42.75 |
| J-229 | 2,679.60 | 0.068 | 2,693.87 | 14.25 | 42.40 |
| J-230 | 2,680.05 | 0.125 | 2,693.87 | 13.79 | 41.95 |
| J-231 | 2,679.85 | 0.116 | 2,693.86 | 13.99 | 42.15 |
| J-232 | 2,680.15 | 0.025 | 2,693.87 | 13.69 | 41.85 |
| J-233 | 2,680.90 | 0.023 | 2,693.87 | 12.94 | 41.10 |
| J-234 | 2,680.15 | 0.018 | 2,693.87 | 13.69 | 41.85 |
| J-235 | 2,680.80 | 0.038 | 2,693.87 | 13.04 | 41.20 |
| J-236 | 2,679.50 | 0.06 | 2,694.91 | 15.38 | 42.50 |
| J-237 | 2,679.20 | 0.034 | 2,693.87 | 14.64 | 42.80 |
| J-238 | 2,679.20 | 0.038 | 2,693.87 | 14.64 | 42.80 |
| J-239 | 2,677.35 | 0.123 | 2,695.47 | 18.08 | 44.65 |
| J-240 | 2,674.85 | 0.072 | 2,691.98 | 17.09 | 47.15 |
| J-241 | 2,675.75 | 0.413 | 2,691.53 | 15.75 | 46.25 |
| J-242 | 2,675.50 | 0.182 | 2,691.43 | 15.89 | 46.50 |
| J-243 | 2,674.00 | 0.321 | 2,691.06 | 17.03 | 48.00 |
| J-244 | 2,671.50 | 0.393 | 2,690.90 | 19.36 | 50.50 |
| J-245 | 2,674.25 | 0.105 | 2,690.90 | 16.61 | 47.75 |
| J-246 | 2,668.00 | 0.147 | 2,690.90 | 22.85 | 54.00 |
| J-247 | 2,671.00 | 0.12 | 2,690.89 | 19.85 | 51.00 |
| J-248 | 2,670.00 | 0.008 | 2,690.89 | 20.85 | 52.00 |
| J-249 | 2,674.50 | 0.162 | 2,692.78 | 18.24 | 47.50 |
| J-250 | 2,674.90 | 0.068 | 2,692.78 | 17.84 | 47.10 |
| J-251 | 2,674.00 | 0.083 | 2,692.08 | 18.04 | 48.00 |
| J-252 | 2,674.00 | 0.059 | 2,692.08 | 18.04 | 48.00 |
| J-253 | 2,672.00 | 0.141 | 2,692.26 | 20.22 | 50.00 |
| J-254 | 2,673.00 | 0.161 | 2,692.25 | 19.22 | 49.00 |
| J-255 | 2,681.70 | 0.066 | 2,712.37 | 30.6 | 40.30 |

### 3.3.2. Operación y mantenimiento del sistema de agua potable

#### a. Tratamiento y análisis de datos

Para la directriz de operación y mantenimiento, el tratamiento y análisis de datos fue estadístico descriptivo y se evaluaron los reportes de cloro residual, dosis de cloro en cloración y desinfección, resistencia del concreto de las estructuras, atención de emergencias. Finalmente, se reunieron datos de la encuesta aplicada.

#### b. Presentación de resultados

- Reporte de cloro residual en año 2015.

Para conocer la calidad de agua que llega a los usuarios, se analizó la cantidad de cloro residual por ser el parámetro más relevante ya que el cloro protege al agua de una posible contaminación microbiológica en la distribución. Se presentan los resultados del cloro residual en 03 puntos diferentes de la ciudad de Baños del Inca tanto en la parte alta, media y baja; este parámetro fue medido por el personal del laboratorio de la Municipalidad distrital de Baños del Inca, durante el periodo del año 2015. Se adjunta un cuadro comparativo entre los resultados mencionados y los límites de éstos parámetros de acuerdo al reglamento de calidad de agua DS N°031-2010-DIGESA y Estándares de calidad de agua Categoría 1 (A1), con la finalidad de verificar si se está cumpliendo con la normativa.

Asimismo, se adjunta un gráfico donde se visualiza la variación de cloro en el transcurso de los 12 meses del año.

Tabla N° 39.- Reporte de cloro residual parte alta (Esq. Progreso con Jr. Guadalupe)

| CODIGO | UBICACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA | HORA | CL. RESID. | LMP=0.5ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 05/01/2015 | 10.10 am. | 0.08 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 06/01/2015 | 11.42 am. | 0.09 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 09/01/2015 | 12.41 pm. | 1.14 | OK |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 13/01/2015 | 12.51 pm. | 0.66 | OK |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 15/01/2015 | 12.39 pm. | 0.2 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 16/01/2015 | 11.59 am. | 0.57 | OK |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 18/01/2015 | 11.57 am. | 0.54 | OK |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 20/01/2015 | 12.41 pm. | 0.4 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 23/01/2015 | 12.09 pm. | 0.48 | NO CUMPLE |
| A 3 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 26/01/2015 | 1.32 pm. | 0.3 | NO CUMPLE |
| A 13 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 28/01/2015 | 1.11 pm. | 0.34 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 30/01/2015 | 1.58 am. | 0.58 | OK |
| Continuación Tabla N°39 |  |  |  |  |  |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 04/02/2015 | 1.38 PM | 0.37 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 09/02/2015 | 01:22 p.m. | 0.22 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 13/02/2015 | 1.31 pm. | 0.25 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 17/02/2015 | 1.27 pm. | 0.06 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 20/02/2015 | 12.08 pm. | 0.11 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 23/02/2015 | 2.23 pm. | 0.25 | NO CUMPLE |
| A 11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 25/02/2015 | 1.20 pm. | 0.27 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 27/02/2015 | 01:38 p.m. | 0.1 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 28/02/2015 | 12:37 p.m. | 0.06 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 02/03/2015 | 1.29 PM | 0.98 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 09/03/2015 | 12.58 PM | 0.07 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 13/03/2015 | 1.27 PM | 0.37 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 17/03/2015 | 1.30 PM | 0.37 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°39 |  |  |  |  |  |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 26/03/2015 | 1.35 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 30/03/2015 | 12.55 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 01/04/2015 | 1.29 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 08/04/2015 | 2.30 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 13/04/2015 | 1.32 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 16/04/2015 | 2.03 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 21/04/2015 | 1.03 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 27/04/2015 | 2.06 PM | - | - |
| A5 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 28/04/2015 | 12.41 PM | - | - |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 13/05/2015 | 12.40 PM | 0.4 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 18/05/2015 | 1.30 PM | 0.23 | NO CUMPLE |
| A3 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 25/05/2015 | 1.36 PM | 0.13 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 10/06/2015 | 1.39 PM | 0.26 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°39 |  |  |  |  |  |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 17/06/2015 | 1.39 PM | 0.09 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 22/06/2015 | 1.57 PM | 0.98 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 24/06/2015 | 1.17 PM | 0.32 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 30/06/2015 | 2.30 PM | 0.84 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 10/07/2015 | 1.49 PM | 0.21 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 15/07/2015 | 2.21 PM | 0.03 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 17/07/2015 | 139 PM | 0.04 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 21/07/2015 | 1.49 PM | 0.02 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 31/07/2015 | 1.10 PM | 0.07 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 03/08/2015 | 2.07 PM | 0.24 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 05/08/2015 | 1.42 PM | 0.14 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 14/08/2015 | 1.56 PM | 0.11 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 18/08/2015 | 12.19 PM | 0.26 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°39 |  |  |  |  |  |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 19/08/2015 | 2.57 PM | 0.18 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 25/08/2015 | 12.53 PM | 0.21 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 01/09/2015 | 1.27pm | 0.06 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 03/09/2015 | 2.36pm | 0.18 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 04/09/2015 | 1.39pm | 0.19 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 09/09/2015 | 12.55pm | 0.29 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 14/09/2015 | 12.31pm | 0.1 | NO CUMPLE |
| A5 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 15/09/2015 | 1.38pm | 0.63 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 01/10/2015 | 12.49pm | 0.39 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 06/10/2015 | 12.00pm | 0.09 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 07/10/2015 | 13.09pm | 0.4 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 14/10/2015 | 13.36pm | 0.09 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 20/10/2015 | 13.55pm | 0.32 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°39 |  |  |  |  |  |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 22/10/2015 | 12.55pm | 0.18 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 26/10/2015 | 13.16pm | 0.5 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 27/10/2015 | 15.18pm | 0.58 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 28/10/2015 | 13.10pm | 0.41 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 30/10/2015 | 12.50pm | 0.95 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 02/11/2015 | 13.38pm | 0.36 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 09/11/2015 | 10.51am | 1.06 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 09/11/2015 | 11.01am | 0.84 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 09/11/2015 | 11.48am | 0.96 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 12/11/2015 | 12.35pm | 0.26 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 16/11/2015 | 12.51pm | 0.51 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 19/11/2015 | 13.10pm | 0.23 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 25/11/2015 | 12.40pm | 0.03 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°39 |  |  |  |  |  |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 27/11/2015 | 14.02pm | 0.02 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 30/11/2015 | 13.15pm | 0.04 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 14/12/2015 | 12:52 p.m. | 0.05 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 16/12/2015 | 01:17 p.m. | 0.02 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 18/12/2015 | 12:50 | 0.22 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 22/12/2015 | 12:55 | 0.54 | OK |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 29/12/2015 | 01:22 p.m. | 0.16 | NO CUMPLE |
| A11 | ESQ. JR PROGRESO. PJE GUADALUPE | 31/12/2015 | 01:01 p.m. | 1.01 | OK |

Figura N° 15.- Cloro residual parte alta (Esq. Progreso con Jr. Guadalupe)

Tabla N° 40.-Cloro residual parte media (grifo Agusa)

| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/01/2015 | 1.39 pm. | 0.34 | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 12/01/2015 | 2.27 pm. | 0.68 | OK |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/01/2015 | 1.06 pm. | 0.22 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 19/01/2015 | 1.41 pm. | 0.9 | OK |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 22/01/2015 | 1.48 pm. | 0.4 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 24/01/2015 | 1.02 pm. | 1.5 | OK |
| A3 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/01/2015 | 10.54 am. | 0.36 | NO CUMPLE |
| A 7 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 29/01/2015 | 2.16 pm. | 0.42 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 31/01/2015 | 11:51am. | 0.44 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/02/2015 | 12.51 AM | 0.18 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 03/02/2015 | 2.21 PM | 0.67 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 10/02/2015 | 02:29 p.m. | 0.17 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 18/02/2015 | 2.42 pm. | 0.29 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/03/2015 | 1.56 PM | 0.2 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A11 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 12/03/2015 | 2.39 PM | 0.59 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 18/03/2015 | 2.42 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 23/03/2015 | 2.30 PM | 0.45 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/04/2015 | 3.10 PM |  | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/04/2015 | 2.30 PM |  | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/04/2015 | 2.57 PM |  | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/04/2015 | 10.25 AM |  | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 05/05/2015 | 2.07 PM |  | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/05/2015 | 2.36 PM | 0.12 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 15/05/2015 | 2.17 PM | 0.34 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 21/05/2015 | 2.03 PM | 0.47 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/05/2015 | 2.30 PM | 0.42 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/06/2015 | 2.51 PM | 0.82 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 22/06/2015 | 2.58 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
|  | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/07/2015 | 2.47 PM | 0.28 | NO CUMPLE |
| A11 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 11/08/2015 | 12.45 PM | 0.2 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 13/08/2015 | 1.49 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 19/08/2015 | 1.56 PM | 0.18 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 09/09/2015 | 2.49pm | 0.33 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/10/2015 | 15.00pm | 0.65 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/10/2015 | 14.58pm | 0.38 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 15/10/2015 | 14.38pm | 0.09 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/10/2015 | 14.20pm | 0.43 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/11/2015 | 13.27pm | 0.41 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 10/11/2015 | 13.52pm | 0.08 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 11/11/2015 | 14.10pm | 0.63 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/11/2015 | 12.52pm | 0.31 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 25/11/2015 | 13.50pm | 0.05 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 27/11/2015 | 12.52pm | 0.9 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/12/2015 | 14:05 | 0.06 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 03/12/2015 | 13:25 | 0.03 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/12/2015 | 13:17 | 0.03 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/12/2015 | 01:22 p.m. | 0.3 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 1512/2015 | 01:18 p.m. | 0.95 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/12/2015 | 14:20 | 0.47 | NO CUMPLE |
| a13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 23/12/2015 | 01:17 p.m. | 1.56 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/12/2015 | 01:05 p.m. | 0.57 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 30/12/2015 | 02:12 p.m. | 0.44 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/01/2015 | 1.39 pm. | 0.34 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 12/01/2015 | 2.27 pm. | 0.68 | OK |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/01/2015 | 1.06 pm. | 0.22 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 19/01/2015 | 1.41 pm. | 0.9 | OK |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 22/01/2015 | 1.48 pm. | 0.4 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 24/01/2015 | 1.02 pm. | 1.5 | OK |
| A3 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/01/2015 | 10.54 am. | 0.36 | NO CUMPLE |
| A 7 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 29/01/2015 | 2.16 pm. | 0.42 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 31/01/2015 | 11:51am. | 0.44 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/02/2015 | 12.51 AM | 0.18 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 03/02/2015 | 2.21 PM | 0.67 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 10/02/2015 | 02:29 p.m. | 0.17 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 18/02/2015 | 2.42 pm. | 0.29 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/03/2015 | 1.56 PM | 0.2 | NO CUMPLE |
| A11 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 12/03/2015 | 2.39 PM | 0.59 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 18/03/2015 | 2.42 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 23/03/2015 | 2.30 PM | 0.45 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/04/2015 | 3.10 PM | ----- | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/04/2015 | 2.30 PM | ----- | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/04/2015 | 2.57 PM | ----- | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/04/2015 | 10.25 AM | ----- | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 05/05/2015 | 2.07 PM | ----- | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/05/2015 | 2.36 PM | 0.12 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 15/05/2015 | 2.17 PM | 0.34 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 21/05/2015 | 2.03 PM | 0.47 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/05/2015 | 2.30 PM | 0.42 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/06/2015 | 2.51 PM | 0.82 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 22/06/2015 | 2.58 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
|  | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/07/2015 | 2.47 PM | 0.28 | NO CUMPLE |
| A11 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 11/08/2015 | 12.45 PM | 0.2 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 13/08/2015 | 1.49 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 19/08/2015 | 1.56 PM | 0.18 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 09/09/2015 | 2.49pm | 0.33 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/10/2015 | 15.00pm | 0.65 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/10/2015 | 14.58pm | 0.38 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 15/10/2015 | 14.38pm | 0.09 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/10/2015 | 14.20pm | 0.43 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/11/2015 | 13.27pm | 0.41 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 10/11/2015 | 13.52pm | 0.08 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 11/11/2015 | 14.10pm | 0.63 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/11/2015 | 12.52pm | 0.31 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 25/11/2015 | 13.50pm | 0.05 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 27/11/2015 | 12.52pm | 0.9 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/12/2015 | 14:05 | 0.06 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 03/12/2015 | 13:25 | 0.03 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/12/2015 | 13:17 | 0.03 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/12/2015 | 01:22 p.m. | 0.3 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 1512/2015 | 01:18 p.m. | 0.95 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/12/2015 | 14:20 | 0.47 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 23/12/2015 | 01:17 p.m. | 1.56 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/12/2015 | 01:05 p.m. | 0.57 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 30/12/2015 | 02:12 p.m. | 0.44 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/01/2015 | 1.39 pm. | 0.34 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 12/01/2015 | 2.27 pm. | 0.68 | OK |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/01/2015 | 1.06 pm. | 0.22 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 19/01/2015 | 1.41 pm. | 0.9 | OK |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 22/01/2015 | 1.48 pm. | 0.4 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 24/01/2015 | 1.02 pm. | 1.5 | OK |
| A3 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/01/2015 | 10.54 am. | 0.36 | NO CUMPLE |
| A 7 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 29/01/2015 | 2.16 pm. | 0.42 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 31/01/2015 | 11:51am. | 0.44 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/02/2015 | 12.51 AM | 0.18 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 03/02/2015 | 2.21 PM | 0.67 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 10/02/2015 | 02:29 p.m. | 0.17 | NO CUMPLE |
| A 13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 18/02/2015 | 2.42 pm. | 0.29 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/03/2015 | 1.56 PM | 0.2 | NO CUMPLE |
| A11 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 12/03/2015 | 2.39 PM | 0.59 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 18/03/2015 | 2.42 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 23/03/2015 | 2.30 PM | 0.45 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/04/2015 | 3.10 PM | ____ | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/04/2015 | 2.30 PM | ____ | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/04/2015 | 2.57 PM | ____ | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/04/2015 | 10.25 AM | ____ | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 05/05/2015 | 2.07 PM | ____ | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/05/2015 | 2.36 PM | 0.12 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 15/05/2015 | 2.17 PM | 0.34 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 21/05/2015 | 2.03 PM | 0.47 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/05/2015 | 2.30 PM | 0.42 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/06/2015 | 2.51 PM | 0.82 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 22/06/2015 | 2.58 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
|  | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/07/2015 | 2.47 PM | 0.28 | NO CUMPLE |
| A11 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 11/08/2015 | 12.45 PM | 0.2 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 13/08/2015 | 1.49 PM | 0.19 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 19/08/2015 | 1.56 PM | 0.18 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 09/09/2015 | 2.49pm | 0.33 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/10/2015 | 15.00pm | 0.65 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/10/2015 | 14.58pm | 0.38 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 15/10/2015 | 14.38pm | 0.09 | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°40 |  |  |  |  |  |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 28/10/2015 | 14.20pm | 0.43 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 06/11/2015 | 13.27pm | 0.41 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 10/11/2015 | 13.52pm | 0.08 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 11/11/2015 | 14.10pm | 0.63 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/11/2015 | 12.52pm | 0.31 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 25/11/2015 | 13.50pm | 0.05 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 27/11/2015 | 12.52pm | 0.9 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 02/12/2015 | 14:05 | 0.06 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 03/12/2015 | 13:25 | 0.03 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 04/12/2015 | 13:17 | 0.03 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 07/12/2015 | 01:22 p.m. | 0.3 | NO CUMPLE |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 1512/2015 | 01:18 p.m. | 0.95 | OK |
| A13 | GRIFO AGUSA. AV MANCO CAPAC | 17/12/2015 | 14:20 | 0.47 | NO CUMPLE |

Figura N° 16 .- Cloro residual parte media (Grifo Agusa)

Tabla N° 41.- Cloro residual parte baja (Prol. Pachacutec)

| A 7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 07/01/2015 | 12.28 pm. | 0.26 | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 6 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 08/01/2015 | 2.40 pm. | 0.23 | NO CUMPLE |
| A 2 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 19/01/2015 | 12.48 pm. | 0.53 | OK |
| A 7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 21/01/2015 | 2.55 pm. | 1.11 | OK |
| A 7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 22/01/2015 | 12.50 pm. | 0.11 | NO CUMPLE |
| A 3 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 29/01/2015 | 1.35 pm. | 0.46 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 02/02/2015 | 11.49 AM | 0.12 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 03/02/2015 | 12.45 PM | 0.79 | OK |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 05/02/2015 | 2.06 PM | 0.02 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 11/02/2015 | 02:41 p.m. | 0.27 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 12/02/2015 | 02:45 p.m. | 0.84 | OK |
| A 7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 18/02/1900 | 2.08 pm. | 0.34 | NO CUMPLE |
| A 3 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 19/02/2015 | 2.52 PM. | 0.18 | NO CUMPLE |
| A 5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 19/02/2015 | 3.07 pm. | 0.19 | NO CUMPLE |
| A 7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 26/02/2015 | 2.37 pm. | 0.23 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 04/03/2015 | 2.28 PM | 0.49 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 06/03/2015 | 2.46 PM | 0.27 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 09/03/2015 | 2.10 PM | 0.26 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 12/03/2015 | 2.18 PM | 0.46 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 16/03/2015 | 2.09 PM | 0.4 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 18/03/2015 | 3.02 PM | 0.2 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 20/03/2015 | 2.06 PM | 0.15 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 25/03/2015 | 2.11 PM |  | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 27/03/2015 | 2.18 PM |  | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 31/03/2015 | 2.05 PM |  | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 31/03/2015 | 2.40 PM |  | NO CUMPLE |
| Continuación Tabla N°41 |  |  |  |  |  |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 09/04/2015 | 3.03 PM |  | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 14/04/2015 | 2.00 PM |  | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 16/04/2015 | 2.30 PM |  | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 23/04/2015 | 2.46 PM |  | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 06/05/2015 | 2.01 PM |  | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 06/05/2015 | 2.40 PM |  | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 13/05/2015 | 1.33 PM | 0.4 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 20/05/2015 | 3.07 PM | 0.42 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 22/05/2015 | 1.30 PM | 0.35 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 22/05/2015 | 2.18 PM | 0.35 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 27/05/2015 | 2.56 PM | 0.3 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 29/05/2015 | 1.38 PM | 0.38 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 03/06/2015 | 1.57 PM | 0.45 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 03/06/2015 | 2.34 PM | 0.1 | NO CUMPLE |
| A15 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 05/06/2015 | 2.30 PM | 0.45 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 09/06/2015 | 1.00 PM | 0.48 | NO CUMPLE |
| A3 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 09/06/2015 | 2.46 PM | 0.53 | OK |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 12/06/2015 | 2.19 PM | 0.51 | OK |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 19/06/2015 | 1.59 PM | 0.52 | OK |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 03/07/2015 | 3.11 PM | 0.27 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 06/07/2015 | 1.43 PM | 0.1 | NO CUMPLE |
|  | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 06/07/2015 | 2.19 PM | 0.14 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 14/07/2015 | 2.58 PM | 0.07 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 20/07/2015 | 2.27 PM | 0 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 20/07/2015 | 2.59 PM | 0 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 04/08/2015 | 2.30 PM | 1.18 | OK |
| Continuación Tabla N°41 |  |  |  |  |  |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 06/08/2015 | 1.42 PM | 0.77 | OK |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 06/08/2015 | 2.20 PM | 0.82 | OK |
| A11 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 12/08/2015 | 3.09 PM | 0.06 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 20/08/2015 | 1.16 PM | 0.68 | OK |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 26/08/2015 | 1.58 PM | 0.11 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 27/08/2015 | 2.05 PM | 0.56 | OK |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 27/08/2015 | 3.06 PM | 0.63 | OK |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 10/09/2015 | 2.01pm | 0.36 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 11/09/2015 | 3.00pm | 0.5 | OK |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 01/10/2015 | 14.54pm | 0.48 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 05/10/2015 | 14.06pm | 0.37 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 05/10/2015 | 14.48pm | 0.46 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 09/10/2015 | 14.16pm | 0.49 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 09/10/2015 | 14.5pm | 0.58 | OK |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 14/10/2015 | 14.45pm | 0.38 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 22/10/2015 | 14.36pm | 0.52 | OK |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 27/10/2015 | 14.50pm | 0.51 | OK |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 29/10/2015 | 13.20pm | 0.45 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 03/11/2015 | 14.05pm | 0.02 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 27/11/2015 | 13.27pm | 0.01 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 04/12/2015 | 12:51 | 0.04 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 11/12/2015 | 02:14 p.m. | 0.14 | NO CUMPLE |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 23/12/2015 | 12:51 p.m. | 0.26 | NO CUMPLE |
| A5 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 23/12/2015 | 01:54 p.m. | 0.66 | OK |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 29/12/2015 | 12:55 p.m. | 1.23 | OK |
| A7 | PROL. PACHACUTEC FAM. GUTIERREZ | 31/12/2015 | 12:33 p.m. | 0.82 | OK |

Figura N° 17.- Cloro residual parte baja (Prol. Pachacutec)

##### Reporte de medición de cloro residual en las viviendas.

Se presentan los resultados de la medición del cloro residual en las 07 conexiones domiciliarias seleccionadas, en el siguiente orden:

Columna (a): Ubicación del punto de muestreo, puede ser parte alta, media o baja.

Columna (b): Número de vivienda

Columna (c): Dirección de la vivienda.

Columna (d): Nombre del propietario

Columna (e): Cloro residual en ppm.

Columna (f): Comparación de valor obtenido con valor mínimo de cloro residual según OS 020- RNE. “cumple” cuando el cloro residual es mayor o igual a 0.50ppm y “no cumple” cuando la medición es menor a 0.50ppm.

Tabla N° 42.- FORMATO MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL

| UBICACIÓN (a) | N° VIVIENDA (b) | DIRECCIÓN (c) | PROPIETARIO (d) | CLORO RESIDUAL (e) | COMPARACIÓN CLORO RESIDUAL (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte Alta | 01 | Jr. Guadalupe N°301 | Nelson Arévalo Chávez | 0.73 | 0.50 |
|  | 02 | Jr. Guadalupe N°501 | Emilio Boñon Mantilla | 0.76 |  |
| Parte Media | 03 | La Isla | Prol. Pachacutec N°601 | 0.50 |  |
|  | 04 | Julio Emilio Chuquiruna Bueno | Jr. Cusmanco Capac A-33 | 0.67 |  |
|  | 05 | Félix Huamán Mantilla | Jr. Manco Capac | 0.51 |  |
| Parte Baja | 06 | Julio Alcántara | Jr. Cahuide N°246 | 0.0 |  |
|  | 07 | Junta de Usuarios Chonta | Urb.Hurtado Miller S/N | 0.0 |  |

- Dosis de cloro que utiliza SEAPABI en la cloración y desinfección

Las cantidades de cloro que actualmente se utilizan para los procesos de cloración y desinfección del sistema de agua potable de Baños del Inca, se detallan a continuación:

Tabla N° 43.- Cloración y desinfección

| CLORACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR | SISTEMA DE CLORACIÓN | CONCENTRACIÓN |  | DOSIFICACION |  | FRECUENCIA | PRECIO |  | LUGAR DE COMPRA Y ALMACENAMIENTO |  |
| RESERVORIO | Por goteo. El tanque de almacenamiento es de 600 litros. | 65% |  | 1.5 Kg |  | Diario a las 7:00am | El bidón de cloro de 45 Kg cuesta S/ 700.00 |  | Compra: Trujillo Almacenamiento: Galpón |  |
| DESINFECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR | CONCENTRACIÓN |  | DOSIFICACION |  | FRECUENCIA |  |  | PRECIO |  | LUGAR DE COMPRA Y ALMACENAMIENTO |
| CAPTACION | 65% |  | 8 kg Tiempo de reposo: 02 horas. |  | Cada 06 meses |  |  | El bidón de cloro de 40 Kg cuesta S/ 700.00 |  | Compra: Trujillo Almacenamiento: Galpón |
| RESERVORIO |  |  | 6-8 kg Tiempo de reposo: 6 a 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |

En el proceso de desinfección se necesitan de  20 a 25 personas. Para desinfectar, SEAPABI utiliza los siguientes materiales:

- HTH al 65%

- 05 baldes 20 litros

- 05 escobas

- Guantes de jebe para operadores

- Escobillas y trapos

El proceso para el caso de la captación, se realiza de la siguiente manera:

- Se coloca 2 kg de HTH al 65% en un balde con 20 litros de agua y luego disolver bien. Repetir el proceso 5 veces.

- Con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes internas y piso.

- Llenan de agua la estructura y empiezan a escobillar la superficie al interior de la cámara húmeda.

- Enjuagan la estructura.

- Dejan reposar la solución por dos horas.

- Poner en marcha nuevamente la captación: abrir la válvula de salida y cerrar la tapa de la cámara húmeda y de la cámara seca.

El proceso para el caso del reservorio, se realiza de la siguiente manera:

Limpieza exterior

- Limpian las piedras y malezas de la zona que rodea al reservorio.

- Limpian las paredes y el techo exterior del reservorio.

- Limpian el canal de limpia o desagüe.

- Proteger la tubería de desagüe para evitar la entrada de animales pequeños. Asimismo, limpiar el dado de protección de la tubería de desagüe y el emboquillado del canal de limpia.

Limpieza interior

- Cerrar la válvula de entrada y la de salida, luego abrir la válvula de desagüe o limpia para desaguar.

- Abrir la válvula del by pass para beneficiar directamente de agua a la red de distribución.

- Levantar la tapa de inspección para comprobar si está vacío el reservorio.

- Cerrar la válvula del by pass y abrir la válvula de ingreso de agua al reservorio.

- Aprovechando el agua que ingresa, con una escobilla limpiar las paredes y el fondo del reservorio.

- Con un balde echar agua a las paredes interiores hasta que esté eliminada toda la suciedad.

- Colocan HTH al 65% a un recipiente de 20 litros de capacidad y disolverlo bien.

- Con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes y piso.

- Cerrar la válvula de desagüe y limpia y llenar el reservorio.

- Cuando esté en la mitad de su capacidad el reservorio, echar poco a poco la solución de hipoclorito de calcio, procurando que se disuelva bien.

- Una vez lleno, cerrar la válvula de entrada y abrir el by pass para abastecer de agua a la red.

- Dejar la solución de hipoclorito de calcio en el reservorio durante 06 horas.

- Transcurrido ese tiempo, vaciar el agua del reservorio a la red si se tiene que desinfectar el sistema de distribución, o en su defecto vaciar abriendo la válvula de limpia.

- Luego de las seis (06) horas que dura la retención de la solución en el reservorio se abre la válvula de limpia eliminando todo el agua.

- Para poner en marcha, se cierra la válvula del by pass y la de limpia, y se abre la válvula de salida a la línea de aducción.

- Cerrar y asegurar las tapas metálicas del buzón de inspección y la caseta de válvulas.

Determinación de dosis de cloro para la cloración:

Reservorio de 200 m3 equivalente a 200000 litros.

Tiempo en llenar= 4 hora equivalente a 240 minutos.

Caudal Q= 200000 litros 240 minutos

Q= 833.33  litros  minutos*1 minuto 60 segundos

Q= 13.89 litros/ segundo

En 24 horas a este caudal que volumen cloraremos:

1 día =24 horas=86400 segundos

En 24 horas:

Volumen = 13.89 litros  segundo*86400

Volumen= 1200000 litros, equivale a 1200 m3.

Concentración para cloración en reservorio.

Si 1 litro necesita ----------------------- 1 mg

120000 necesitará---------------------- x mg

X= 1200000 mg* 1 1 gr1000 mg=1200 gr de cloro

Para HTH 65%

Si 1 kg HTH tiene  ……… 650 gr de cloro

X Kg HTH tiene      ……...  1200 gr de cloro

X= 1.84 Kg de cloro.

Determinación de dosis de cloro para la desinfección:

- Para la captación, se recomienda una concentración de 200 ppm

- En estructuras donde se puede retener el agua el tiempo que se desee como en el caso del reservorio, tiene una concentración menor. Se recomienda 50 ppm.

PARA RESERVORIO

PARA CAPTACIÓN

P= CxV% cloro x10

P= 50mglx183467 l65 x10

P= 14112.846 gramos

P=14.11 Kg

P= CxV% cloro x10

P= 200(mgl)x314052 l65 x10

P= 96631.385 gramos

P=96.631 Kg

- Prueba del esclerómetro

Calcular el índice de rebote. Dicho índice es la mediana de todas las lecturas y expresada con un número entero. Los n datos obtenidos se ordenan de mayor a menor y se calcula el valor de la mediana:

Cuando n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición:

Cuando n es par, la mediana es la media aritmética de las dos observaciones centrales. Si más del 20% de todas las lecturas difieren de la mediana en más de 6 unidades se descartan la totalidad de las lecturas (se rechazará la zona).

En caso contrario el valor obtenido será el índice de rebote. Con este valor se entra en un gráfico y se obtiene el valor aproximado de la resistencia de dicho concreto.

Figura N° 18.- Ángulo de Posición del esclerómetro

Se presentan dos cuadros con los resultados de la resistencia del concreto en Kg/cm2, tanto para la captación de manantial de fondo “Succhapuquio” como para el reservorio “Mayopata”.

En cada cuadro, se verifica lo siguiente:

- Columna (a): Número de lectura, en cada punto se tomaron diez lecturas.

- Columna (b): Número de rebotes de acuerdo a lo registrado en el esclerómetro.

- Columna (c): Diferencia entre (b) y promedio del número de rebotes.

Con el ábaco adjunto en el Figura N°19 se ingresó el promedio de número de rebotes, se intersecta la curva correspondiente al ángulo de la prueba del esclerómetro, que en este caso es 0°, se prolonga la intersección al eje de las abscisas y se halla la resistencia en kg/cm2.

El resultado es presentado por cada punto. Se descartaron las lecturas que difirieron del promedio de diez lecturas, en más de 6 unidades y se determinó el promedio de las lecturas remanentes. Si más de dos (2) lecturas difieren del promedio en 6 unidades, se descarta el conjunto completo de lecturas, del área de ensayo. Finalmente, en el caso de la captación, se tienen 08 resultados correspondientes a los puntos N° 1,2,3,4,5,6, 8 y 9 ya que la N°07 presenta más del 20% de diferencias entre el promedio y número de rebotes, mayor 6, y se descartó. En el caso del reservorio, se tienen 09 resultados.

Figura N° 19.- Ábaco de resistencia del concreto

Tabla N° 44.- Resistencia del concreto (Kg/cm2) de la captación “SUCCHAPUQUIO”

| PUNTO N°01 |  |  | PUNTO N°02 |  |  | PUNTO N°03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes |  | Diferencia |
| 1 | 50 | -5 | 1 | 55 | 0 | 1 | 50 |  | -3 |
| 2 | 55 | 0 | 2 | 53 | -2 | 2 | 53 |  | 0 |
| 3 | 55 | 0 | 3 | 53 | -2 | 3 | 54 |  | 1 |
| 4 | 55 | 0 | 4 | 53 | -2 | 4 | 55 |  | 2 |
| 5 | 58 | 3 | 5 | 56 | 1 | 5 | 54 |  | 1 |
| 6 | 57 | 2 | 6 | 56 | 1 | 6 | 56 |  | 3 |
| 7 | 55 | 0 | 7 | 55 | 0 | 7 | 53 |  | 0 |
| 8 | 56 | 1 | 8 | 56 | 1 | 8 | 53 |  | 0 |
| 9 | 56 | 1 | 9 | 56 | 1 | 9 | 55 |  | 2 |
| 10 | 56 | 1 | 10 | 56 | 1 | 10 | 50 |  | -3 |
|  | 55 |  |  | 55 |  |  | 53 |  |  |
| PUNTO N°04 |  |  | PUNTO N°05 |  |  | PUNTO N°06 |  |  |  |
| N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes |  | Diferencia |
| 1 | 47 | -6 | 1 | 48 | -7 | 1 | 46 |  | -5 |
| 2 | 52 | -1 | 2 | 56 | 1 | 2 | 46 |  | -5 |
| 3 | 54 | 1 | 3 | 55 | 0 | 3 | 54 |  | 3 |
| 4 | 54 | 1 | 4 | 56 | 1 | 4 | 48 |  | -3 |
| 5 | 50 | -3 | 5 | 55 | 0 | 5 | 53 |  | 2 |
| 6 | 54 | 1 | 6 | 55 | 0 | 6 | 52 |  | 1 |
| 7 | 54 | 1 | 7 | 55 | 0 | 7 | 52 |  | 1 |
| 8 | 52 | -1 | 8 | 55 | 0 | 8 | 52 |  | 1 |
| 9 | 54 | 1 | 9 | 54 | -1 | 9 | 54 |  | 3 |
| 10 | 54 | 1 | 10 | 53 | -2 | 10 |  | 56 | 5 |
|  | 53 |  |  | 55 |  |  |  | 51 |  |
| Continuación Tabla N°44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO N°07 |  |  | PUNTO N°08 |  |  | PUNTO N°09 |  |  |  |
| N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura |  | Número de rebotes | Diferencia |
| 1 | 58 | 0 | 1 | 52 | -3 | 1 |  | 50 | -3 |
| 2 | 50 | -8 | 2 | 52 | -3 | 2 |  | 52 | -1 |
| 3 | 61 | 3 | 3 | 54 | -1 | 3 |  | 52 | -1 |
| 4 | 58 | 0 | 4 | 54 | -1 | 4 |  | 52 | -1 |
| 5 | 64 | 6 | 5 | 54 | -1 | 5 |  | 56 | 3 |
| 6 | 63 | 5 | 6 | 54 | -1 | 6 |  | 57 | 4 |
| 7 | 64 | 6 | 7 | 58 | 3 | 7 |  | 50 | -3 |
| 8 | 58 | 0 | 8 | 58 | 3 | 8 |  | 56 | 3 |
| 9 | 52 | -6 | 9 | 58 | 3 | 9 |  | 50 | -3 |
| 10 | 52 | -6 | 10 | 55 | 0 | 10 |  | 59 | 6 |
|  | 58 |  |  | 55 |  |  |  | 53 |  |

Figura N° 20.- Resistencia del concreto vs Índice de rebotes

Tabla N° 45.- Resistencia del concreto (Kg/cm2) del reservorio “MAYOPATA”

| PUNTO N°01 |  |  |  |  | PUNTO N°02 |  |  | PUNTO N°03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Lectura | Número de rebotes |  | Diferencia |  | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia |
| 1 | 50 |  | -4 |  | 1 | 50 | -4 | 1 | 44 | -2 |
| 2 | 54 |  | 0 |  | 2 | 54 | 0 | 2 | 46 | 0 |
| 3 | 54 |  | 0 |  | 3 | 55 | 1 | 3 | 48 | 2 |
| 4 | 54 |  | 0 |  | 4 | 55 | 1 | 4 | 40 | -6 |
| 5 | 55 |  | 1 |  | 5 | 56 | 2 | 5 | 45 | -1 |
| 6 | 55 |  | 1 |  | 6 | 52 | -2 | 6 | 47 | 1 |
| 7 | 55 |  | 1 |  | 7 | 55 | 1 | 7 | 40 | -6 |
| 8 | 55 |  | 1 |  | 8 | 53 | -1 | 8 | 48 | 2 |
| 9 | 56 |  | 2 |  | 9 | 55 | 1 | 9 | 50 | 4 |
| 10 | 54 |  | 0 |  | 10 | 55 | 1 | 10 | 50 | 4 |
|  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  | 46 |  |
| PUNTO N°04 |  |  |  |  | PUNTO N°05 |  |  | PUNTO N°06 |  |  |
| N° Lectura | Número de rebotes |  | Diferencia |  | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia |
| 1 | 48 |  | -3 |  | 1 | 46 | -8 | 1 | 51 | -5 |
| 2 | 48 |  | -3 |  | 2 | 53 | -1 | 2 | 54 | -2 |
| 3 | 53 |  | 2 |  | 3 | 54 | 0 | 3 | 60 | 5 |
| 4 | 53 |  | 2 |  | 4 | 55 | 1 | 4 | 56 | 1 |
| 5 | 51 |  | 0 |  | 5 | 54 | 0 | 5 | 56 | 1 |
| 6 | 53 |  | 2 |  | 6 | 56 | 2 | 6 | 54 | -2 |
| 7 | 51 |  | 0 |  | 7 | 54 | 0 | 7 | 56 | 1 |
| 8 | 51 |  | 0 |  | 8 | 56 | 2 | 8 | 56 | 1 |
| 9 | 53 |  | 2 |  | 9 | 57 | 3 | 9 | 60 | 5 |
| 10 | 50 |  | -1 |  | 10 | 55 | 1 | 10 | 52 | -4 |
|  | 51 |  |  |  |  | 54 |  |  | 56 |  |
| Continuación Tabla N°45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO N°07 |  |  |  |  | PUNTO N°08 |  |  | PUNTO N°09 |  |  |
| N° Lectura | Número de rebotes |  | Diferencia |  | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia | N° Lectura | Número de rebotes | Diferencia |
| 1 | 50 |  | -4 |  | 1 | 46 | -6 | 1 | 52 | 0 |
| 2 | 50 |  | -4 |  | 2 | 52 | 0 | 2 | 54 | 2 |
| 3 | 56 |  | 2 |  | 3 | 54 | 2 | 3 | 50 | -2 |
| 4 | 54 |  | 0 |  | 4 | 56 | 4 | 4 | 53 | 1 |
| 5 | 57 |  | 3 |  | 5 | 52 | 0 | 5 | 53 | 1 |
| 6 | 54 |  | 0 |  | 6 | 51 | -1 | 6 | 52 | 0 |
| 7 | 56 |  | 2 |  | 7 | 54 | 2 | 7 | 53 | 1 |
| 8 | 54 |  | 0 |  | 8 | 50 | -2 | 8 | 52 | 0 |
| 9 | 55 |  | 1 |  | 9 | 53 | 1 | 9 | 52 | 0 |
| 10 | 54 |  | 0 |  | 10 | 53 | 1 | 10 | 52 | 0 |
|  | 54 |  |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  |
| PUNTO |  | ÍNDICE DE REBOTE |  |
| N°01 |  | 54 |  |
| N°02 |  | 54 |  |
| N°03 |  | 47 |  |
| N°04 |  | 51 |  |
| N°05 |  | 55 |  |
| N°06 |  | 56 |  |
| N°07 |  | 54 |  |
| N°08 |  | 53 |  |
| N°09 |  | 52 |  |
| PROMEDIO |  | 53 |  |

De acuerdo a las fórmulas del ítem r) del capítulo II, se halla la resistencia esperada a la edad de 42 años del concreto, a partir de data de temperatura promedio en este período de tiempo y asumiendo la resistencia a los 28 días 175 kg/cm2.

- Los días equivalentes a una temperatura de 20°C a 42 años son 12258.07 días.

- El coeficiente βcc(40)=  1. 269

- La resistencia teórica del concreto a los 42 años, es 222.09 Kg/cm2.

Para la captación, el promedio de resistencia hallada mediante la prueba del esclerómetro en campo, es  678.75 kg/cm2, según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 46. Prueba del Esclerómetro en la captación

| RESUMEN PRUEBA DEL ESCLERÓMETRO EN CAPTACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ÍNDICE DE REBOTE | RESISTENCIA Kg/cm2 |
| PUNTO N°1 | 55 | 700 |
| PUNTO N°2 | 55 | 700 |
| PUNTO N°3 | 53 | 670 |
| PUNTO N°4 | 53 | 670 |
| PUNTO N°5 | 55 | 700 |
| PUNTO N°6 | 51 | 620 |
| PUNTO N°8 | 55 | 700 |
| PUNTO N°9 | 53 | 670 |
| PROMEDIO |  | 678.75 |

Para el reservorio según promedio de resultados de la tabla N° se sabe que el promedio de resistencia hallada mediante la prueba del esclerómetro en campo es 650 kg/cm2.

Tabla N° 47. Prueba del esclerómetro en el reservorio

| RESUMEN PRUEBA DEL ESCLERÓMETRO EN RESERVORIO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ÍNDICE DE REBOTE | RESISTENCIA Kg/cm2 |
| PUNTO N°01 | 54 | 680 |
| PUNTO N°02 | 54 | 680 |
| PUNTO N°03 | 47 | 520 |
| PUNTO N°04 | 51 | 630 |
| PUNTO N°05 | 55 | 680 |
| PUNTO N°06 | 56 | 680 |
| PUNTO N°07 | 54 | 680 |
| PUNTO N°08 | 53 | 650 |
| PUNTO N°09 | 52 | 650 |
| PROMEDIO |  | 650 |

Figura N° 21.- Resistencia del concreto vs Índice de rebotes

- Encuesta de diagnóstico

Los resultados de la encuesta de diagnóstico, se presentan en 04 módulos adjuntos en el Anexo N°01, a manera de resumen se detalla:

Módulo I: Información de la ciudad.

Tabla N° 48.- Resumen información de la ciudad de Baños del Inca

| Servicios con los que cuenta la ciudad | Electricidad, internet, telefonía fija y celular |
| --- | --- |
| Establecimientos de la ciudad | Establecimientos de salud, instituciones educativas inicial, primaria y secundaria; en los tres casos cuentan con agua y servicios higiénicos. |
| Vías de acceso | A través de carretera asfaltada. La distancia de Cajamarca a Baños del Inca, son 12 km y el tiempo de llegada es 10 minutos. Medios de transporte: Transporte público, auto, moto, bicicleta. |
| Se cuenta con sistema de agua | Sí, abastecido por el manantial “Succhapuquio” |
| Número de viviendas en total. Número de conexiones. Población atendida. Viviendas que cuentan con micromedición | 3150 viviendas. 2075 Conexiones domiciliarias. La población atendida es 9359 habitantes aproximadamente. 2075 Viviendas cuentan con micromedición. |
| Cuota | Se paga de acuerdo al tipo de uso de agua: Doméstico S/ 3.50 Comercial S/ 9.0 Industrial S/ 15.0 Estatal S/ 5.0 |
| Año en que se realizó la obra del sistema de agua potable y quien la construyó | El sistema de agua potable fue construido en 1974 por la municipalidad, con apoyo de mano de obra de la comunidad. |
| Año de última intervención en mejoramiento, ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable | En el 2005, la municipalidad distrital de Baños del Inca, intervino en la línea de conducción y en algunos tramos de la red de distribución reemplazando el asbesto cemento por PVC. |

Módulo II: De la prestación del servicio.

Tabla N° 49.- Resumen de la prestación del servicio

| Entidad encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad. | El sistema de agua potable está a cargo de la unidad de gestión Municipal “Servicios de agua potable y alcantarillado de Baños del Inca”-SEAPABI, la cual ha sido creada bajo Ordenanza Municipal N°006-2011-MDBI de fecha 14 de julio del 2011. |
| --- | --- |
| Personal a cargo de la administración de los servicios de agua potable | La unidad de gestión municipal está conformada por: Jefe de la unidad, que es estudiante universitario y su remuneración es S/ 1800.00 Secretaria, con formación técnica completa cuyo sueldo es S/ 1400.00 Asistente técnico, educación universitaria completa cuyo sueldo es S/ 1000.00 Asistente administrativo, con formación técnica completa cuyo sueldo es S/ 1200.00 Operador principal con nivel secundario completo, cuyo sueldo es S/ 1650.00. Los demás operadores (12) tienen educación secundaria completa y su sueldo es S/ 1000.00 Promotor de salud (No depende de la UGM). |
| Documentos de la organización/ Unidad de Gestión Municipal | Documentos actualizados: Estatutos de la organización. Reglamento de la organización. Registro de cloro residual. Plan operativo anual. Informe económico anual. Documentos desactualizados: Padrón de usuarios. Libro de caja y control de recaudos. Inventario de herramientas y materiales. Manual de operación y mantenimiento. |
| Continuación de la Tabla N°49 |  |
| Herramientas con las que cuenta la organización/unidad de gestión | Picos, lampas, llaves stilson, llaves francesas, arco de sierra, alicates, desarmadores, martillos, escobas, escobillas, baldes, tuberías, accesorios, barretas, rastrillos. |
| Equipo de protección personal | Cuenta con: Botas, mamelucos y guantes. No cuenta con protección de gases, gafas. |
| Frecuencia de reuniones del personal | Los operadores se reúnen diariamente para recibir instrucciones del operador principal y distribución de las actividades del día, en el galpón. Se reúnen semanalmente con el jefe de la unidad, para tratar las actividades a desarrollar en la semana y cronogramas respectivos. |
| Operación y mantenimiento | Estas actividades están a cargo de los operadores y se dividen las tareas a diario para control de válvulas, cloración del sistema y atender emergencias como rupturas de tuberías, |
| Cobro de la cuota | El cobro es mensual y está a cargo del área de contabilidad de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca y los ingresos son únicamente para SEAPABI. |
| Costo por m3. Número de morosos Meses de atraso de los usuarios, sanción | Se paga de acuerdo al tipo de uso de agua: Doméstico S/ 3.50 Comercial S/ 9.0 Industrial S/ 15.0 Estatal S/ 5.0 Hay 350 morosos para el año 2015-2016 con promedio de meses de retraso de pago de 2 a 3. La sanción para los usuarios morosos, es el corte del servicio y pago por la reconexión. |
| Determinación de la tarifa | Las cuotas por cada tipo de consumo fueron determinadas en gestiones anteriores. |
| Gastos que pueden ser cubiertos con los ingresos por el pago de la cuota. | Se cubren remuneraciones del personal de SEAPABI, compra de cloro, combustible para las motocicletas de los operadores, pago al ANA por derecho de uso del agua. Se detallan estos gastos para el año 2015-2017 en el presupuesto operativo anual. |
| Continuación de la Tabla N°49 |  |
| Actividades de la que se encarga la unidad | Proveer cloro, dar mantenimiento al sistema, ampliaciones/ rehabilitaciones, controlar la calidad de agua. Se han programado capacitaciones para el personal de SEAPABI y educación sanitaria a la población. |
| Institución que supervisa la gestión de la EPS | El MINSA, para monitorear la calidad de agua. SEAPABI cuenta con el apoyo del personal del área de calidad de la Municipalidad de Baños del Inca, quienes toman medidas del cloro residual en algunos puntos de la red de distribución, así como medición de pH, cloruros, sulfatos, dureza, conductividad eléctrica. |
| Capacitación a los miembros de la unidad de gestión municipal | Fueron capacitados por MINSA en operación, mantenimiento, limpieza, desinfección y cloración del sistema de agua potable. |

Módulo III: Del sistema de agua y calidad del servicio.

Tabla N° 50.- Resumen de la prestación del servicio

| Continuidad del servicio | Las familias tienen servicio de agua discontinuo, con 7 horas promedio al día los 7 días de la semana pero en época de estiaje sólo son 5 horas al día y 6 días a la semana. |
| --- | --- |
| Razones por las que el servicio de agua no es continuo | Por rendimiento de la fuente. Por accesorios malogrados. Por infraestructura deteriorada. Por tuberías deterioradas. Por fugas de agua. Por inadecuado uso del agua (riego, adobes, etc). La captación se ubica en propiedad privada y dueño bombea y comercializa agua. |
| Tiempo desde el que el servicio de agua funciona parcialmente o no funciona | Hace un año y medio. |
| Frecuencia del mantenimiento | Anual. |
| Desinfección y cloración | Para desinfectar el sistema utilizan 8 kg de cloro al 65% en la captación y de 6 a 8 kg de cloro en el reservorio. Actualmente hacen la desinfección anualmente. Respecto a la cloración del agua, se realiza en el reservorio a través de un dosificador por goteo, la concentración del cloro es 65%. El cloro lo compran en Trujillo en bidones de 45 kg cuyo costo es S/ 700.00 Diariamente utilizan de 1.5 a 2 Kg en un tanque de 600 litros. |
| Continuación de Tabla N°50 |  |
| Cloro residual | Se midió el cloro residual en 07 puntos de todo el sistema, obteniéndose que en la primera vivienda se tenía 0.7 ppm y en la última 0 ppm. |
| Vigilancia de la calidad de agua | Sí, personal de DIGESA monitorea mensualmente. |
| Características de la fuente | Es un manantial de fondo llamado “Succhapuquio” cuyo caudal es 24 l/s. El tipo de sistema es por gravedad sin tratamiento. |
| Infraestructura | La Captación es antigua de 42 años, ubicada en propiedad privada por lo que el acceso es restringido, se verifica que los propietarios bombean parte del agua del manantial y la embotellan para comercializarla. La estructura por dentro está deteriorada y sobredimensionada. Hay dos líneas de conducción, una de asbesto y otra de PVC que tiene una antigüedad de 10 años aproximadamente y es la que está operativa. Hay un pase aéreo de PVC de 6" de 10m aproximadamente, en mal estado. El reservorio es de 200 m3, hay filtraciones y fisuras en caja de válvulas, las válvulas se encuentran en mal estado, no hay macromedidor ni a la entrada ni a la salida, el cerco perimétrico se encuentra en mal estado. En la red de distribución, hay Tramos de tuberías mixto entre asbesto cemento y PVC, de diferentes diámetros, se verifican fugas en la aducción. Los micromedidores se encuentran descalibrados en su mayoría, algunos no registran ningún consumo y otros tienen el lector empañado por vapor. Hay algunas casas que tienen conexión de agua termal. |

Módulo IV: Evaluación de estado sanitario de la infraestructura (sistema por gravedad sin tratamiento).

Este apartado se presente en el Anexo N°7.1, la información fue llenada de acuerdo al recorrido de campo componente por componente.

- Atención de emergencias

Tabla N° 51.- Reporte de atención de emergencias

| N° | FECHA | DISTRITO | SERVICIO | USUARIO | COMENTARIO | FECHA DE ATENCIÓN | COMENTARIO FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/09/2016 | Baños del Inca | Agua potable | Deysi Silva | Falta de agua | 03/09/2016 | Falta de agua en toda la parte alta, se solucionó el problema al día siguiente. |
| 2 | 01/09/2016 | Baños del Inca | Agua potable | Félix Huamán Mantilla | Falta de agua | 03/09/2016 | Aún no habían abierto la válvula para que baje agua hasta la zona de la plaza de armas, se solucionó. |
| 3 | 03/03/2020 | Baños del Inca | Agua potable | Juan Huaripata | Fuga de agua | 03/09/2016 | Se reparó quedando operativo. |
| 4 | 05/09/2016 | Baños del Inca | Agua potable | Germán Rudas | Falta de agua | 03/09/2016 | Falta de agua en toda la parte media, se solucionó el problema al día siguiente. |
| 5 | 05/09/2016 | Baños del Inca | Agua potable | Línea de conducción-Carretera Otuzco | Ruptura de tubería | 03/09/2016 | Se reparó quedando operativo. |
| 6 | 04/12/2016 | Baños del Inca | Agua potable | Línea de conducción | Ruptura de tubería | 04/12/2016 | Se reparó quedando operativo. |

### 3.3.3. Gestión administrativa

#### a. Tratamiento y análisis de datos

Para esta directriz se hizo un tratamiento descriptivo, se recabó información a través de la encuesta adaptada a ámbito urbano y con documentos solicitados a SEAPABI.

#### b. Presentación de resultados

Para la evaluación de la gestión administrativa de la unidad de gestión, aparte de la encuesta cuyos resultados fueron descritos en ítem previo; se tuvo en consideración lo siguiente:

- Unidad de Gestión Municipal

La Unidad de Servicios de Saneamiento, es la unidad encargada de velar por una adecuada prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, en el Distrito de Baños del Inca, brindar un servicio óptimo y de calidad, dentro de los estándares mínimos de lo que estipula el Ministerio de Salud, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Ordenanza N° 024-2004-MDBI, que aprueba el reglamento de Funcionamiento de SEAPABI, y otras Leyes Normas pertinentes, en lo referente a Agua Potable y Alcantarillado.

De igual forma, se brinda el servicio de Agua Termal (agua caliente) captando el agua del lugar denominado “El Tragadero”, ubicado en la propiedad de la Empresa Hotel “Laguna Seca”; que desde el año 1988, se empezó a brindar el servicio a la población mediante conexiones domiciliarias de tipo doméstico.

Misión

Brindar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, basado en el desarrollo sostenible con eficiencia y liderazgo, satisfaciendo las necesidades humanas básicas, en el consumo de agua para consumo humano, orientado a mejorar la calidad de vida de la población y con una cultura empresarial de eficiencia y eficacia.

Objetivos generales

- Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo correspondiente Unidad de Servicios de Saneamiento, disponiendo eficiencia y austeridad en los recursos económicos, materiales y equipos asignados.

- Administrar y reglamentar directamente el servicio de agua potable y alcantarillado, de ser el caso de tratamiento de aguas residuales.

- Atender la prestación regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario en el ámbito del Distrito.

- Garantizar la prestación de los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad y continuidad, en cumplimiento de la normatividad que regula las Leyes en la  materia.

- Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas, con la Administración, Operatividad, Mantenimiento (AOM), control y desarrollo de los servicios básicos de saneamiento en la jurisdicción del Distrito de Baños del Inca.

- Organizar y mantener programas de educación sanitaria permanente, así como la distribución equitativa del servicio de agua potable a la población, en casos de escasez o emergencia.

Objetivos específicos

- Abastecer  las 24 horas del día con el Servicio de Agua Potable en cantidad, calidad y continuidad suficiente a la población de la ciudad de Los  Baños del Inca, así como la evacuación permanente de las aguas servidas.

- Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, extendiendo los servicios básicos al 100 % de las familias que habitan la zona Urbana del Distrito, ámbito de influencia de La USS/SEAPABI.

- Realizar trabajos de Mejoramiento y Ampliación de redes para el servicio de agua potable y alcantarillado.

- Cuidado permanente y Mejoramiento de la Infraestructura externa de las Captaciones de Agua para consumo humano de Baños del Inca.

- Realizar el monitoreo y  vigilancia en forma permanente;  de la producción, almacenamiento y distribución del servicio de agua para consumo humano en la ciudad de Baños del Inca.

Ámbito geográfico

El ámbito geográfico de influencia de la Unidad de Servicios de Saneamiento,  a través del sistema de agua potable cuya captación es el manantial “Succhapuquio” corresponde al casco urbano de la ciudad comprendidas por todas las viviendas de la Avenida y la prolongación Manco Cápac, Jirón Libertad y la Prolongación Pachacutec (carretera a Tartar chico), Barrio Pachacutec, Urbanización Hurtado Miller, Urbanización Laguna Seca, Urbanización Colinas Victoria, Jirón Ronald Guisa, Jirón Yahuar Huaca hasta la esquina carretera a Llacanora.

Organización y equipo de trabajo:

Segundo Chunqui Huamán

Luis Quispe Chucchucan

Santiago Ramírez Escobal

José Francisco Llovera Gonzáles

Manuel Tanta Cerquín

Técnico principal de campo-Julio Chucchucán Mestanza

Cruz Antonio Mestanza Limay

José Andrés Cortez Huamán

Julian Mestanza Chunqui

José Terrones Samán

Sebastian Huatay Rudas

Benito Rojas Ramírez

Cruz Antonio Mestanza Limay

José Andrés Cortez Huamán

Julian Mestanza Chunqui

José Terrones Samán

Sebastian Huatay Rudas

Benito Rojas Ramírez

Técnico principal de campo-Julio Chucchucán Mestanza

Segundo Chunqui Huamán

Luis Quispe Chucchucan

Santiago Ramírez Escobal

José Francisco Llovera Gonzáles

Manuel Tanta Cerquín

Figura N° 22.-Organigrama SEAPABI

- Documentos de la UGM

Licencia de uso de agua

Mediante Resolución Directoral N° 0123-2013-ANA-AAA.M de fecha 19.02.2013, se resuelve:

- Regularizar a favor de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

- Otorgar a favor de la municipalidad Distrital de Baños del Inca, para que sea administrado por la División de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Baños del Inca (SEAPABI), la licencia de uso de agua superficial con fines poblacionales en vía de regularización, del agua proveniente del manantial “Succhapuquio”, por un volumen anual de hasta 1 135 296.0 m3 equivalente a un caudal de hasta 36 l/s. El punto de captación se ubica entre las coordenadas UTM WGS 84 zona 17S: 781 909 E- 9211670 N a una altitud de 2745 msnm, ubicado en el caserío Otuzco, La Victoria, centro poblado de Otuzco, distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.

Ordenanza municipal de creación de SEAPABI

Mediante Ordenanza Municipal N°006-2011-MDBI de fecha 14 de julio del 2011, se aprueba la creación del área técnica de Saneamiento Municipal del Distrito de Baños del Inca, la que se encargará de desarrollar las acciones que permita a la municipalidad asumir las competencias asignadas a los gobiernos locales en materia de agua saneamiento y medio ambiente.

Plan operativo anual

Se cuenta con Plan operativo anual 2015-2016.

De acuerdo a la facturación de la unidad de gestión, el monto total de ingresos en el período 2015-2016, es:

| Año | Ingreso en soles |
| --- | --- |
| 2015 | 287,233.54 |
| 2016 | 255,345.67 |
| TOTAL | 542,579.21 |

Presupuesto operativo anual

Para lograr alcanzar las metas programadas, la Unidad de Servicios de Saneamiento, requiere del siguiente Presupuesto de S/ 913,358.00 (Novecientos trece mil trecientos cincuenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles).

Tabla N° 52.- Resumen de Presupuesto operativo anual

| CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PLAN OPARATIVO ANUAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - UNIDAD DE SERVICIOS DE SANEAMIENTOS -MDBI AÑO 2015-2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO DE GASTO PRESUPUESTAL | TOTAL S/. | PLANIFICADO |
| 1. INDUMENTARIA BASICA Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR | 27,100.00 | 27,100.00 |
| 2. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO | 24,454.00 | 24,454.00 |
| 3. EQUIPAMIENTO BASICO AREA DE SANEAMIENTO | 406,600.00 | 406,600.00 |
| 4. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 8,566.00 | 8,566.00 |
| 5. REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA | 7,750.00 | 7,750.00 |
| 6. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 7. REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8. LUBRICANTES, GRASA Y AFINES PARA UNIDADES MOVILES | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 9. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES | 38,556.00 | 38,556.00 |
| 10. MATERIALES DE FERRETERIA BASICOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SAP | 119,800.00 | 119,800.00 |
| 11. PRODUCTOS QUIMICOS - CLORO | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 12. UTILES DE LIMPIEZA ASEO Y TOCADOR | 3000.00 | 3,000.00 |
| 13. OTROS SERVICIOS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 14. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVCIOS - PERSONAL CAS | 184,800.00 | 184,800.00 |
| 15. ESSALUD CAS | 16,632.00 | 16,632.00 |
| TOTAL | 913,358.00 | 913,358.00 |

Balance presupuestal

Ingresos:	S/ 542,579.21

Egresos:	S/ 913,358.00

Del balance, se tendría un déficit de S/ 370,778.79 para poder cubrir los egresos planificados de la UGM.

Actividades de capacitación a la UGM y educación sanitaria a la población.

No tienen actividades de capacitación y educación sanitaria.

Cronograma de actividades de administración, operación y mantenimiento

SEAPABI, cuenta con un cronograma anual donde detallan los meses en los que elaborarán cada actividad referente a la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable.

Tabla N° 53.- Cronograma de actividades SEAPABI-2015

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - UNIDAD DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SEPAPABI. MDBI 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | METAS | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |  |  |
| 1 | Elaboración del Plan Operativo Anual de Área | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Área | según cronograma de presentación |
| 2 | Apoyar la solicitud de las JASS - en comunidades del distrito de Baños del Inca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a solicitud de las autoridades y parte interesad |
| 3 | Atención a nuevos Usuarios del Servicio de agua potable y desagüe. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 3 | Atención de Emergencias en el Sistema de Agua y desagüe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | referente a nuestro servicio |
| 4 | Atención de Reclamos al público usuario. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 5 | Campañas de sensibilización en el uso racional del servicio. Actividades Por el Día Mundial del Agua |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Actividad mundial que se celebrara el 22 de marzo del año 2015 |
| 6 | Coordinación con MINSA- DESA y otras instituciones involucradas en el servicio de saneamiento. Para vigilancia del SAP. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Reuniones y talleres de capacitación en Monitoreo y vigilancia de sistemas de agua potable |
| 7 | Elaboración de Perfiles Técnicos para el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 8 | Informe y Elaboración del Avance físico de Actividades de Área |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 10 | Registro de Lectura mensual de Medidores de consumo de agua | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Trabajo de Registro, a cargo del personal técnico Hasta el 25 de cada mes |
| 11 | Facturación y cobranza por consumo de servicio de agua potable. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 12 | Limpieza de reservorio y mantenimiento de redes de agua termal. |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 13 | Limpieza y desinfección de captaciones, reservorios y redes de distribución del SAP. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | Estas Actividades se realizan en coordinación con la DESA- MINSA |
| 14 | Limpieza y mantenimiento de Reservorios del sistema de agua potable de B.I. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 15 | Mantenimiento de Buzones de la red colectora de alcantarillado en Baños del Inca. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 16 | Mantenimiento de Buzones y Limpieza de Vertimientos de la red colectora de alcantarillado en Baños del Inca. | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 17 | Operación y Mantenimiento de la Red de agua termal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 18 | Operación y mantenimiento de la red de alcantarillado, en Baños del Inca. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 19 | Operación y Mantenimiento del sistema de agua potable. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 20 | Presentación de la memoria anual de actividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 21 | Vigilancia e inventario del estado y situación de Vertimientos de aguas residuales, en la Jurisdicción de Baños del Inca. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 22 | Purga de Redes de Distribución de Agua para consumo humano. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | Estas Actividades se realizara todos los mees, a final de cada mes - y cuando sea necesario |
| 23 | Monitoreo y Vigilancia de la producción y distribución de agua para consumo humano | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 24 | Monitoreo y Vigilancia del estado y situación de aguas residuales tratadas, en la Jurisdicción de Baños del Inca. PTAR Santa Bárbara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

Padrón de usuarios

De acuerdo al padrón de usuarios proporcionado por SEAPABI, se tiene:

Tabla N° 54.- Número de usuarios domésticos y no domésticos

| RESUMEN DE PADRÓN DE USUARIOS |  |
| --- | --- |
| TIPO DE USUARIO | NÚMERO DE USUARIOS |
| Doméstico | 1954 |
| No doméstico | 121 |
| TOTAL | 2075 |

Inventario de herramientas y materiales.

De acuerdo a la encuesta se tiene que cuentan con:

Herramientas

Cuentan con: Picos, Lampas, Llaves StilSon, Arco de sierra, Llaves francesa, Alicates, desarmadores, baldes, escobillas, etc.

Materiales

Cuentan sólo con botas y mamelucos antiguos.

No cuentan con protector de gases, lentes de seguridad, cascos, etc.

Cuota

Se solicitó información del pago por metro cúbico de agua de acuerdo al tipo de uso.

Los resultados se muestran en la Tabla N°84.

Tabla N° 55.- Cuota por tipo de uso de agua

| CATEGORÍAS | INDICADOR | CONSUMO MÍNIMO (m3 x mes) | CÓDIGO TARIFARIO | CON MEDIDOR Costo por 20 m3 | SIN MEDIDOR Costo por 20 m3 | SOBRE EL LIMITE POR m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMÉSTICO | 001 | 20 m3 | D- 20 | S/ 3.50 | S/ 4.50 | S/ 0.30 |
| COMERCIAL | 002 | 20 m3 | C-20 | S/ 9.0 | S/ 12.0 | S/ 0.40 |
| INDUSTRIAL | 004 | 30 m3 | I-30 | S/ 15.0 | S/ 23.0 | S/ 0.50 |
| ESTATAL | 003 | 30 m3 | E-30 | S/ 5.0 | S/ 7.0 | S/ 0.40 |

VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN

S/ 25.00 (Sin medidor)

S/ 25.00 (Hasta 20 m3 exceso S/ 0.70 por m3)

Recibos de agua de los usuarios.

En el recorrido que se hizo dentro del caso urbano de la ciudad de Baños del Inca, se solicitaron los recibos de agua a los usuarios de las viviendas donde se tomaron las medidas hora a hora para comparar las lecturas de SEAPABI con las registradas en el trabajo de campo. A continuación, se muestran algunos ejemplos.

Tabla N° 56.- Recibo de agua medidor N°01

| MEDIDOR N°01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPIETARIO | ALCÁNTARA BRIONES JULIO |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN | URB.J.C.HURTADO MILLER/JR. CAHUIDE |  |  |  |  |
| COORDENADAS | 779586 E 9207423 N |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE MEDIDOR | 24263774 |  |  |  |  |
| MARCA | ZENNER |  |  |  |  |
| N°HABITANTES/VIVIENDA | 5 |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE USUARIO | 440042 |  |  |  |  |
| DATOS DE RECIBOS |  |  |  |  |  |
| MES | LECTURA m3 | COSTO S/ (a) | IGV S/ (b) | MONTO A PAGAR S/ (a+b) | REDONDEO S/ |
| Enero | 12 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Febrero | 1 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Marzo | 2 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Abril | 2 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Mayo | 46 | 11.30 | 2.03 | 13.33 | 13.30 |
| Junio | 9 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Julio | 11 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| PROMEDIO | 11.86 |  |  |  | 5.41 |

Tabla N° 57.- Recibo de agua medidor N°02

| MEDIDOR N°02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROPIETARIO | COLORADO GRACIANO JUAN |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN | JR. MANCO INCA |  |  |  |  |
| COORDENADAS | 779810 E 9207345 N |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE MEDIDOR | 150007470 |  |  |  |  |
| MARCA | MINOL |  |  |  |  |
| N°HABITANTES/VIVIENDA | 6 |  |  |  |  |
| CÓDIGO DE USUARIO | 60002 |  |  |  |  |
| DATOS DE RECIBOS |  |  |  |  |  |
| MES | LECTURA m3 | COSTO S/ (a) | IGV S/ (b) | MONTO A PAGAR AGUA POTABLE (FRÍA) S/ (a+b) | REDONDEO S/ |
| Enero | 0 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Febrero | 0 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Marzo | -1 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Abril | 4 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Mayo | 8 | 3.50 | 0.63 | 4.13 | 4.10 |
| Junio | 21 | 3.80 | 0.684 | 4.484 | 4.50 |
| Julio | 25 | 5.00 | 0.9 | 5.9 | 5.90 |
| PROMEDIO | 8.14 |  |  |  | 4.41 |

Control de Calidad de los datos

La información recabada para la investigación fue de tres tipos:

- Información proporcionada por la unidad de gestión SEAPABI mediante Carta N°326-2016-MDBI/SGSP de fecha 04.05.2016 y Carta N°176-2016-MDBI/USS.

- Encuesta al operador más antiguo que labora en SEAPABI por más de 40 años, sobre la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca (Anexo N°7.4).

- Diagnóstico del sistema de agua potable.

Para el control de calidad de datos, se comparó y corrigió la información brindada por SEAPABI y la encuesta, en base al tercer punto que fue el diagnóstico del sistema a través de la inspección de campo donde se acompañó al personal de SEAPABI en las actividades diarias de operación y mantenimiento del sistema. En el recorrido por el sistema, se pudo obtener información directa midiendo, observando los componentes del sistema de agua potable.

# CAPÍTULO 4

## 4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El objetivo de la presente investigación tenía por finalidad determinar la sostenibilidad del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca a partir de las directrices: Condiciones hidráulicas, operación y mantenimiento, gestión administrativa.

A diferencia de las metodologías típicas que sólo recaban información sobre las características físicas y operativas de cada componente del sistema de agua potable a partir de encuestas hechas al operador, como lo es la metodología de la encuesta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, y permiten conocer en gran parte las directrices de operación, mantenimiento y gestión administrativa de un sistema a partir de una serie de preguntas y recorrido del sistema observando externamente la infraestructura;  en esta investigación se ha puesto énfasis en una nueva directriz que es la de condiciones hidráulicas que reúne consideraciones básicas a tener en cuenta para un buen funcionamiento hidráulico, asimismo, a las otras dos directrices: operación y mantenimiento y gestión administrativa, partiendo de la encuesta de MIDIS, se ha reformulado preguntas puntuales sobre el tipo de operador del sistema considerando que al adaptar para ámbito urbano donde no hay JASS y se debe de tener en cuenta Unidades de gestión municipal, operadores especializados y EPS; respecto a la operación y mantenimiento se ha considerado conveniente no sólo evaluar el cloro residual sino hallar las dosis de cloro adecuadas en función de las características del sistema de agua potable y se ha reunido documentos necesarios según el tipo de operador para conocer su gestión administrativa.

La encuesta modificada se adjunta en el Anexo N°04.

### 4.1.1. Directriz referente a las condiciones hidráulicas actuales de la infraestructura del abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Baños del Inca.

Para determinar la directriz de condiciones hidráulicas se recorrió todo el sistema de agua potable y se realizó un análisis en dos etapas: parámetros de diseño y características propias de cada componente. Se ha planteado considerar lo siguiente:

Para Captación:

- Oferta hídrica: El caudal de la fuente será igual o mayor a la demanda.

- Demanda: Caudal máximo diario (Qmd), considerando:

Dotación: De acuerdo a estudio de consumos justificados basados en información estadística comprobada y en caso no haya este estudio considerar mínimamente lo recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

K1: A partir de lecturas de consumo diarias en un registro de un año, se halla el cociente de dividir el consumo máximo diario entre el consumo promedio diario. De no existir data adecuada para este cálculo, el RNE recomienda considerar 1.3.

K2: A partir de lecturas de consumo horarias en un registro de un año, se halla el cociente de dividir el consumo máximo horario entre el consumo promedio diario. De no existir data adecuada para este cálculo, el RNE recomienda considerar un valor en el rango de 1.8 a 2.5.

- El tiempo de retención en la cámara húmeda: de 3 a 5 minutos del caudal máximo diario.

- Canastilla: El diámetro será 2 veces el diámetro de la tubería de salida y la longitud mayor a 3 veces el diámetro de la tubería de salida y menor a 6 veces este diámetro.

Para Línea de conducción

- Velocidad mínima: 0.6 m/s

- Velocidad máxima: 5 m/s

- Válvulas de purga y aire ubicadas adecuadamente en puntos bajos y altos respectivamente.

Para reservorio:

- Volumen de regulación: de 20 a 25% del caudal promedio.

- Válvula flotador: Verificar si el reservorio cuenta con esta válvula ya que es necesaria para regular el nivel del agua dentro del tanque.

Para Red de distribución:

- Presión dinámica mínima: 10 m.c.a.

- Presión estática máxima: 50 m.c.a. en cualquier punto de la red.

- Velocidad máxima: 3 m/s

- Válvulas de control distribuidas con una distancia máxima de 500m.

Para conexiones domiciliarias:

- Micromedidores en perfecto estado.

      - Respecto al estudio de parámetros de la demanda doméstica, se tiene:

- Consumos año 2015.

Los consumos de agua proporcionados por SEAPABI para el año 2015, no diferencia a los usuarios por tipo de consumo, pues la Unidad de Gestión Municipal no cuenta con un padrón de usuarios actualizado; por lo que para determinar empíricamente algunos parámetros, se recabó información en campo, teniendo que verificar en el casco urbano cuantos usuarios que figuraban como domésticos realmente no lo eran. Se obtuvo que hay 1954 usuarios domésticos y 121 son usuarios no domésticos.

La dotación determinada con data de consumos domésticos proporcionada por SEAPABI es 175.12 l/s, sin embargo, es sólo referencial pues no se podía considerar como válida para considerarla dentro del cálculo de los caudales, dado a que cuando se tomó una muestra de medidores dentro de la red de distribución para verificar los consumos de 10 familias en diferentes puntos, se verificó que los resultados varían notablemente de los consumos registrados en los recibos de agua, lo que significa que las lecturas de campo que recoge el personal de SEAPABI no siempre son las más certeras toda vez que aunado a estas incompatibilidades, se verificó en una inspección visual a un grupo de 20 medidores más, que estaban descalibrados y en algunos casos inoperativos. Este problema con las lecturas y medidores en mal estado, genera pérdidas económicas para la unidad de gestión pues a usuarios con 6 a 10 personas en las viviendas se les está cobrando un consumo mínimo cuando realmente si registran un consumo mayor.

Debe tenerse en cuenta que si hacemos un cálculo rápido del consumo promedio que hace una familia de 5 personas en Baños del Inca, se tendría:

Tabla N° 58.- Comparación dotaciones

| CON DOTACIÓN HALLADA |  | CON DOTACIÓN DEL REGLAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitantes | 5 | Habitantes | 5 |
| Dotación (lhd) | 175.12 | Dotación (lhd) | 220 |
| Consumo diario (litros) | 875.6 | Consumo diario (litros) | 1100 |
| Consumo diario en m3 | 0.88 | Consumo diario en m3 | 1.1 m3 |

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, la diferencia no es mucha, es decir, el consumo promedio en una casa típica de la ciudad de Baños del inca es 1m3 aproximadamente, lo que significa que al mes varía de 25 a 30 m3. Sin embargo, éstos consumos no se reflejan en la data proporcionada de todo el año 2015 por SEAPABI pues incluso hay usuarios activos que registraban consumos cero en todo el mes pero en la inspección de campo, se verificó que estas viviendas si eran habitadas, con un promedio de 5 habitantes.

- Coeficientes de variaciones de consumo

Los coeficientes de variaciones de consumo, fueron determinados a manera referencial puesto que para tomar como válidos los resultados, el suministro de agua debe ser continuo las 24 horas para tener datos significativos y los medidores deben estar calibrados.

De las salidas al campo, se verifican que de la muestra del 1% de medidores que se tomaron aleatoriamente en la parte alta, media y baja de la red de distribución; el 50% estaban descalibrados, por lo que sólo se estudiaron 10 medidores que equivale al 0.5%. De estas 10 viviendas, 02 de ellas contaban con tanque de almacenamiento y 08 consumían directamente de la red pública. Las diferencias entre estos dos casos, son que las viviendas que consumen directamente de la red pública, registran consumos mayores no sólo por el número de habitantes sino por no poder almacenar mucha agua; caso contrario sucede con las 02 viviendas que si cuentan con tanque pues su consumo es menor.

El coeficiente máximo diario es 1.29 según procesamiento de datos lo cual es un dato aceptable puesto que el Reglamento Nacional de Edificaciones recomienda valores de 1.3 a 1.5.

El coeficiente máximo horario es 9.37 según procesamiento de datos; esto debido a que al tener un suministro por horas, el consumo horario no varía siendo en todo momento el consumo máximo, es decir, a nivel de variación diaria podríamos obtener una idea del consumo diario pero a nivel horario no porque en las horas que hay agua, es ahí el máximo consumo porque almacenan agua pero ya no se puede observar la variación hora a hora. Medrano y Tello (1987) indican que el coeficiente máximo horario es mayor cuando en la ciudad hay estratos que se abastecen directamente de la red pública y no tienen tanques de almacenamiento, lo cual sucede en el caso de la ciudad de Baños del inca.

El volumen de regulación del reservorio según procesamiento de datos es 22.23%, porcentaje que está muy cerca al rango que recomienda el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual varía de 25 a 30%, recomendando 25% para sistemas por gravedad.

      - Las características y consideraciones de diseño en cada componente del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca

- Captación:

La captación es un manantial de fondo, cuya área interna es 157.026 m2, tiene un volumen de 345.457 m3; considerando como altura total la medida insitu. Sin embargo, de acuerdo a cálculos, el volumen total sería 172.729 m3, lo que significa que la estructura está sobredimensionada pues es el doble de lo que debería ser para captar el caudal de 24 l/s. Aunado a esto, se tiene que el tiempo de retención es poco más de 3 horas cuando debería variar de 3 a 5 minutos; con este resultado se corrobora el sobredimensionamiento de la estructura.

Oferta hídrica

La fuente actual cuenta con un caudal de 24 l/s según lo indica SEAPABI mediante Carta N°176-2016-MDBI/USS y de acuerdo a la información recabada, la demanda actual es 30.98 l/s; lo que significa que la oferta hídrica aparentemente es insuficiente para abastecer la demanda requerida por la población que actualmente tiene conexión, pues habrían 7 l/s aproximadamente de diferencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que de acuerdo a la licencia de uso de agua del año 2013, se debería tener un caudal de 36 l/s lo que sí cubriría la demanda, por lo que es necesario se modifique la licencia previa inspección de campo, pues hay muchos factores que disminuyen este caudal, siendo uno de los principales, que se esté utilizando el agua para fines industriales del rebose y en algunos casos directamente de la fuente; en la visita de campo, se constató que hay bombeo tanto del rebose como de la fuente y también hay una motobomba que succiona directamente de la fuente, es decir, extraen agua por tres puntos diferentes. Es probable que los 12 l/s de diferencia son debido a estas extracciones.

Se debe considerar que la cobertura actual del sistema de agua potable es 86% según lo indicado por SEAPABI, entonces considerando a toda la población del casco urbano de la ciudad de Baños del Inca, se tendría una demanda de 61.14 l/s con lo cual se necesitaría el doble de oferta hídrica para poder tener una cobertura al 100%, esto implica que se deben buscar fuentes alternas.

Descripción:

La estructura es antigua pero se encuentra en regulares condiciones. Sin embargo, la cámara húmeda no tiene filtro, no hay canastilla ni tubería de rebose.

Las tapas metálicas se encuentran oxidadas y la caja de válvulas se encuentra en mal estado pero sin filtraciones.

- Línea de conducción:

La línea de conducción cuenta con dos tuberías, según el siguiente detalle:

Tabla N° 59. Características de la línea de conducción

| Tubería N°01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Inicio | 781909 | 9211672 | 2748 |
|  | Final | 780926 | 9208641 | 2722 |
| Longitud | 4.52 km |  |  |  |
| Material | PVC | Diámetro | 8” |  |
| Antigüedad | 12 años |  |  |  |
| Tubería N°02 |  |  |  |  |
| Ubicación | Inicio | 781909 | 9211672 | 2748 |
|  | Final | 780926 | 9208641 | 2722 |
| Longitud | 5 km |  |  |  |
| Material | Asbesto cemento | Diámetro | 6” |  |
| Antigüedad | 42 años |  |  |  |

De las dos tuberías, actualmente funciona la de PVC de 8”, tiene una longitud de 4.52km aproximadamente; a lo largo del recorrido de esta línea, se encuentran tramos expuestos sin protección; al no haber protección y con la presencia exagerada de raíces, hay múltiples reportes de rupturas especialmente en el caso del pase aéreo que se encuentra en la carretera Tartar Chico a Alto Otuzco.

Actualmente, la línea de conducción presenta fugas continuas que en algunos casos son visibles, y en otros casos se supone su existencia debido a que se verifica crecimiento de vegetación a lo largo de este recorrido.

De los aforos hechos a la llegada del reservorio, se considerará el peor escenario que arroja como resultado 14.52 l/s, lo que significa un 39.5% de pérdidas durante el recorrido de la línea de conducción; esto se debe a múltiples razones donde resalta el hecho que aproximadamente 40 a 45 usuarios clandestinos hacen uso del agua para uso doméstico y agrícola, aprovechando que las llaves de control están hechas de manera artesanal y no hay la debida seguridad, protección y mantenimiento.

Se deberían reparar las tuberías que presentan las fugas y proteger el pase aéreo. Asimismo, debe retirarse las conexiones clandestinas y vigilar continuamente la línea de conducción para evitar que haya conexiones clandestinas ya que al hacer esto podría recuperarse gran parte del caudal que actualmente se pierde en este recorrido.

En términos de condiciones hidráulicas, el diámetro de la tubería es adecuado pues teóricamente sería 6.97” y al optar por un diámetro comercial se tomaría 8”, que es el diámetro actual de la línea en funcionamiento. Según este diámetro, la pérdida de carga en todo el recorrido de la tubería es 10.57m.

La velocidad en la línea de conducción es V= 0.74 m/s, lo cual cumple con el rango que indica el RNE, que es 0.60 m/s como mínimo.

- Reservorio

El reservorio es una estructura que se encuentra en estado regular pero está subdimensionado ya que el volumen total de éste (según cálculos con dato de caudal de 18.49 l/s) debería ser 450 m3 y si se considera datos reales del caudal aforado, la dotación recomendada por la RNE, el volumen debería ser de 570 m3.

El reservorio “Mayopata” no cuenta con macromedidores o dispositivos que permitan controlar los niveles de agua por lo que hay pérdidas por rebose.

Asimismo, se verificaron filtraciones en las cajas de válvulas, ésto debido a la falta de mantenimiento de las válvulas y los múltiples parches que se ha hecho a las tuberías, evidenciando que se han forzado las reducciones y ampliaciones para que encaje la tubería disponible.

Se debe cambiar los accesorios para mitigar estas pérdidas de agua.

- Línea de aducción y Red de distribución

La línea de aducción se encuentra en mal estado, es de asbesto cemento y tiene más de 40 años de antigüedad, y presenta algunas fugas por lo que debe cambiarse.

La red de distribución, tiene tramos mixtos de asbesto cemento y PVC, y en su mayoría tienen una antigüedad de 43 años, lo que hace suponer que las tuberías ya han cumplido con su período de vida útil y por tanto no son del todo herméticas, característica importante para conducir el agua, causando fugas.

Las válvulas deben cambiarse, ya que en la mayoría de los casos no funcionan y de las pocas que están activas, no tienen mantenimiento y se encuentran en mal estado.

Las presiones medidas en campo están dentro de los rangos indicados por el reglamento nacional de edificaciones que es de 10 a 50 mca. Se tiene como presión mínima a 15.38 mca y máxima a 30.41 mca.

Los diámetros actuales en la red son adecuados pero hay dos tramos que tienen diámetros pequeños (1”) lo que genera más pérdidas de carga por lo que se recomienda considerar como mínimo diámetros de 2” en tramos de 100m y mayores diámetros entre más largo el recorrido. Asimismo, el material de parte de la red es asbesto cemento, y éste no es un material que salvaguarde la salud del usuario.

Del modelamiento hidráulico de la red, se tiene que partiendo de un caudal máximo diario de 14.52l/s, se halla un caudal máximo horario de 20.10 l/s; con este caudal se tiene que las presiones en la red son adecuadas y en general se encuentran dentro del rango 10-50mca recomendado por el RNE, sin embargo, hay dos puntos críticos, uno en la parte alta J-2 y otro en la parte baja J-152 que tienen presiones menores a 10 mca lo que no permite que las viviendas en estos puntos, tengan agua; esto se debe a tres razones:

- Calibración del modelo, ajusta demandas y presiones de acuerdo a los valores medidos en campo.

- Hay una conexión larga que tiene más de 400m

- El diámetro de la tubería es muy largo y debe ser mayor para que hayan menos pérdidas.

Asimismo, los nodos J-152, J-208, J-209, J-210, J211, J-246, J-247 y J-248, tienen presiones estáticas mayores a 50 mca pero menores 54 mca; esto debido a que todos estos nodos se encuentran en la parte baja por el Jr. Huayrapongo, sin embargo, la clase de las tuberías de este sector pueden soportar estas presiones.

Conexiones domiciliarias

En las conexiones domiciliarias, se detectaron dos problemas:

De las 2075 conexiones domiciliarias, sólo 1954 son de uso doméstico y las demás de uso no doméstico (comercial, industrial, estatal) pero se verificó que las 121 conexiones restantes al considerarse como domésticas dentro del padrón de SEAPABI, genera importantes pérdidas económicas para la unidad de gestión municipal.

La micromedición es ineficiente ya que más del 50% de medidores aproximadamente están en mal estado y/o descalibrados, lo que provoca que haya lecturas irreales de los consumos tanto domésticos como no domésticos. Aunado a esto, de acuerdo al análisis de los recibos proporcionados por los usuarios de las 10 viviendas parte del muestreo, se detecta que el personal de SEAPABI no toma adecuadamente las lecturas llegando a considerar 0 m3 en viviendas habitadas por más de 05 habitantes.

### 4.1.2. Directriz operación y mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

Para conocer la directriz de operación y mantenimiento, se tomó información a través del módulo II y módulo III de la encuesta adjunta en Anexo N°01. Como complemento a esta información se consideró pertinente incluir la capacidad de respuesta ante las emergencias y evaluar con ensayos no destructivos la resistencia de las estructuras principales en este caso captación y reservorio. Los principales componentes para conocer esta directriz son:

Operación

- Dosificación de cloro para cloración en el reservorio: de acuerdo al volumen de agua, tiempo de llenado del reservorio y concentración del cloro.

- Cloro residual en la red de distribución: mínimo 0.5 mg/L de acuerdo a la OS 020.

- Capacidad de respuesta ante emergencias: Inmediato y por orden de prioridad según magnitud de la emergencia.

Mantenimiento

    - Dosificación de cloro para desinfección de la captación y reservorio: De acuerdo a volumen, concentración, peso de cloro, porcentaje de cloro libre y tiempo de contacto según la estructura.

    - Frecuencia  de limpieza: Trimestral y/o semestral

    - Resistencia del concreto: de acuerdo a la resistencia a compresión a la edad del concreto,  a los 28 días y coeficiente que depende de tipo de cemento.

a.  Actividades de operación y mantenimiento

De acuerdo a la información recabada por la encuesta de diagnóstico y contraste con información de campo, la operación y mantenimiento del sistema es regular, sin embargo, el principal problema es que sólo hay una persona que conoce el sistema de agua potable por completo, lo que limita al resto del personal en el momento de atender una emergencias. Aunado a ésto, los operadores no reciben capacitaciones o actualización de normativa nueva en referencia a saneamiento, lo que repercute directamente en la calidad de servicio que se brinda a la población del casco urbano de Baños del Inca.

La unidad de gestión no cuenta con un plano actualizado del sistema de agua potable, especialmente de la red de distribución, lo cual limita la propuesta de intervenciones de soluciones a corto plazo e incluso a proyectos integrales a futuro.

No se cuenta con registros actualizados y ordenados de las actividades operación, mantenimiento del sistema, por lo que las actividades que los técnicos de campo siguen a diario no guardan un orden y esto genera un inadecuado servicio pues incluso para la distribución de agua, se ha sectorizado a criterio del técnico más antiguo pero no se sectoriza siguiendo un criterio técnico que permita optimizar el servicio para toda la ciudad.

Los procesos de Cloración y desinfección del sistema de agua potable, son inadecuados en frecuencia y cantidad de cloro utilizado.

Se pudo verificar que sólo algunos de los operadores cuentan con indumentaria antigua y no cuentan con EPP´s completos, lo cual limita notablemente la ejecución de las tareas asignadas por ser un riesgo para su salud.

Al notar este problema en campo, dentro de los documentos proporcionados por SEAPABI se constató que no hay un plan de seguridad y salud en el trabajo.

La capacidad de respuesta para la atención de emergencias, se retrasa por siempre estar supeditada a que el técnico de campo que conoce el sistema indique los puntos a intervenir.

b. Reporte de cloro residual

De la información proporcionada por el Laboratorio de la Municipalidad distrital de Baños del Inca, se tienen 06 puntos de medición de cloro residual durante el año 2015. De lo que se puede discriminar lo siguiente:

En la Parte alta, cuyo punto de medición fue Esq. Jr. Progreso. Pje Guadalupe, el 78.82% del total de 85 mediciones del año 2015 en este mismo punto, que equivalen a 67 mediciones, se encuentran por debajo del límite indicado por la OS 020 que es 0.5 mg/L. Mientras que sólo el 21.18% tienen resultados sobre los 0.50 mg/ L.

En la parte media, cuyos puntos de medición fueron: el Grifo Agusa ubicado en la Av. Manco Cápac a la entrada de Baños del Inca,  Jr, Yahuarhuaca cerca de carretera Llacanacora y el mercado de abastos de Baños del Inca,se tiene:

En el primer punto (Grifo), el 76.92% de las 52 mediciones que se hicieron en el año 2015, no cumplen con el mínimo de concentración de cloro residual, y sólo el 23.08% está relativamente sobre el límite mínimo 0.5 mg/L.

En el segundo punto (Jr. Yahuarhuaca), el 80.56% de las 36 mediciones hechas en este punto durante el año 2015, no cumple con el mínimo de cloro residual, mientras que tan sólo el 19.44% sí cumple.

Finalmente, el tercer punto (Mercado), de las 153 mediciones hechas durante el año 2015, se tiene que 120 no cumplen con el mínimo de cloro residual, lo cual equivale al 78.43%; tan sólo 33 mediciones están sobre el límite lo cual significa que el el 21.57% sobrepasa 0.5 mg/L.

En la parte Baja, cuyos puntos de medición fueron Prol. Pachacutec (Familia Gutiérrez) y la Urb. Hurtado Miller (Familia Yopla), se tiene que en el primer caso de las 78 mediciones, 58 de ellas están por debajo de 0.5 mg/ L, lo cual equivale a 74.36%, esto implica que sólo 20 mediciones equivalentes al 25.64% cumplen porque están sobre los 0.5 mg/L; en el segundo caso de las 51 mediciones, 40 de ellas no cumplen, es decir, 78.43% y las 11 restantes que equivalen a 21.57% sí están sobre los 0.5 mg/L.

Lo que se puede analizar es que en la parte alta y con más razón el Pasaje Guadalupe que es la zona más cercana al reservorio, debería haber mayor concentración de cloro, en un promedio de mínimo 1 mg/L; sin embargo, no es así debido a que la cantidad de cloro que colocan en el tanque de 600 litros del reservorio, es insuficiente. Si en la parte alta, no se cumple con la concentración de cloro residual, se ha de suponer que en la parte baja, la concentración llegará a ser cero casi todo el tiempo y en las zonas intermedias, se mantiene por debajo de los 0.5 mg/L.

Se debe aumentar la dosis de cloro a colocar en el reservorio para equilibrar estos resultados.

      - Medición de cloro residual

De los 07 puntos donde se midió el cloro residual, se detectó que en los puntos bajos de la red, la concentración de cloro es 0 mg/L y en los altos más cercanos al reservorio donde debería ser 1 mg/L, tienen 0.7 mg/L; lo que significa en primera instancia que la dosis de cloro utilizada en la cloración no es la adecuada, sin embargo, se debe tener en cuenta que un probable problema puede suscitarse a lo largo de la línea de aducción es 162.22m; por algún agente contaminante externo e interno; en el recorrido de este tramo se verificó que hay fugas, por lo que se presume como causal esta situación.

      - Dosis de cloración y desinfección

Según las dimensiones de las estructuras captación y reservorio, las dosificaciones deberían ser:

Tabla N° 60.- Dosis recomendada para desinfección y cloración

| Estructura | Dosis de cloro para desinfección | Dosis de cloro para cloración |
| --- | --- | --- |
| Captación | 96.631 Kg | - |
| Reservorio | 14.11 Kg | 1.84 Kg de cloro. |

En ambos procesos, cloración y desinfección, el personal que interviene debería contar con equipo de protección personal y colectiva completa y adecuada.

e. Prueba del esclerómetro

De los resultados que se obtuvieron para las estructuras de la captación y reservorio, las resistencias obtenidas son adecuadas ya que son mayores a la resistencia esperada teóricamente en el año 40 que es 222.036 kg/cm2.

Tabla N° 61. Resultados de prueba del esclerómetro

| Estructura | Resistencia del concreto esperada a los 42 años según f´c a los 28 días = 175 kg/cm2 (Recomendada por norma E 060) y temperatura promedio de la zona | Resistencia hallada mediante prueba del esclerómetro en el año 40 |
| --- | --- | --- |
| Captación | 222.036 kg/cm2 | 678.75 kg/cm2 |
| Reservorio |  | 650 kg/cm2 |

### 4.1.3. Directriz gestión administrativa del sistema de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Baños del Inca.

Para conocer la directriz de gestión administrativa, se tomó información a través del módulo II de la encuesta adjunta en Anexo N°01. Como complemento a esta información se consideró necesario solicitar el padrón de usuarios, actualizar el plano del sistema de agua potable, recibos de agua, plan operativo anual y presupuesto operativo anual. Los principales componentes para conocer esta directriz son:

- Padrón de usuarios: Debe diferenciar usuarios activos e inactivos según tipo de uso.

- Planos del sistema de agua potable existente debe estar actualizado.

- Plan operativo anual y presupuesto operativo anual debe estar aprobado por operador.

- Recibos de agua: Con Lecturas de consumo coherentes y tarifa adecuada.

- Personal: Debe estar capacitado y tener experiencia.

De acuerdo a los resultados de la encuesta e información solicitada a SEAPABI, se sabe que la gestión administrativa es deficiente pues no cuenta con información actualizada que es necesaria como:

El padrón de usuarios se encuentra desactualizado y no diferencia usuarios domésticos de no domésticos. De lo procesado, se tiene:

Tabla N° 62.- Número de usuarios domésticos y no domésticos

| RESUMEN DE PADRÓN DE USUARIOS |  |
| --- | --- |
| TIPO DE USUARIO | NÚMERO DE USUARIOS |
| Doméstico | 1954 |
| No doméstico | 121 |
| TOTAL | 2075 |

Al no tener un inventario de los usuarios con diferentes tipos de uso de agua (industrial, comercial, etc), no se cobra lo que realmente corresponde a los usuarios industriales y comerciales que consumen más agua.

El plan operativo anual y el presupuesto operativo anual de la unidad de gestión municipal SEAPABI no están aprobados con ordenanza municipal que permita dar la formalidad del caso. De acuerdo al balance presupuestal, los ingresos son menores a los egresos indicados en el presupuesto operativo anual, es decir, la recaudación de las cuotas no cubre todos los gastos tanto administrativos y técnicos que demanda la unidad de gestión como operador del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

Los recibos de agua verificados muestran lecturas de consumo que no compatibilizan con el consumo real de las viviendas, por lo tanto, el cobro es inadecuado y genera pérdida de ingresos para la unidad de gestión municipal.

Asimismo, es recomendable que el jefe de toda unidad de gestión municipal tenga la formación académica y experiencia en saneamiento para que cuente con criterios técnicos que faciliten la administración, operación y mantenimiento del sistema; este requisito no se cumple en SEAPABI, y es una debilidad grande porque el sistema prácticamente se administra a criterio del operador con mayor experiencia más no hay capacitaciones continuas para reforzar y corregir aspectos en la materia.

# CAPÍTULO 5

## 5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a.  Conclusiones

- Los componentes de las directrices condiciones hidráulicas, operación y mantenimiento y gestión administrativa, a tomar en cuenta para determinar la sostenibilidad, son: oferta hídrica, volumen de almacenamiento del reservorio, presiones, cloro residual en la red de distribución y cuota a pagar por m3 según tipo de usuario. En el caso específico de la ciudad de Baños del Inca, se determinó que el abastecimiento de agua potable no es sostenible.

- Para determinar la directriz de las condiciones hidráulicas, se consideraron los siguientes componentes:

Para Captación:

- Oferta hídrica: El caudal de la fuente será igual o mayor a la demanda.

- Demanda: Caudal máximo diario (Qmd), considerando:

Dotación: De acuerdo a estudio de registros de consumos basados en información estadística y en caso no haya este estudio considerar mínimamente lo recomendado por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

K1: A partir de lecturas de consumo diarias en un registro de un año, se halla el cociente de dividir el consumo máximo diario entre el consumo promedio diario. De no existir data adecuada para este cálculo, considerar 1.3.

K2: A partir de lecturas de consumo horarias en un registro de un año, se halla el cociente de dividir el consumo máximo horario entre el consumo promedio diario. De no existir data adecuada para este cálculo, el RNE recomienda considerar un valor en el rango de 1.8 a 2.5.

- El tiempo de retención en la cámara húmeda: de 3 a 5 minutos del caudal máximo diario.

- Canastilla: El diámetro será 2 veces el diámetro de la tubería de salida y la longitud mayor a 3 veces el diámetro de la tubería de salida y menor a 6 veces este diámetro.

Para Línea de conducción

- Velocidad mínima: 0.6 m/s

- Velocidad máxima: 5 m/s

- Válvulas de purga y aire ubicadas adecuadamente en puntos bajos y altos respectivamente.

Para reservorio:

- Volumen de regulación: Se calculará con el diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, en caso no se pueda realizar este estudio se asumirá de 20 a 25% del caudal promedio para sistemas por gravedad.

- Válvula flotador: Verificar si el reservorio cuenta con esta válvula ya que es necesaria para regular el nivel del agua dentro del tanque.

Para Red de distribución:

- Presión dinámica mínima: 10 m.c.a.

- Presión estática máxima: 50 m.c.a. en cualquier punto de la red.

- Velocidad máxima: 3 m/s

- Válvulas de aislamiento distribuidas con una distancia máxima de 500m.

Para conexiones domiciliarias:

- Micromedidores en perfecto estado.

Según la directriz de las condiciones hidráulicas planteada, el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca, no es sostenible porque:

- Hay déficit de agua en un 29.08% dado que la oferta hídrica es menor a la demanda en 6.98 l/s.

- Hay un 40% de pérdidas de agua en la línea de conducción.

- Las dimensiones de las estructuras (captación y reservorio) no están acorde a la necesidad de la población.

- Las presiones a lo largo de la red de distribución están entre 10 y 50 mca, solamente en el caso de dos nodos uno al principio de la red por poca diferencia de alturas, el nodo J-2, ubicado en la en la Av. Manco Cápac, con una presión de 6.52mca, y el otro nodo J-152, ubicado en la parte baja, en el BIM Zepita, con una presión de 0.57mca; en este caso se deduce que este resultado sería  por tratarse de una conexión larga de 413m y tener un diámetro pequeño. Los nodos J-152, J-208, J-209, J-210, J211, J-246, J-247 y J-248 tienen presiones entre 50 a 54 mca pero la clase de la tubería de este sector pueden soportar estas ligeras variaciones.

- Los micromedidores en un 50% están inservibles.

Sin embargo, se obtuvo un resultado aceptable de la velocidad en la línea de conducción, 0.74 m/s, que es mayor a la velocidad mínima 0.60 m/s recomendada por la norma OS 10 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- La directriz de operación y mantenimiento, considera los siguientes componentes:

Operación

- Libre acceso a la captación y reservorio.

- Dosificación de cloro para cloración en el reservorio: de acuerdo al volumen de agua, tiempo de llenado del reservorio y concentración del cloro.

- Cloro residual en la red de distribución: mínimo 0.5 mg/L de acuerdo a la OS 020.

- Capacidad de respuesta ante emergencias: Inmediato y por orden de prioridad según magnitud de la emergencia.

Mantenimiento

- Dosificación de cloro para desinfección de la captación y reservorio: De acuerdo a volumen, tiempo de contacto, concentración, peso de cloro y porcentaje de cloro libre.

- Frecuencia  de limpieza: Trimestral y/o semestral.

- Resistencia del concreto: de acuerdo a la resistencia a compresión a la edad del concreto a los 28 días, al año de estudio y coeficiente que depende de tipo de cemento.

Según la directriz de la operación y mantenimiento planteada, el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca, no es sostenible porque:

- El acceso a la captación es restringido pues se encuentra en propiedad privada, lo que imposibilita realizar actividades de monitoreo, operación y mantenimiento de la fuente de agua.

- La Dosis de cloro en el proceso de cloración, es insuficiente pues actualmente se coloca 1.5 kg y debería ser 1.84 kg.

- La Dosis de cloro en el proceso de desinfección, es insuficiente dado que se coloca 8 kg tanto en captación como reservorio y debería aplicarse 96.63 kg y 14.11 kg respectivamente.

- Existen agentes contaminantes en el tramo de la línea de aducción, comprobado por tener un valor bajo de cloro residual en la primera vivienda de la red.

- No se cumple con la cantidad del cloro residual mínimo recomendado según norma que es 0.5 mg/L; de los 07 puntos donde se midió el cloro residual, se detectó que en los puntos bajos de la red, la concentración de cloro es 0 mg/L y en los altos más cercanos al reservorio donde debería ser 1 mg/L, tienen 0.7 mg/L.

- Del reporte de cloro residual del 2015, se tiene:

En la Parte alta, cuyo punto de medición fue Esq. Jr. Progreso. Pje Guadalupe, el 78.82% de las 85 mediciones, se encuentran por debajo de 0.5 mg/L. Mientras que sólo el 21.18% tienen resultados sobre los 0.50 mg/ L.

En la parte media, cuyos puntos de medición fueron: el Grifo Agusa ubicado en la Av. Manco Cápac a la entrada de Baños del Inca,  Jr, Yahuarhuaca cerca de carretera Llacanacora y el mercado de abastos de Baños del Inca,se tiene:

En el primer punto (Grifo), el 76.92% de las 52 no cumplen con el mínimo de concentración de cloro residual, y sólo el 23.08% está relativamente sobre el límite mínimo 0.5 mg/L.

En el segundo punto (Jr. Yahuarhuaca), el 80.56% de las 36 mediciones hechas en este punto durante el año 2015, no cumple con el mínimo de cloro residual, mientras que tan sólo el 19.44% sí cumple.

Finalmente, el tercer punto (Mercado), de las 153 mediciones el 78.43% no cumplen con tener mínimamente 0.5 mg/L de cloro residual.

En la parte Baja, cuyos puntos de medición fueron Prol. Pachacutec (Familia Gutiérrez) y la Urb. Hurtado Miller (Familia Yopla), se tiene que en el primer caso de las 78 mediciones, el 74.36% están por debajo de 0.5 mg/L, y en el segundo caso de las 51 mediciones, el 78.43% están por debajo de los 0.5 mg/L.

Cabe indicar que se tuvo un resultado aceptable en la resistencia del concreto en la estructura de captación y el reservorio, pues resultaron ser 678.75 kg/cm2 y 650 kg/cm2 respectivamente, valores mayores a la resistencia esperada para el año 2016 que era 222.09 kg/cm2.

- La directriz de gestión administrativa, contempló los siguientes componentes:

- Padrón de usuarios: Debe diferenciar usuarios activos e inactivos según tipo de uso.

- Planos del sistema de agua potable existente debe estar actualizado.

- Plan operativo anual y presupuesto operativo anual debe estar aprobado por operador.

- Recibos de agua: Con Lecturas de consumo coherentes y tarifa adecuada.

- Personal: Debe estar capacitado y tener experiencia.

Según la directriz de la gestión administrativa planteada, el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Baños del Inca, no es sostenible porque:

- El padrón de usuarios se encuentra desactualizado y no diferencia usuarios domésticos de no domésticos. Actualmente, hay 2075 usuarios de los cuales 1954 son domésticos y 121 son no domésticos.

- No se cuentan con planos actualizados del sistema de agua potable.

- El plan operativo anual y el presupuesto operativo anual de la unidad de gestión municipal SEAPABI no están aprobados con ordenanza municipal que permita dar la formalidad del caso.

- Los ingresos económicos (S/ 542,579.21) de SEAPABI son menores a los egresos (S/ 913,358.00) indicados en el presupuesto operativo anual, hay un déficit de S/ 370,778.79 por lo que la recaudación de las cuotas no cubre todos los gastos tanto administrativos y técnicos que demanda la unidad de gestión como operador del sistema de agua potable de la ciudad de Baños del Inca.

- Los recibos de agua verificados muestran lecturas de consumo que no compatibilizan con el consumo real de las viviendas, por lo tanto, el cobro es inadecuado y genera pérdida de ingresos para la unidad de gestión municipal.

- Personal técnico, administrativo y operativo necesita ser capacitado en temas de agua y saneamiento, gestión, operación y mantenimiento.

b. Recomendaciones

Generales:

- Se debe incluir en las metodologías de evaluación de los sistemas existentes de agua potable en el ámbito urbano, la directriz de condiciones hidráulicas pues componentes como caudal, volumen del reservorio y presión inciden directamente en el servicio prestado al usuario.

- En los sistemas de agua potable se debe instalar sistemas de medición y registro continuo de volúmenes, caudales, presiones a fin de poder conocer y cuantificar las pérdidas de agua.

- Cuando se tiene micromedición en el sistema de agua potable, es necesario haya un banco de medidores donde se pueda realizar la revisión y calibración respectiva.

- Se deben establecer zonas de presión y sectorizar la red de distribución a fin de tener un mejor control en la operación y mantenimiento.

- Los operadores de los sistemas de agua potable deben conformarse según población a atender, la clasificación será considerando Unidad de gestión, operador especializado o EPS.

- El personal técnico y administrativo encargado de administrar y operar un sistema de agua potable debe estar debidamente capacitado en la materia de su competencia.

Para el caso específico del abastecimiento de la ciudad de Baños del Inca:

Respecto a la directriz de condiciones hidráulicas:

- La municipalidad distrital de Baños del Inca debe elaborar un proyecto integral exclusivo para la ciudad de Baños del Inca, ámbito urbano, donde se mejore todo el sistema de agua potable.

- La Unidad de gestión municipal deberá solicitar a la Autoridad Local del Agua Cajamarca, se haga una inspección de campo para que se verifique los derechos de uso del agua otorgados del manantial “Succhapuquio” pues esta fuente tiene actualmente dos tipos de usos: poblacional e industrial; siendo el uso poblacional el que debería tener prioridad.

- La Unidad de gestión municipal  debe colocar macromedidores en el reservorio a fin de conocer los volúmenes de ingreso y salida así como medir los niveles de agua almacenada.

- La Unidad de gestión debe inspeccionar continuamente la línea de conducción para identificar las conexiones clandestinas que afectan el abastecimiento del agua.

Respecto a la directriz de operación y mantenimiento:

- La administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable de Baños del Inca debe estar a cargo de una EPS pequeña, en caso se proyecte abastecer al 100% de la población urbana de la ciudad ya que ésta sobrepasa los 15000 habitantes.

- La municipalidad distrital de Baños del Inca debe hacer alianzas estratégicas con EPS, entidades público o privadas a fin de mejorar las capacidades técnico-operativas y de servicio.

- La Unidad de gestión municipal debe reemplazar las tuberías de asbesto cemento por tuberías de PVC para mejorar la conducción y salvaguardar la salud del usuario.

- El plan operativo anual de la UGM-SEAPABI debe contemplar cronograma de limpieza, desinfección y cloración del sistema, dosificaciones de cloro, así como frecuencia de calibración de medidores.

- La Unidad de gestión debe implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo y proveer de EPP´s al personal de operación y mantenimiento.

Respecto a la directriz de gestión administrativa:

- La Unidad de gestión debe establecer una tarifa que cubra gastos administrativos, operativos y de emergencias que propicie la sostenibilidad y autonomía financiera.

- La estructura orgánica de SEAPABI debe ser funcional y operativa, de manera que exista una adecuada supervisión y cumplimiento de actividades.

- Se debe capacitar continuamente al personal técnico, operativo y administrativo de la Unidad de gestión para brindar un mejor servicio al usuario.

- La Unidad de gestión municipal debe realizar campañas de sensibilización del uso del agua.

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chávez Jiménez,A 2013. “Propuesta Metodológica para la identificación de medidas de Adaptación al Cambio Climático en Sistemas de Recursos Hídricos” Tesis (Doctoral), E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (UPM).

- Agüero. R 2003 Agua potable para poblaciones rurales, sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento SER (servicio educativo rural).

- Medina Chávez,A.2009. “Diagnostico de la infraestructura, Gestión, Operación y mantenimiento de los servicios de agua de consumo humano de cinco caseríos del distrito de Celendín, Cajamarca”

- ASTM 805, ASTM Book of Standards (American Society for Testing and Materials), West Conshohoken, PA, Vol. 04.02.

- De La Pama Pedrosa, B. 2011 “Metodología de evaluación e identificación de políticas de adaptación al cambio climático en la gestión de recursos hídricos”

- CARE Perú 2008. “Diagnóstico de Saneamiento Integral de la región Cajamarca” 66 pp.

- Carmona Mantilla, N. 2014. “Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable del Centro Poblado Otuzco- Distrito de Los Baños del Inca”. Tesis Ing. Hidráulico, Cajamarca-Perú, UNC.149 p.

- Compendio “Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento - SIRAS 2010" .Cajamarca. Consultado el 30 de abril 2016. Disponible en http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/36986189.pdf

- Compendio Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento (SIRAS) 2010 Gobierno RegionaL Cajamarca. 100pp

- Cuestionario sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural. Consultado el 20 de junio. Disponible en http://sellomunicipal.midis.gob.pe/wp-content/uploads/2016/01/Manual-para-aplicacio%CC%81n-de-encuesta-agua-saneamiento-final-MCVS.pdf

- Decreto Supremo Nº 031-2008-VIVIENDA.Consultado el 10 de jun.2016. Disponible en http://www.sedapal.com.pe/contenido/031-2008-VDA%20(30.11.2008).pdf

- Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado del Centro Poblado Cruz de Médano – Lambayeque. Consultado el 15 de mayo 2016. Disponible en http://cybertesis.urp.edu.pe/urp/2008/olivari_op/pdf/olivari_op-TH.4.pdf

- Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural. Resolución Ministerial N°184-2012-VIVIENDA. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 42 pp.

- Ley de Modernización de servicios de saneamiento N°30045. Consultada el 29 de abril http://www.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/LeyN30045.pdf

- Ley No 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Lima, Perú 2010. 81 pp.

- Meneses Miranda Alejandro. 2007 “Diagnóstico y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la localidad del Municipio de Zamora Michoacán. México”

- Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. Dirección General de Salud Ambiental Ministerio de Salud Lima – Perú 2011. Ministerios de salud 45 pp.

- Roger Agüero Pittman, 1997. Agua potable para poblaciones rurales, Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, Lima, 165p.

- SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú), Datos Históricos a nivel Nacional, Cajamarca,Estación Weberbauer, 2014. Consultado el 20 set 2016. Disponible en http://www.peruclima.pe/

- Servicios de agua potable y saneamiento en el Perú: beneficios potenciales y determinantes de éxito. Consultado el 30 de abril del 2016. Disponible en  http://www.bvsde.paho.org/cursoa_desastres/diplomado/curso2/tema2.pdf (PNUD, 2004)

- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338 DECRETO SUPREMO Nº 023-2005-VIVIENDA.

- Transferencia de Modelo de Gestión Sostenible en Agua y Saneamiento Rural en la Región Cajamarca, Lima, agosto 2011.50pp

# 7. ANEXOS

## 7.1. Panel Fotográfico

Figura N° 23. Interior de la captación donde se verifica la tubería de salida de 8”.

Figura N° 24. Interior de la caja de válvulas, se aprecia la tubería de salida antigua de fierro galvanizado de 6”.

Figura N° 25. Interior de la caja de válvulas, se aprecia la tubería de salida de PVC de 8”. Actualmente, está en uso.

Figura N° 26. Bomba que utilizan los propietarios de la casa (Familia Correa) para abastecerse de agua directamente del manantial “Succhapuquio”.

Figura N° 27. Pase aéreo de PVC de 8” en mal estado.

Figura N° 28. Reservorio Mayopata de 200 m3, donde se aprecia el tanque dosificador de cloro de 600 litros y la caja de válvulas.

Figura N° 29. Vista del Interior del reservorio donde se aprecian la tubería de llegada, tubería de rebose y tubería de salida. En color blanco, se ve la aplicación el cloro por goteo.

Figura N° 30. Reunión con personal de SEAPABI para actualización de plano de red de distribución.

Figura N° 31. Toma de lectura en uno de los 10 medidores.

Figura N° 32. Medidores en mal estado

Figura N° 33. Medición de presiones en conexiones domiciliarias en la parte baja.

Figura N° 34. Medición de caudales en las conexiones domiciliarias.

Figura N° 35. Medición de cloro residual parte alta

Figura N° 36. Prueba del esclerómetro en el reservorio.

Figura N° 37. Reporte del técnico Sr. Julio Chucchucán, de ruptura de tubería en la línea de conducción.

Figura N° 38. Personal de SEAPABI atendiendo la emergencia por ruptura de tuberías en la línea de conducción.

## 7.2. Carta N°176-2016-MDBI/USS

## 7.3. Carta N°326-2016-MDBI/SGSP

## 7.4. Encuesta de diagnóstico del sistema de agua potable adaptada al ámbito urbano.