UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

TESIS

“DOSIFICACIÓN DE POLÍMEROS CATIÓNICOS EN LOS PRESEDIMENTADORES PARA DISMINUIR ALTAS TURBIEDADES CASO CAPTACIÓN - RÍO RONQUILLO – CIUDAD DE CAJAMARCA”

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO CIVIL

Presentado por:

Bach. ANTONY JAVIER MEREGILDO SARMIENTO

Asesor:

M. Cs. Ing. LUIS VÁSQUEZ RAMÍREZ

CAJAMARCA – PERÚ

2018

# AGRADECIMIENTO

A Dios.

Por darme salud y bienestar para poder realizar esta investigación.

A todos los técnicos e ingenieros de la EPS SEDACAJ SA

Que me apoyaron para la realización de mi tesis. En especial al Técnico Pompa y a los ingenieros Chávez y Narro. Muchas gracias por su apoyo y enseñanzas.

Al ingeniero Luis Vásquez Ramírez.

Por su apoyo incondicional en la ejecución y desarrollo de este trabajo de investigación. Sin sus sugerencias este trabajo no habría llegado a buen nivel.

# DEDICATORIA

A mis padres, María Justa y Tomás.

Por sus enseñanzas, por mi educación y por la clase de persona que soy ahora.

Sin ustedes esto nunca habría sido posible.

A mis hermanos, Patty y Jonel.

Para ustedes que siempre confiaron en mí. Los amo demasiado.

# CONTENIDO

AGRADECIMIENTO	i

DEDICATORIA	ii

CONTENIDO	iii

ÍNDICE DE TABLAS	v

INDICE DE FIGURAS	vi

RESUMEN	viii

ABSTRACT	ix

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	10

1.1.	Formulación del Problema	11

1.2.	Justificación de la Investigación	11

1.3.	Alcances	11

1.4.	Objetivos	11

a)	Objetivo General	11

b)	Objetivos Específicos	11

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	12

2.1.	Bases Teóricas	12

a)	Turbiedad o Turbidez	12

b)	Partículas en Suspensión	14

c)	Coagulación / Floculación	17

d)	Polímeros Catiónicos	20

e)	Concentración Química	22

f)	Prueba De Jarras	23

g)	EPS SEDACAJ S.A.	24

h)	Captación Río Ronquillo	24

2.2.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS	25

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS	27

3.1.	TOMA DE MUESTRAS	27

3.2.	PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS	27

3.3.	MATERIALES	27

3.4.	PROCEDIMIENTO	28

3.5.	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	29

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	30

4.1.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	30

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42

5.1.	CONCLUSIONES	42

5.2.	RECOMENDACIONES	43

5.3.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

ANEXOS	46

ANEXO N° 1 ENSAYOS DE PRUEBAS DE JARRAS PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE TURBIEDADES CON POLÍMERO CATIÓNICO Y SULFATOS DE ALUMINIO	47

ANEXO N° 2 HOJA TÉCNICA POLÍMERO CATIÓNICO MAGNAFLOC LT-7995	96

ANEXO N° 3 HOJA DE SEGURIDAD POLÍMERO CATIÓNICO MAGNAFLOC LT-7995	99

ANEXO N° 4 HOJA TÉCNICA SULFATO DE ALUMINIO	109

ANEXO N° 5 CUADRO DE DOSIS ÓPTIMAS CON SULFATO DE ALUMINIO PARA LOS DIFERENTES CAUDALES	113

ANEXO N° 6 PANEL FOTOGRÁFICO	115

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tiempo de Decantación de Partículas	15

Tabla 2: Coordenadas de la toma de Muestras (Captación El Ronquillo)	27

Tabla 27: Dosis óptima (mL/min) para los diferentes caudales	33

Tabla 28: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Enero 2017	34

Tabla 29: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Enero 2017	35

Tabla 30: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Febrero 2017	36

Tabla 31: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Febrero 2017	37

Tabla 32: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Marzo 2017	38

Tabla 33: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Marzo 2017	39

Tabla 34: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Abril 2017	40

Tabla 35: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Abril 2017	41

Tabla 3: Prueba de Jarras de 21620 N.T.U.	48

Tabla 4: Prueba de Jarras de 20740 N.T.U.	50

Tabla 5: Prueba de Jarras de 19120 N.T.U.	52

Tabla 6: Prueba de Jarras de 17980 N.T.U.	54

Tabla 7: Prueba de Jarras de 16970 N.T.U.	56

Tabla 8: Prueba de Jarras de 15220 N.T.U.	58

Tabla 9: Prueba de Jarras de 13980 N.T.U.	60

Tabla 10: Prueba de Jarras de 12140 N.T.U.	62

Tabla 11: Prueba de Jarras de 10080 N.T.U.	64

Tabla 12: Prueba de Jarras de 9915 N.T.U.	66

Tabla 13: Prueba de Jarras de 7236 N.T.U.	68

Tabla 14: Prueba de Jarras N°1 de 2682 N.T.U.	70

Tabla 15: Prueba de Jarras N°2 de 2682 N.T.U.	72

Tabla 16: Prueba de Jarras de 6262 N.T.U.	74

Tabla 17: Prueba de Jarras de 3981 N.T.U.	76

Tabla 18: Prueba de jarras de 1324 N.T.U.	78

Tabla 19: Prueba de Jarras de 8755 N.T.U.	80

Tabla 20: Prueba de Jarras de 5912 N.T.U.	82

Tabla 21: Prueba de Jarras de 6510 N.T.U.	84

Tabla 22: Prueba de Jarras de 15243 N.T.U.	86

Tabla 23: Prueba de Jarras N°1 de 128 N.T.U.	88

Tabla 24: Prueba de Jarras N°2 de 128 N.T.U.	90

Tabla 25: Prueba de Jarras N°1 de 323 N.T.U.	92

Tabla 26: Prueba de Jarras N°1 de 323 N.T.U.	94

# INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Doble Capa de una Partícula Coloidal	17

Figura 2: Proceso de Coagulación	18

Figura 3: Proceso de Coagulación – Floculación	19

Figura 4: Proceso de químico de Coagulación - Floculación	19

Figura 3. Policatión de amonio cuaternario	20

Figura 4: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 21620 N.T.U.	49

Figura 5: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 20740 N.T.U.	51

Figura 6: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 19120 N.T.U.	53

Figura 7: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 17980 N.T.U.	55

Figura 8: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 16970 N.T.U.	57

Figura 9: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 15220 N.T.U.	59

Figura 10: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 13980 N.T.U.	61

Figura 11: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 12140 N.T.U.	63

Figura 12: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 10080 N.T.U	65

Figura 13: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 9915 N.T.U.	67

Figura 14: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 7236 N.T.U.	69

Figura 15: Gráfica de dosis óptima N°1 para turbiedad de 2682 N.T.U.	71

Figura 16: Gráfica de dosis óptima N°2 para turbiedad de 2682 N.T.U.	73

Figura 17: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 6262 N.T.U.	75

Figura 18: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 3981 N.T.U.	77

Figura 19: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 1324 N.T.U.	79

Figura 20: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 8755 N.T.U.	81

Figura 21: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 5912 N.T.U.	83

Figura 22: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 6510 N.T.U.	85

Figura 23: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 15243 N.T.U	87

Figura 24: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°1 para turbiedad de 128 N.T.U.	89

Figura 25: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°2 para turbiedad de 128 N.T.U.	91

Figura 26: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°1 para turbiedad de 323 N.T.U.	93

Figura 27: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°1 para turbiedad de 323 N.T.U.	95

Figura 28: Solución de Polímero Catiónico al 10%	116

Figura 29: Floculadores usados en las pruebas de jarras. Soluciones de polímero al 10% y al 1%. Y Sulfato de Aluminio al 1%	116

Figura 30: Presentación en cilindro del Polímero Catiónico Magnafloc LT-7995 (1)	117

Figura 31: Presentación en cilindro del Polímero Catiónico Magnafloc LT-7995	117

Figura 32: Almacenamiento de agua recepcionada en captación del Río Ronquillo (1)	118

Figura 33: Almacenamiento de agua recepcionada en captación del Río Ronquillo (2)	119

Figura 34: Laboratorio de EPS SEDACAJ para control de calidad y pruebas de jarras.	119

Figura 35: Muestra de Agua Turbia traída de la captación del Río Ronquillo para ser ingresada al turbidímetro electrónico	119

Figura 36: Turbidímetro Electrónico	119

Figura 37: Equipos para Prueba de Jarras	120

Figura 38: Equipo N°1 para Prueba de Jarras	120

Figura 39: Equipo N°2 para Prueba de Jarras	120

Figura 40: Colocación de jarras en la máquina para el inicio de la prueba. (1)	121

Figura 41: Colocación de jarras en la máquina para el inicio de la prueba. (2)	121

Figura 42: Jarras Listas para la colocación de polímero Catiónico. (1)	122

Figura 43: Jarras Listas para la colocación de polímero Catiónico. (2)	122

Figura 44: Dosis de polímero catiónico colocadas en jeringas para proceder a iniciar la Prueba de Jarras. (1)	123

Figura 45: Dosis de polímero catiónico colocadas en jeringas para proceder a iniciar la Prueba de Jarras. (2)	123

Figura 46: Formación de los flocs. (1)	124

Figura 47: Formación de los flocs. (2)	124

Figura 48: Precipitación de los flocs hacia la base de las jarras. (1)	125

Figura 49: Precipitación de los flocs hacia la base de las jarras. (2)	125

Figura 50: Agua clarificada por la precipitación de los flocs. (1)	126

Figura 51: Agua clarificada por la precipitación de los flocs. (2)	126

Figura 52: Colocación de vasos para la recolección de muestras ya ensayadas. (1)	127

Figura 53: Colocación de vasos para la recolección de muestras ya ensayadas. (2)	127

Figura 54: Recolección de muestra ensayada en la Prueba de Jarras. (1)	128

Figura 55: Recolección de muestra ensayada en la Prueba de Jarras. (2)	128

Figura 56: Cálculo de la turbiedad residual después de la prueba de jarras. (1)	129

Figura 57: Cálculo de la turbiedad residual después de la prueba de jarras. (2)	129

Figura 58: Turbiedad Residual de 5.51 N.T.U. con turbidímetro manual	130

Figura 59: Limpieza de todos los equipos y materiales usados en la prueba de jarras	130

# RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo proponer una alternativa para disminuir las altas turbiedades que se presentan en la captación del Río Ronquillo mediante el uso de Polímeros Catiónicos. Para hallar una dosis adecuada a agregar en los presedimentadores de la Captación, se realizó una serie de tomas de muestras con turbiedades sobre los 1000 N.T.U.  para el posterior ensayo de Pruebas de Jarras para los distintos niveles de turbiedad hasta poder encontrar la dosis óptima. Así también, se pudo comprobar que el uso de polímeros catiónicos para bajas turbiedades no se desempeña de buena manera, como tampoco el uso de Sulfato de Aluminio es funcional para las turbiedades altas. Al finalizar el estudio, se logró determinar dosis óptimas de polímeros para cada nivel de altas turbiedades, así como para cada caudal que ingresa a la Captación de Río Ronquillo, que luego será llevado hacia la Planta de Tratamiento de Santa Apolonia.

Palabras Claves: Agua, Turbiedad, Polímero Catiónico, N.T.U., Dosificación, Presedimentador

# ABSTRACT

The present investigation has as objective propose an alternative to to diminish the high turbidities that appear in the catchment of the Ronquillo River by means of the use of Cationic Polymers. In order to find a suitable dose to add in the pre clarifier of the Catchment, a series of samples was taken with turbidity on the 1000 N.T.U. for the subsequent testing of jar tests for the different levels of turbidity until the optimum dose can be found. Also, it was found that the use of cationic polymers for low turbidity does not perform well, nor is the use of Aluminum Sulphate functional for high turbidity. At the end of the study, it was possible to determine optimal doses of polymers for each level of high turbidity, as well as for each flow that enters the Ronquillo River Collection, which will then be taken to the Santa Apolonia Treatment Plant.

Key Words: Water, Turbidity, Cationic Polymer, N.T.U., Dosage, Pre clarifier

# CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de los procesos y operaciones utilizados en las plantas de agua potable es la remoción de impurezas presentes en el agua, tornándola apropiada al consumo humano, garantizando condiciones de salud e higiene. Estos residuos están conformados por sólidos orgánicos e inorgánicos, algas, bacterias, coloides y otros. El material removido es principalmente retenido en los presedimentadores o en los filtros. Pero hay ocasiones en que el nivel de impurezas se vuelve muy alto y deben ser tratadas para que el agua potable pueda ser de calidad adecuada para el consumo humano.

En tiempos de máximas avenidas, en Cajamarca en los meses de noviembre a marzo, las turbiedades se elevan de manera extraordinaria. Es por esto que se necesita un proceso para disminuir estas turbiedades. En la Captación del Río Ronquillo, perteneciente a la EPS SEDACAJ, ya existe un tratamiento para disminuir turbiedades elevadas del orden menor a los 1000 N.T.U. Pero en épocas de invierno los niveles de turbiedad son inmensamente superiores a este nivel. Debido a esto se buscó un nuevo químico floculador/coagulador que se idóneo para turbiedades superiores a los 1000 N.T.U.

Para el caso de la Captación del Río Ronquillo, las lluvias intensas y la erosión en las partes alta de la cuenca, ocasiona que los niveles de turbiedad en cuerpo de agua del rio del mismo nombre aumenten considerablemente, este fenómeno natural origina que en la PTAP Santa Apolonia se utilice mayor cantidad de sulfato de aluminio para el tratamiento y que los filtros lentos tenga menor tiempo de carrera y el cambio de estos sean en menores periodos de tiempo.

Así es como se llegó al uso del Polímero Catiónico Magnafloc LT-7995 que puede tratar aguas turbias superiores a los 1000 N.TU. (hasta 21 000 N.T.U.). Ensayos a escala de laboratorio permiten determinar qué tan eficiente es un polímero como floculador y determinar la dosis exacta para disminuir las turbiedades hasta ser menores que 45 N.T.U. Una turbiedad más que aceptable para los filtros lentos con los que se cuenta en la Planta de Tratamiento de Santa Apolonia de la EPS SEDACAJ.

Es por esto que se necesita hacer Pruebas de Jarras para determinar las dosis óptimas para los distintos niveles de turbiedades en la Captación del Río Ronquillo. Ya que esto mejorará el sistema de tratamiento en general, disminuyendo el uso de sulfato de aluminio, aumentando el tiempo de vida de los filtros y así mejorar la calidad del agua.

## Formulación del Problema

¿Cuál es la dosificación de polímeros catiónicos para disminuir altas turbiedades en los presedimentadores de la captación del Río El Ronquillo de la ciudad de Cajamarca?

## Objetivos

### Objetivo General

- Determinar la dosificación de polímeros catiónicos en los presedimentadores para altas turbiedades en la captación del Río El Ronquillo del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Cajamarca.

### Objetivos Específicos

- Recolección de muestras de aguas turbias en la Captación del Río Ronquilo.

- Procesamiento y análisis de turbiedades en laboratorio.

- Interpretación de resultados.

## Justificación de la Investigación

- Mejorar el sistema de potabilización en el Sistema de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia de la Ciudad de Cajamarca

- Mejorar la eficiencia del sistema.

- Los operadores de planta tendrán herramientas en la dosificación de polímeros catiónicos.

- La empresa EPS SEDACAJ S.A. tendrá herramientas para la utilización de polímeros catiónicos para altas turbiedades en el proceso de potabilización de agua potable en el Sistema de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia.

## Alcances

La ciudad de Cajamarca, en la temporada de invierno, tiene lluvias muy intensas. Así, las turbiedades que llegan a las captaciones de agua potable son muy altas. Es por eso que se necesita encontrar la manera de disminuir estas turbiedades altas, beneficiando a los usuarios que son abastecidos por la Planta de Tratamiento de Santa Apolonia. De tal manera que puedan recibir agua potable de primera calidad y no tener problemas de desabastecimiento.

# CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

## Bases Teóricas

### Turbiedad o Turbidez

Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de transparencia de un líquido debida a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido (generalmente se hace referencia al agua), más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua, cuanto más turbia, menor será su calidad.

Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos de estos son:

- Presencia de fitoplancton, y / o crecimiento de las algas;

- Presencia de sedimentos procedentes de la erosión;

- Presencia de sedimentos suspendidos del fondo (frecuentemente revueltos por peces que se alimentan por el fondo, como la carpa);

- Descarga de efluentes, como por ejemplo escorrentías urbanas, mezclados en el agua que se analiza. (Tormo; Blanca 2015).

Según el grado de finura del material suspendido y la mayor o menos abundancia del mismo, la turbiedad se presenta al observador bajo diferentes aspectos. Para que la turbiedad aparezca es necesario que las partículas sean de cierto tamaño y suficientemente numerosas. (Alcántara 1999).

Las impurezas en suspensión en el agua pueden ser de origen mineral: arcilla, sílice, carbonato de calcio, azufre, etc. O de origen orgánico: materiales animales o vegetales finamente divididos, microscópicos. (Alcántara 1999).

#### Medición de la turbidez

La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de turbidez, o Nefelometric Turbidity Unit (NTU). (Saenz 2006)

El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. (SAENZ, C. 2006)

La unidad usada en tiempos antiguos era la Unidad de Turbidez de Jackson (Jackson Turbidity Unit - JTU), medida con el turbidímetro de vela de Jackson. Esta unidad ya no está en uso estándar. En lagos la turbidez se mide con un disco Secchi. (SAENZ, C. 2006)

Una medición de la turbidez puede ser usada para proporcionar una estimación de la concentración de TSS (Sólidos Totales en Suspensión), lo que de otra forma es un parámetro tedioso y no fácil de medir. (SAENZ, C. 2006)

#### Límite de turbidez del agua para consumo humano

Según la OMS (Organización Mundial para la Salud), la turbidez del agua para consumo humano no debe superar en ningún caso las 5 NTU (Unidades de turbidez Nefelometricas), y estará idealmente por debajo de 1 NTU. (ROMERO, J. 1996)

Los sistemas filtrantes, de las plantas de tratamiento del agua para consumo humano deben asegurar que la turbidez no supere 1 NTU* (0.6NTU para filtración convencional o directa) en por lo menos 95% de las muestras diarias de cualquier mes. A partir del 1 de enero del 2002, en los estándares de los EEUU, la turbidez no debe superar 1 NTU, y no debe superar 0.3 en 95% de las muestras diarias de cualquier mes. (ROMERO, J. 1996)

#### Efectos de una alta turbidez en el agua

Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias se vuelvan más calientes, y reduciendo así la concentración de oxígeno en el agua (el oxígeno se disuelve mejor en el agua más fría). Además, algunos organismos no pueden sobrevivir en agua más caliente, mientras que se favorece la multiplicación de otros. (DE LA LANZA, ET AL. 2000)

Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma decreciendo la actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuye a bajar la concentración de oxígeno más aún. (DE LA LANZA, ET AL. 2000)

Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos poco profundos se colmatan más rápido, los huevos de peces y las larvas de los insectos son cubiertas y sofocadas, las agallas de los peces se tupen o dañan. (DE LA LANZA, ET AL. 2000)

El principal impacto de una alta turbidez es meramente estético: a nadie le gusta el aspecto del agua sucia. Pero, además, es esencial eliminar la turbidez para desinfectar efectivamente el agua que desea ser bebida. Esto añade costes extra para el tratamiento de las aguas superficiales. Las partículas suspendidas también ayudan a la adhesión de metales pesados y muchos otros compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas. (DE LA LANZA, ET AL. 2000)

Para eliminar las partículas se recurre a los procesos de coagulación y floculación, la coagulación tiene por objeto desestabilizar las partículas en suspensión, es decir, facilitar su aglomeración. En la práctica este procedimiento es caracterizado por la inyección y dispersión rápida de productos químicos. La floculación tiene por objetivo favorecer con la ayuda de la mezcla lenta el contacto entre las partículas desestabilizadas. Estas partículas se aglutinan para formar un floc que pueda ser fácilmente eliminado por los procedimientos de decantación y filtración. (ANDÍA, Y. 2000)

Es muy importante que los procedimientos de coagulación y floculación sean utilizados correctamente, ya que la producción de un floc muy pequeño o muy ligero produce una decantación insuficiente; mientras que el agua que llega a los filtros contienen una gran cantidad de partículas de floc que rápidamente ensucian los filtros y necesitan lavados frecuentes. Por otro lado, cuando el floc es frágil, este se rompe en pequeñas partículas que pueden atravesar el filtro y alterar la calidad del agua producida. (ANDÍA, Y. 2000)

### Partículas en Suspensión

Las partículas en suspensión de una fuente de agua superficial provienen de la erosión de suelos, de la disolución de sustancias minerales y de la descomposición de sustancias orgánicas. A este aporte natural se debe adicionar las descargas de desagües domésticos, industriales y agrícolas. En general la turbiedad del agua es causada por las partículas de materias inorgánicas (arcillas, partículas de lo), en tanto que el color está formado por las partículas de materias orgánicas e hidróxidos de metal (hierro, por ejemplo). (ANDÍA, Y. 2000)

#### Tamaño de Partículas en Suspensión

Las partículas se clasifican de acuerdo a su tamaño; así las partículas con diámetro inferior a 1 micrómetro (μ m) que corresponden a partículas de materias orgánicas o inorgánicas, se depositan muy lentamente. (ANDÍA, Y. 2000). A continuación, se detalla un cuadro en el que se presenta a título ilustrativo valores de la "velocidad de sedimentación" correspondiente a partículas de peso específico 2,65 g/cm3 y a una temperatura del agua de 10°C, teniendo en cuenta distintos diámetros y los tiempos necesarios para sedimentar 0,3 m. (ANDÍA, Y. 2000)

Tabla 1: Tiempo de Decantación de Partículas

| D (mm) | Clasificación | Velocidad de Sedimentación (mm/s) | Tiempo para Sedimentar 0.3 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | Grava | 1000.00 | 0.3 segundos |
| 1.0 | Grava | 100.00 | 3.0 segundos |
| 0.1 | Arena Gruesa | 8.00 | 38 segundos |
| 0.01 | Arena Fina | 0.154 | 33 minutos |
| 0.001 | Bacterias | 0.00154 | 35 horas |
| 0.001 | Coloides | 0.0000154 | 230 días |
| 0.0001 | Coloides | 0.000000154 | 63 años |

Fuente: SEDAPAL. Tratamiento de Agua: Coagulación y Floculación.

Se observa fácilmente que, a la misma densidad, las partículas más pequeñas tienen un tiempo de duración de caída más grande, esto imposibilita la decantación sin la adición de un factor externo. (ANDÍA, Y. 2000)

#### Coloide

Son suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación natural, son sustancias responsables de la turbiedad y del color del agua. (ANDÍA, Y. 2000)

#### Afinidad de Partículas Coloidales por el Agua

Las partículas coloidales se caracterizan por ser hidrofílicos (tienen afinidad por el agua) e hidrófobos (es decir que rechazan al agua), los primeros se dispersan espontáneamente dentro del agua y son rodeados de moléculas de agua que previenen todo contacto posterior entre estas partículas; las partículas hidrofóbicas no son rodeados de moléculas de agua, su dispersión dentro del agua no es espontáneo por lo que requiere de la ayuda de medios químicos y físicos. (ANDÍA, Y. 2000)

Las partículas hidrófobas son en general partículas de materias inorgánicas mientras que las hidrofílicas son materias orgánicas; en realidad solo un poco son las partículas que son exclusivamente hidrofilicas o hidrofóbicas; se obtienen más bien partículas hidratadas a los diferentes grados. (ANDÍA, Y. 2000)

La carga eléctrica y la capa de agua que rodean las partículas hidrófilas tienden a desplazar las partículas unas de otras y, en consecuencia, los estabiliza entro de la solución. (ANDÍA, Y. 2000)

#### Carga Eléctrica y Doble Capa

Dentro del Agua Superficial, las partículas coloidales, son las causantes de la turbiedad y del color por lo que el tratamiento del agua está orientado a la remoción de estas partículas; estas poseen normalmente una carga eléctrica negativa situado sobre su superficie. Estas cargas llamadas cargas primarias, atraen los iones positivos del agua, los cuales se adhieren fuertemente a las partículas y atraen a su alrededor iones negativos acompañados de una débil cantidad de iones positivos (Fig. N°1). (ANDÍA, Y. 2000)

Figura 1: Doble Capa de una Partícula Coloidal

### Coagulación / Floculación

La coagulación/floculación es un proceso químico unitario empleado en el tratamiento de aguas que persigue alterar el estado de los sólidos filtrables y en suspensión para facilitar su separación mediante sedimentación. Una suspensión coloidal es un conjunto de partículas de pequeña dimensión (del orden de mili- y decena de micras) que soportan cargas eléctricas del mismo signo repartidas en su superficie. Estas partículas en suspensión forman parte de las impurezas del agua causantes de turbidez y color (por ejemplo, arenas, arcillas, cienos, partículas orgánicas...) y se caracterizan por su gran estabilidad ya que las repulsiones electrostáticas entre los coloides impiden su agregación en partículas mayores sedimentables. (BAILEY, ET AL. 2012)

La coagulación en una operación consistente en neutralizar las cargas eléctricas de una suspensión coloidal. De esta forma dejan de actuar las fuerzas de repulsión y las partículas coloidales comienzan a agregarse. Los productos químicos que suelen utilizarse para favorecer la coagulación de las partículas coloidales suelen ser sales de hierro y aluminio ([(Al2(SO4)3)], [(Fe2(SO4)3)], [FeCl3]). (BAILEY, ET AL. 2012)

Figura 2: Proceso de Coagulación

La floculación es una operación basada en la agregación de las partículas coloidales previamente desestabilizadas en la etapa de coagulación, formando partículas de mayor tamaño (flóculos) que permitan su sedimentación. La formación de estos flóculos se favorece con la adición de polielectrolitos que se caracterizan por moléculas orgánicas poliméricas que son ionizables. Estos compuestos forman puentes entre las partículas, dando lugar a fenómeno de floculación con partículas de mayor tamaño que resultan sedimentables. (ANDÍA, Y. 2000)

Figura 3: Proceso de Coagulación – Floculación

Figura 4: Proceso de químico de Coagulación - Floculación

### Polímeros Catiónicos

Son productos líquidos viscosos que mejora el proceso de separación y remoción de contaminantes del agua para consumo humano y aguas residuales provenientes de la actividad industrial, pesquera y minera. (PLESCH, P. 2016)

La necesidad de abastecer agua para uso y consumo humano, que cumpla con las características organolépticas, microbiológicas y químicas establecidas por la normativa, ha obligado a la implementación de mejoras en los tratamientos de potabilización. En este contexto se hace necesario que, cuando se aplican estos tratamientos, sean utilizados productos químicos específicos, que no presenten efectos potenciales adversos a la salud. (ANIQ. 2007)

#### Policloruro de Dialildimetilamonio (Magnafloc LT-7995)

Es un policatión que contiene un grupo de amonio cuaternario cuya estructura se representa en la Figura 3. Se caracteriza por su alta solubilidad, alta densidad catiónica, ser no tóxico y tener un bajo coste. Se utiliza ampliamente en la fabricación de papel, la industria petrolífera, el refinamiento de textiles, la minería, la industria química cotidiana y el tratamiento de aguas (ANIQ. 2007)

Figura 3. Policatión de amonio cuaternario

El policloruro de dialildimetilamonio (poli-DADMAC) es un polímero que se emplea en el tratamiento de potabilización para coagular y flocular material coloidal, así como partículas suspendidas finas, para facilitar su remoción. Los poli-DADMAC se utilizan generalmente en la corriente principal de tratamiento de clarificación y filtración, donde pueden ser usados solamente como floculantes o para reforzar la acción de sales metálicas para coagular y flocular. (ANIQ. 2007)

El poli-DADMAC es manufacturado a partir del monómero del cloruro de dialildimetilamonio, por iniciación de la polimerización por radicales libres en medio acuoso; se encuentran disponibles en forma sólida y como disolución acuosa. (ANIQ. 2007)

- Nombre Químico:

Homopolímero de cloruro de 2-Propen-1-amino, N, N-dimetil-N-2-propenilo.

- Sinónimos de Nombres Comunes:

Policloruro de dialildimetilamonio.

Policloruro de dimetildialilamonio.

Poli-DADMAC.

- Fórmula Química:

-(C8H16NCl) n-

- Masa Molecular:

Típicamente en el intervalo de 20 000 a un millón.

- Propiedades Físicas:

Solución acuosa.

- Densidad:

La densidad de la disolución depende de su concentración. Un valor típico es de 1,09 g/mL para una disolución de poli-DADMAC al 40% a 20°C.

- Solubilidad en agua:

El producto es miscible en agua en cualquier concentración.

- Propiedades Químicas:

El poli-DADMAC es un material no peligroso y sin reactividad intrínseca. Sin embargo, al igual que muchos otros compuestos químicos orgánicos, es susceptible de sufrir reacciones exotérmicas si se pone en contacto con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes.

- Apariencia:

El producto es un líquido de incoloro a ámbar. Al examen visual, el poli-DADMAC no debe presentar geles u otros materiales extraños.

- Toxicidad Aguda:

Después de una ingestión oral prácticamente no es tóxico.

### Concentración Química

Soluto: Sustancia disuelta en una solución, por lo regular, presente en menor cantidad que el solvente.

Solvente: Sustancia disolvente en una solución, por lo general, presente en mayor cantidad que el soluto

En química, la concentración es la relación entre la cantidad o volumen de soluto y la cantidad de disolución. Mientras más soluto, mayor será la concentración en una solución. (SKOG, D. 2002)

La concentración en una solución cambia con cualquier acción o conjunto de acciones en relación a la cantidad de agua agregada o eliminada, la cantidad de soluto agregado y el tipo de soluto. (SKOG, D. 2002)

Es importante tener en cuenta que el color de la solución química está relacionado con la concentración. Generalmente, mientras más tenue el color, menor es la concentración. (SKOG, D. 2002)

La concentración en química se expresa de tres maneras:

- Molaridad: es la forma más usada y se calcula dividiendo los moles del soluto (cantidad) por el volumen (en litros) de la disolución.

- Molalidad: se calcula dividiendo los moles del soluto por la masa (en kilogramos) de disolvente.

- Fracción molar: se obtiene a partir de los moles de soluto dividido por los moles totales.

La concentración, también es expresado en la vida diaria por:

- La concentración en masa entre volumen (g/L), por ejemplo, los minerales medidos en gramos en un litro de agua.

- La concentración en tanto por ciento de masa C(%m/m), o sea, el porcentaje de masa que existe.

- La concentración en tanto por ciento en volumen C(%V/V), es comúnmente usado para medir el grado alcohólico de las bebidas.

#### Dilución

Una dilución se define como el acto de añadir un solvente a un soluto para reducir la concentración del soluto. El principio es el reducir la concentración Esto lo logramos añadiendo más solvente. (SKOG, D. 2002)

Existen varias estrategias para diluir.  Según la química tenemos cómo diluir soluciones de las cuales conocemos la concentración original utilizando la siguiente fórmula de dilución química molar:

C1*V1=C2*V2                                       (1)

Dónde:

C1: Concentración inicial

V1: Volumen inicial de la solución

C2: Concentración final

V2: Volumen final de la solución

La ecuación (1) sirve para ocasiones en las que se debe diluir una solución concentrada para obtener una de más baja concentración. Para diluir una solución se incrementa el volumen del solvente hasta obtener la nueva concentración. (SKOG, D. 2002)

### Prueba De Jarras

Son simulaciones de las operaciones de coagulación – floculación y decantación que se realizan en laboratorios que se producen en plantas de tratamiento de agua potable y residuales. (ANDÍA, Y. 2000)

La realización de estas pruebas consiste de un set de agitadores mecánicos controlados por un aparato que regula su velocidad y una lámpara de iluminación se, además se necesita el siguiente equipo mínimo: seis vasos de precipitados de 2000 mililitros, pipetas graduadas de 2,5, 10, 20 y 25 mililitros, phmetro o papel indicador de precisión. (ANDÍA, Y. 2000)

Se utilizan reactivos tales como sulfato de aluminios, cloruro férrico, polifosfato, y para esta investigación polímeros catiónicos, además de reactivos de análisis como pH, turbidez, color, alcalinidad y dureza.  (Andía 2000)

### EPS SEDACAJ S.A.

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima - EPS SEDACAJ S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, integrada por un capital social perteneciente a las Municipalidades Provinciales de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

El Objeto social de la Empresa es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas:

Servicios de Agua Potable

- Sistema de Producción, que comprende: captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada.

- Sistema de Distribución, que comprende: almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario: conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública, unidades sanitarias y otros.

Servicios de Alcantarillado Sanitario

- Sistema de Recolección, que comprende: Conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores.

- Sistema de Tratamiento y Disposición Final de las aguas servidas.

### Captación Río Ronquillo

Está ubicado a 2 km. Al noroeste de la ciudad con referencia a la plaza de armas, en el sector denominado “El Ronquillo”, con una cota de 2,817.7 msnm. Las estructuras de la captación construida en 1940, consiste en un dique de concreto ciclópeo y mampostería de piedra que se ubica transversalmente al río San Lucas en donde están instalados tres compuertas de tipo volante de las cuales dos son para limpieza y una para el control de ingreso de agua. (EPS SEDACAJ. 2015)

Canal de Conducción

Ubicado al margen derecho del Río Ronquillo (o Río San Lucas), canal cubierto con tapas de concreto simple con una sección transversal de forma rectangular de 0.45 x 0.40 m y con una longitud de 50 metros. (EPS SEDACAJ. 2015)

Medidor Parshall

Estructura de concreto simple de concreto armado, construido en el año 1985. (EPS SEDACAJ. 2015)

Presedimentadores

Existen 3 tanques de presedimentación de concreto simple, estructuras construidas en el año 1940. (EPS SEDACAJ. 2015)

- Presedimentador Nº 1: De forma rectangular de 9.04 x 12.02 x 1.75 m = 190.56 M3.

- Presedimentador Nº 2: De forma rectangular de 35.88 x 11.82 x 2.00 m= 848.203 M3

- Presedimentador Nº 3: De forma irregular de 29.60 x 9.32 x 1.12 m = 308.977 M3 con pantallas de concreto, cuya finalidad es de retener las partículas gruesas, además de bajar la velocidad y por rebose pasar a la primera cámara de reunión, cuyas medidas son: 1.90 x 1.20 x 1.20 m de la cual de esta cámara continua por sistema de rebose a una segunda cámara controlada por una válvula de control de 14” de diámetro hacia la línea de conducción.

## DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

- Agua potable: Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin restricción. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales.

- Polímeros: son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros.  Un polímero no es más que una sustancia formada por una cantidad finita de moléculas que le confieren un alto peso molecular que es una característica representativa de esta familia de compuestos orgánicos.

- Coagulación: La coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante el cual, neutralizando sus cargas electrostáticas, hace que las partículas tiendan a unirse entre sí.

- Floculación: La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los flóculos más grandes que tienden a depositarse en el fondo de los recipientes construidos para este fin, denominados sedimentadores.

- Turbiedad o turbidez: es la falta de transparencia de un líquido debida a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido (generalmente se hace referencia al agua), más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua, cuanto más turbia, menor será su calidad.

- Floc: Es un conglomerado de partículas sólidas que se genera a través de los procesos de coagulación y floculación. El floc está constituido en primer lugar por los sólidos que se separan del agua, así como también por los sólidos que aporta el coagulante. Más aun, en procesos de flotación con aire, la incorporación de micro burbujas también hace parte del floc.

- NTU: La unidad nefelométrica de turbidez, expresada habitualmente con el acrónimo NTU del inglés Nephelometric Turbidity Unit, es una unidad utilizada para medir la turbidez de un fluido, sólo líquidos y no aplicable a gases o atmósfera

- Presedimentador: Es una estructura de concreto armado y hierro dúctil, además de filtros y decantadores donde el lodo y otros sedimentos que ingresan a través del canal de riego, se quedarán atrapados y permitiendo que el agua fluya con menos turbiedad que la que alcanza durante la etapa invernal.

# CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

## TOMA DE MUESTRAS

Las muestras de agua turbia fueron tomadas de la captación ubicada en el Rio El Ronquillo, en épocas de máximas avenidas. Para la presente investigación las muestras fueron tomadas desde el mes de febrero del 2017 al mes de abril del mismo año. Cabe mencionar que en este año se presentó el fenómeno de El Niño Costero. La captación cuenta con las siguientes coordenadas

Tabla 2: Coordenadas de la toma de Muestras (Captación El Ronquillo)

| Este | Norte | Altura |
| --- | --- | --- |
| 772073.82 | 9208192.53 | 2818.00 |

## PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

La procedencia de la muestra es aguas arriba de la captación del Río El Ronquillo.

Región		:	Cajamarca

Provincia		:	Cajamarca

Distrito			:	Cajamarca

Centro Poblado	:	El Ronquillo

Cuenca		:	El Ronquillo

## MATERIALES

Materiales

- Bidones para toma de muestra

- Agua Turbia

- Equipo para prueba de jarras

- Polímero Catiónico

- Sulfato de Aluminio

- Probeta de 500 mL

- Probeta de 100 mL

- Probeta de 50 mL

- Beakers

- Deflectómetros

- Turbidímetro manual (0-100)

- Turbidímetro electrónico (100-25,000)

También se usaron

- Agua de la red pública.

- Jeringas

- Pipetas

- Herramientas de Escritorio

- Software Microsoft Excel 2016

- Software Microsoft Word 2016

- Cámara fotográfica

## PROCEDIMIENTO

- Se recoge la muestra de agua turbia en tiempos de máximas avenidas, de la Captación del Río El Ronquillo de la EPS SEDACAJ S.A. en bidones de 50 Litros.

- Se lleva la muestra hasta el Laboratorio de Control de Calidad de la Planta de Tratamiento de Santa Apolonia.

- Se mide la turbidez de la muestra tomada en la captación con el turbidímetro electrónico y se procede a calcular la dosis de polímero catiónico o sulfato de aluminio necesaria.

- Se llenan las jeringas con el polímero catiónico o sulfato de aluminio según la dosis calculada. Se debe tener en cuenta en este punto la concentración en la que se encuentra el químico.

- Se vacía la muestra de agua turbia en cada una de las 05 jarras de 02 Litros debajo de cada paleta de agitación.

- En cada vaso se coloca exactamente 02 litros de agua de la muestra en la jarra. Ésta se encuentra graduada y se llena hasta la marca.

- Se coloca las paletas de agitación dentro de cada jarra.

- Se tapa cada jarra con un deflectómetro.

- Se procede a configurar la máquina para la prueba de jarras de la siguiente manera

- Primeramente, se configura una mezcla rápida con un tiempo de 5 segundos a una velocidad de 300 r.p.m.

- Seguidamente, se configura la floculación, donde durante un tiempo de 20 minutos se mezclará a una velocidad de 34 r.p.m.

- Finalmente, se configura la sedimentación. En este punto ya no existirá mezcla (0 r.p.m.) durante un lapso de 10 minutos

- Antes de dar ‘START’ a la máquina, se vacía lo contenido en cada jeringa a las jarras e inmediatamente se da inicio a la máquina.

- Se espera que se cumpla el tiempo de 35 minutos y se procede a sacar los deflectómetros de cada jarra.

- Se vacía la muestra ya sedimentada de las jarras a un beaker de 50 mL y se procede a medir su turbidez con el turbidímetro manual.

- Ya calculada la turbidez de la muestra, se ve si ya está en su dosis óptima o si se necesita ensayar de nuevo la muestra.

- En caso se necesite un nuevo ensayo, se procede a repetir el procedimiento, recalculando la dosis a añadir.

- Ya calculada la dosis óptima para los diferentes niveles de turbiedad se procede a interpolar y extrapolar para calcular el resto de las turbiedades hasta la dosis máxima permitida para el polímero Magnafloc LT-7995 que es de 50 mg/L.

- Una vez obtenidas las distintas dosis, se pasa a calcular la cantidad de polímero a agregar con una concentración del 10% para cada caudal que se trata en la captación, de 60 Litros/segundo a 70 Litros/segundo, a través de la fórmula de dilución química C1V1=C2V2.  Haremos unas transformaciones de unidades para obtener este resultado en unidades de mililitro/minuto (mL/min).

## PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Se presentará un cuadro resumen para los diferentes niveles de turbiedad. Con los caudales que se tratan en la captación y con las dosis de polímero a agregar en cada caso

# CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

## DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los ensayos fueron realizados con una concentración al 1% de polímero catiónico Magnafloc LT - 7995. Elaboraremos la tabla de acuerdo a los caudales que se tratan en la captación de El Ronquillo, que van desde los 60 L/s a los 70 L/s. Para ello se usará la concentración al 10%, que es con lo que se trabaja en la captación.

Usaremos la fórmula (1) de dilución química molar que es la siguiente:

Pero para este caso donde no se trata de volumen, sino de caudal. Reemplazaremos en la fórmula los volúmenes con los caudales de tratamiento que van de 60 – 70 L/s. quedando la fórmula de la siguiente manera:

C1*Q1=C2*Q2         (2)

Dónde:

C1: Concentración inicial al 10% de Polímero Catiónico Magnafloc LT - 7995

Q1: Caudal de polímero a añadir

C2: Concentración de la dosis calculada en los ensayos de pruebas de jarras

Q2: Volumen que ingresa a la captación (L/seg)

Para calcular la concentración inicial de Polímero Catiónico al 10% se hace el siguiente cálculo

10%=10g100mLx1000mg1g*1000mL1L

10%=100000mgL

Como ya existe una tabla para turbiedades de Sulfato de Aluminio hasta los 1000 N.T.U. para este estudio partiremos de ese mismo resultado, hasta una turbiedad de 21000 N.T.U.

Para un caudal de 60 L/s, con una dosis de 23 mg/L de Polímero Catiónico al 10%, se tendrá el siguiente cálculo para hallar el caudal de Polímero Catiónico a agregar

Datos de entrada:

C1=100000mgL

Q1=Caudal de Polímero a añadir

C2=23mgL

Q2=60000mLs

Reemplazando tenemos:

100000mgL*Q1=23mgL*60000mLs

Q1=13.80mLs

Convertiremos a mL por minuto que son las unidades que se usa en la captación.
Q1=13.80mLs*60 s1 min

Q1=828mLmin

Y así se operará para todos los caudales con los que trata la captación, y también para todas las dosis calculadas en las pruebas de jarras. Lo que nos da la siguiente tabla:

| Turbiedad (N.T.U.) | Solución al 10% |  |  | DOSIS (mL/minuto) |  |  |  |  | (100 gr. En 1 Litro de agua) |  |  | Dosis (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caudal (Q=L/seg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  |
| 1000-1600 | 828 | 842 | 856 | 869 | 883 | 897 | 911 | 925 | 938 | 952 | 966 | 23.00 |
| 1601-2320 | 864 | 878 | 893 | 907 | 922 | 936 | 950 | 965 | 979 | 994 | 1008 | 24.00 |
| 2321-3030 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 990 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 25.00 |
| 3031-3750 | 936 | 952 | 967 | 983 | 998 | 1014 | 1030 | 1045 | 1061 | 1076 | 1092 | 26.00 |
| 3751-4470 | 972 | 988 | 1004 | 1021 | 1037 | 1053 | 1069 | 1085 | 1102 | 1118 | 1134 | 27.00 |
| 4471-5180 | 1008 | 1025 | 1042 | 1058 | 1075 | 1092 | 1109 | 1126 | 1142 | 1159 | 1176 | 28.00 |
| 5180-5900 | 1044 | 1061 | 1079 | 1096 | 1114 | 1131 | 1148 | 1166 | 1183 | 1201 | 1218 | 29.00 |
| 5901-6610 | 1080 | 1098 | 1116 | 1134 | 1152 | 1170 | 1188 | 1206 | 1224 | 1242 | 1260 | 30.00 |
| 6610-7330 | 1116 | 1135 | 1153 | 1172 | 1190 | 1209 | 1228 | 1246 | 1265 | 1283 | 1302 | 31.00 |
| 7331-8050 | 1152 | 1171 | 1190 | 1210 | 1229 | 1248 | 1267 | 1286 | 1306 | 1325 | 1344 | 32.00 |
| 8051-8760 | 1188 | 1208 | 1228 | 1247 | 1267 | 1287 | 1307 | 1327 | 1346 | 1366 | 1386 | 33.00 |
| 8761-9480 | 1224 | 1244 | 1265 | 1285 | 1306 | 1326 | 1346 | 1367 | 1387 | 1408 | 1428 | 34.00 |
| 9481-10190 | 1260 | 1281 | 1302 | 1323 | 1344 | 1365 | 1386 | 1407 | 1428 | 1449 | 1470 | 35.00 |
| 10190-10910 | 1296 | 1318 | 1339 | 1361 | 1382 | 1404 | 1426 | 1447 | 1469 | 1490 | 1512 | 36.00 |
| 10911-11630 | 1332 | 1354 | 1376 | 1399 | 1421 | 1443 | 1465 | 1487 | 1510 | 1532 | 1554 | 37.00 |
| 11630-12340 | 1368 | 1391 | 1414 | 1436 | 1459 | 1482 | 1505 | 1528 | 1550 | 1573 | 1596 | 38.00 |
| 12341-13060 | 1404 | 1427 | 1451 | 1474 | 1498 | 1521 | 1544 | 1568 | 1591 | 1615 | 1638 | 39.00 |
| 13061-13770 | 1440 | 1464 | 1488 | 1512 | 1536 | 1560 | 1584 | 1608 | 1632 | 1656 | 1680 | 40.00 |
| 13771-14490 | 1476 | 1501 | 1525 | 1550 | 1574 | 1599 | 1624 | 1648 | 1673 | 1697 | 1722 | 41.00 |
| 14491-15210 | 1512 | 1537 | 1562 | 1588 | 1613 | 1638 | 1663 | 1688 | 1714 | 1739 | 1764 | 42.00 |
| 15211-15920 | 1548 | 1574 | 1600 | 1625 | 1651 | 1677 | 1703 | 1729 | 1754 | 1780 | 1806 | 43.00 |
| 15921-16640 | 1584 | 1610 | 1637 | 1663 | 1690 | 1716 | 1742 | 1769 | 1795 | 1822 | 1848 | 44.00 |
| 16641-17350 | 1620 | 1647 | 1674 | 1701 | 1728 | 1755 | 1782 | 1809 | 1836 | 1863 | 1890 | 45.00 |
| 17351-18070 | 1656 | 1684 | 1711 | 1739 | 1766 | 1794 | 1822 | 1849 | 1877 | 1904 | 1932 | 46.00 |
| 18071-18790 | 1692 | 1720 | 1748 | 1777 | 1805 | 1833 | 1861 | 1889 | 1918 | 1946 | 1974 | 47.00 |
| 18791-19500 | 1728 | 1757 | 1786 | 1814 | 1843 | 1872 | 1901 | 1930 | 1958 | 1987 | 2016 | 48.00 |
| 19501-20220 | 1764 | 1793 | 1823 | 1852 | 1882 | 1911 | 1940 | 1970 | 1999 | 2029 | 2058 | 49.00 |
| 20221-20930 | 1800 | 1830 | 1860 | 1890 | 1920 | 1950 | 1980 | 2010 | 2040 | 2070 | 2100 | 50.00 |

Tabla 3: Dosis óptima (mL/min) para los diferentes caudales

De los ensayos hemos podido calcular que la turbiedad residual con la que llegaría el agua a la Planta de Tratamiento de Santa Apolonia varía entre los 20-45 N.T.U.

En los siguientes cuadros elaborados por la EPS SEDACAJ, podemos ver cuáles son los niveles de turbiedad con los que se ingresa a la captación del Río Ronquillo y con qué niveles llega a la Planta de Tratamiento de Santa Apolonia.

Tabla 4: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Enero 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| 1 | 1429.27 | 1393.87 | 816.17 | 614.96 | 1063.57 | 1429.27 | 614.96 | 1105.02 |
| 2 | 665.09 | 830.35 | 747.84 | 502.70 | 686.50 | 830.35 | 502.70 | 706.47 |
| 3 | 594.58 | 583.43 | 563.19 | 439.15 | 545.09 | 594.58 | 439.15 | 573.31 |
| 4 | 683.19 | 525.69 | 563.19 | 355.14 | 531.80 | 683.19 | 355.14 | 544.44 |
| 5 | 487.86 | 503.78 | 563.19 | 434.21 | 497.26 | 563.19 | 434.21 | 495.82 |
| 6 | 556.46 | 575.47 | 433.93 | 410.21 | 494.02 | 575.47 | 410.21 | 495.20 |
| 7 | 773.71 | 627.24 | 797.70 | 505.52 | 676.04 | 797.70 | 505.52 | 700.48 |
| 8 | 676.52 | 995.62 | 840.17 | 1835.69 | 1087.00 | 1835.69 | 676.52 | 917.90 |
| 9 | 4764.23 | 3484.66 | 1754.20 | 706.03 | 2677.28 | 4764.23 | 706.03 | 2619.43 |
| 10 | 702.25 | 569.49 | 333.30 | 260.53 | 466.39 | 702.25 | 260.53 | 451.40 |
| 11 | 319.20 | 408.20 | 2769.79 | 4165.60 | 1915.70 | 4165.60 | 319.20 | 1589.00 |
| 12 | 3716.10 | 3185.98 | 2400.49 | 1765.08 | 2766.91 | 3716.10 | 1765.08 | 2793.24 |
| 13 | 1524.55 | 1194.74 | 1107.92 | 917.84 | 1186.26 | 1524.55 | 917.84 | 1151.33 |
| 14 | 1524.55 | 1592.99 | 1292.57 | 1976.89 | 1596.75 | 1976.89 | 1292.57 | 1558.77 |
| 15 | 4859.52 | 2787.73 | 2123.51 | 1200.26 | 2742.76 | 4859.52 | 1200.26 | 2455.62 |
| 16 | 1143.42 | 1095.18 | 854.02 | 650.26 | 935.72 | 1143.42 | 650.26 | 974.60 |
| 17 | 859.47 | 863.20 | 703.53 | 523.17 | 737.34 | 863.20 | 523.17 | 781.50 |
| 18 | 558.37 | 560.53 | 555.81 | 394.67 | 517.35 | 560.53 | 394.67 | 557.09 |
| 19 | 602.20 | 607.33 | 411.78 | 333.95 | 488.82 | 607.33 | 333.95 | 506.99 |
| 20 | 439.26 | 443.05 | 470.86 | 443.39 | 449.14 | 470.86 | 439.26 | 443.22 |
| 21 | 952.85 | 817.40 | 746.00 | 498.46 | 753.68 | 952.85 | 498.46 | 781.70 |
| 22 | 678.43 | 1493.43 | 2215.83 | 1482.67 | 1467.59 | 2215.83 | 678.43 | 1488.05 |
| 23 | 2000.98 | 2289.92 | 1384.90 | 988.45 | 1666.06 | 2289.92 | 988.45 | 1692.94 |
| 24 | 1238.70 | 995.62 | 660.13 | 463.86 | 839.58 | 1238.70 | 463.86 | 827.88 |
| 25 | 676.52 | 653.13 | 630.59 | 492.11 | 613.09 | 676.52 | 492.11 | 641.86 |
| 26 | 1143.42 | 995.62 | 1477.22 | 4024.39 | 1910.16 | 4024.39 | 995.62 | 1310.32 |
| 27 | 6955.78 | 3285.54 | 1754.20 | 1270.86 | 3316.60 | 6955.78 | 1270.86 | 2519.87 |
| 28 | 1333.99 | 1095.18 | 1015.59 | 917.84 | 1090.65 | 1333.99 | 917.84 | 1055.39 |
| 29 | 952.85 | 863.20 | 688.76 | 455.39 | 740.05 | 952.85 | 455.39 | 775.98 |
| 30 | 694.63 | 597.37 | 470.86 | 373.49 | 534.09 | 694.63 | 373.49 | 534.12 |
| 31 | 446.89 | 449.02 | 448.71 | 297.24 | 410.47 | 449.02 | 297.24 | 447.80 |
| TOTAL | 1531.17 | 1785.98 | 1352.68 | 1243.54 | 5913.37 |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

Tabla 5: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Enero 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| 1 | 294.78 | 349.56 | 209.41 | 211.09 | 266.21 | 349.56 | 209.41 | 252.94 |
| 2 | 137.17 | 208.24 | 191.88 | 172.56 | 177.46 | 208.24 | 137.17 | 182.22 |
| 3 | 122.63 | 146.32 | 144.50 | 150.75 | 141.05 | 150.75 | 122.63 | 145.41 |
| 4 | 140.90 | 131.84 | 144.50 | 121.91 | 134.79 | 144.50 | 121.91 | 136.37 |
| 5 | 100.62 | 126.34 | 144.50 | 149.05 | 130.13 | 149.05 | 100.62 | 135.42 |
| 6 | 114.77 | 144.32 | 111.34 | 140.81 | 127.81 | 144.32 | 111.34 | 127.79 |
| 7 | 159.57 | 157.30 | 204.67 | 173.53 | 173.77 | 204.67 | 157.30 | 166.55 |
| 8 | 139.53 | 249.69 | 215.57 | 630.13 | 308.73 | 630.13 | 139.53 | 232.63 |
| 9 | 982.60 | 873.91 | 450.09 | 242.36 | 637.24 | 982.60 | 242.36 | 662.00 |
| 10 | 144.84 | 142.82 | 85.52 | 89.43 | 115.65 | 144.84 | 85.52 | 116.13 |
| 11 | 65.83 | 102.37 | 710.67 | 1429.90 | 577.19 | 1429.90 | 65.83 | 406.52 |
| 12 | 766.43 | 799.00 | 615.91 | 605.89 | 696.81 | 799.00 | 605.89 | 691.17 |
| 13 | 314.43 | 299.63 | 284.27 | 315.06 | 303.35 | 315.06 | 284.27 | 307.03 |
| 14 | 314.43 | 399.50 | 331.65 | 678.60 | 431.05 | 678.60 | 314.43 | 365.58 |
| 15 | 1002.25 | 699.13 | 544.85 | 412.01 | 664.56 | 1002.25 | 412.01 | 621.99 |
| 16 | 235.82 | 274.66 | 219.12 | 223.21 | 238.20 | 274.66 | 219.12 | 229.52 |
| 17 | 177.26 | 216.48 | 180.51 | 179.59 | 188.46 | 216.48 | 177.26 | 180.05 |
| 18 | 115.16 | 140.57 | 142.61 | 135.48 | 133.46 | 142.61 | 115.16 | 138.03 |
| 19 | 124.20 | 152.31 | 105.65 | 114.63 | 124.20 | 152.31 | 105.65 | 119.42 |
| 20 | 90.60 | 111.11 | 120.81 | 152.20 | 118.68 | 152.20 | 90.60 | 115.96 |
| 21 | 196.52 | 204.99 | 191.41 | 171.10 | 191.01 | 204.99 | 171.10 | 193.97 |
| 22 | 139.92 | 374.53 | 568.54 | 508.95 | 397.99 | 568.54 | 139.92 | 441.74 |
| 23 | 412.69 | 574.28 | 355.34 | 339.30 | 420.40 | 574.28 | 339.30 | 384.02 |
| 24 | 255.48 | 249.69 | 169.38 | 159.23 | 208.45 | 255.48 | 159.23 | 209.54 |
| 25 | 139.53 | 163.80 | 161.80 | 168.92 | 158.51 | 168.92 | 139.53 | 162.80 |
| 26 | 235.82 | 249.69 | 379.02 | 1381.43 | 561.49 | 1381.43 | 235.82 | 314.36 |
| 27 | 1434.60 | 823.97 | 450.09 | 436.24 | 786.23 | 1434.60 | 436.24 | 637.03 |
| 28 | 275.13 | 274.66 | 260.58 | 315.06 | 281.36 | 315.06 | 260.58 | 274.90 |
| 29 | 196.52 | 216.48 | 176.72 | 156.32 | 186.51 | 216.48 | 156.32 | 186.62 |
| 30 | 143.26 | 149.81 | 120.81 | 128.21 | 135.52 | 149.81 | 120.81 | 135.74 |
| 31 | 92.17 | 112.61 | 115.13 | 102.03 | 105.49 | 115.13 | 92.17 | 107.32 |
| TOTAL | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

Tabla 6: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Febrero 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| 1 | 416.77 | 7497.40 | 2292.17 | 929.00 | 2783.84 | 7497.40 | 416.77 | 1610.59 |
| 2 | 799.99 | 741.85 | 493.16 | 1202.23 | 809.31 | 1202.23 | 493.16 | 770.92 |
| 3 | 4370.95 | 3847.35 | 972.43 | 546.47 | 2434.30 | 4370.95 | 546.47 | 2409.89 |
| 4 | 1219.80 | 9569.05 | 5487.31 | 3005.59 | 4820.44 | 9569.05 | 1219.80 | 4246.45 |
| 5 | 3964.35 | 2170.30 | 7084.88 | 9071.40 | 5572.73 | 9071.40 | 2170.30 | 5524.62 |
| 6 | 15959.05 | 8681.20 | 4167.58 | 3388.11 | 8048.99 | 15959.05 | 3388.11 | 6424.39 |
| 7 | 6403.95 | 3156.80 | 1805.95 | 1147.59 | 3128.57 | 6403.95 | 1147.59 | 2481.38 |
| 8 | 1829.70 | 1578.40 | 3334.06 | 7104.11 | 3461.57 | 7104.11 | 1578.40 | 2581.88 |
| 9 | 10774.90 | 12133.95 | 5695.69 | 11311.93 | 9979.12 | 12133.95 | 5695.69 | 11043.42 |
| 10 | 5590.75 | 14402.90 | 8265.70 | 8087.76 | 9086.78 | 14402.90 | 5590.75 | 8176.73 |
| 11 | 17178.85 | 13515.05 | 6459.75 | 2896.29 | 10012.49 | 17178.85 | 2896.29 | 9987.40 |
| 12 | 3252.80 | 2170.30 | 1805.95 | 929.00 | 2039.51 | 3252.80 | 929.00 | 1988.13 |
| 13 | 1524.75 | 1282.45 | 902.98 | 655.76 | 1091.49 | 1524.75 | 655.76 | 1092.72 |
| 14 | 1016.50 | 907.58 | 657.78 | 482.53 | 766.10 | 1016.50 | 482.53 | 782.68 |
| 15 | 839.63 | 785.25 | 509.14 | 384.17 | 629.55 | 839.63 | 384.17 | 647.20 |
| 16 | 820.32 | 787.23 | 6042.99 | 3770.64 | 2855.30 | 6042.99 | 787.23 | 2295.48 |
| 17 | 4066.00 | 1479.75 | 833.52 | 655.76 | 1758.76 | 4066.00 | 655.76 | 1156.64 |
| 18 | 1016.50 | 700.42 | 486.91 | 387.99 | 647.96 | 1016.50 | 387.99 | 593.67 |
| 19 | 683.09 | 497.20 | 1041.89 | 2677.70 | 1224.97 | 2677.70 | 497.20 | 862.49 |
| 20 | 23684.45 | 3748.70 | 1736.49 | 929.00 | 7524.66 | 23684.45 | 929.00 | 2742.60 |
| 21 | 1219.80 | 1085.15 | 694.60 | 511.50 | 877.76 | 1219.80 | 511.50 | 889.88 |
| 22 | 823.37 | 681.67 | 472.33 | 372.15 | 587.38 | 823.37 | 372.15 | 577.00 |
| 23 | 620.07 | 1183.80 | 672.37 | 372.15 | 712.10 | 1183.80 | 372.15 | 646.22 |
| 24 | 612.95 | 538.63 | 358.41 | 278.70 | 447.17 | 612.95 | 278.70 | 448.52 |
| 25 | 457.43 | 419.26 | 284.78 | 221.32 | 345.70 | 457.43 | 221.32 | 352.02 |
| 26 | 416.77 | 356.13 | 279.92 | 200.01 | 313.21 | 416.77 | 200.01 | 318.03 |
| 27 | 478.77 | 454.78 | 344.52 | 224.05 | 375.53 | 478.77 | 224.05 | 399.65 |
| 28 | 420.83 | 469.57 | 333.41 | 217.50 | 360.33 | 469.57 | 217.50 | 377.12 |
| TOTAL | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 112 |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

Tabla 7: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Febrero 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  |  | PROMEDIO |  | MAXIMO |  | MINIMO |  | MEDIANA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22.37 | 492.33 | 252.74 | 62.72 | 207.54 |  | 492.33 |  | 22.37 |  | 157.73 |  |
| 2 | 42.94 | 48.71 | 54.38 | 81.17 | 56.80 |  | 81.17 |  | 42.94 |  | 51.55 |  |
| 3 | 234.63 | 252.64 | 107.22 | 36.90 | 157.85 |  | 252.64 |  | 36.90 |  | 170.93 |  |
| 4 | 65.48 | 628.37 | 605.05 | 202.93 | 375.46 |  | 628.37 |  | 65.48 |  | 403.99 |  |
| 5 | 212.80 | 142.52 | 781.21 | 612.49 | 437.26 |  | 781.21 |  | 142.52 |  | 412.65 |  |
| 6 | 856.65 | 570.06 | 459.53 | 228.76 | 528.75 |  | 856.65 |  | 228.76 |  | 514.80 |  |
| 7 | 343.75 | 207.30 | 199.13 | 77.48 | 206.92 |  | 343.75 |  | 77.48 |  | 203.22 |  |
| 8 | 98.22 | 103.65 | 367.63 | 479.66 | 262.29 |  | 479.66 |  | 98.22 |  | 235.64 |  |
| 9 | 578.38 | 796.79 | 628.03 | 763.77 | 691.74 |  | 796.79 |  | 578.38 |  | 695.90 |  |
| 10 | 300.10 | 945.79 | 911.41 | 546.08 | 675.85 |  | 945.79 |  | 300.10 |  | 728.75 |  |
| 11 | 922.13 | 887.49 | 712.28 | 195.55 | 679.36 |  | 922.13 |  | 195.55 |  | 799.89 |  |
| 12 | 174.60 | 142.52 | 199.13 | 62.72 | 144.74 |  | 199.13 |  | 62.72 |  | 158.56 |  |
| 13 | 81.85 | 84.21 | 99.57 | 44.28 | 77.48 |  | 99.57 |  | 44.28 |  | 83.03 |  |
| 14 | 54.56 | 59.60 | 72.53 | 32.58 | 54.82 |  | 72.53 |  | 32.58 |  | 57.08 |  |
| 15 | 45.07 | 51.56 | 56.14 | 25.94 | 44.68 |  | 56.14 |  | 25.94 |  | 48.32 |  |
| 16 | 44.03 | 51.69 | 666.32 | 254.59 | 254.16 |  | 666.32 |  | 44.03 |  | 153.14 |  |
| 17 | 218.26 | 97.17 | 91.91 | 44.28 | 112.91 |  | 218.26 |  | 44.28 |  | 94.54 |  |
| 18 | 54.56 | 45.99 | 53.69 | 26.20 | 45.11 |  | 54.56 |  | 26.20 |  | 49.84 |  |
| 19 | 36.67 | 32.65 | 114.88 | 180.80 | 91.25 |  | 180.80 |  | 32.65 |  | 75.78 |  |
| 20 | 1271.34 | 246.16 | 191.47 | 62.72 | 442.92 |  | 1271.34 |  | 62.72 |  | 218.82 |  |
| 21 | 65.48 | 71.26 | 76.59 | 34.54 | 61.97 |  | 76.59 |  | 34.54 |  | 68.37 |  |
| 22 | 44.20 | 44.76 | 52.08 | 25.13 | 41.54 |  | 52.08 |  | 25.13 |  | 44.48 |  |
| 23 | 33.28 | 77.74 | 74.14 | 25.13 | 52.57 |  | 77.74 |  | 25.13 |  | 53.71 |  |
| 24 | 32.90 | 35.37 | 39.52 | 18.82 | 31.65 |  | 39.52 |  | 18.82 |  | 34.14 |  |
| 25 | 24.55 | 27.53 | 31.40 | 14.94 | 24.61 |  | 31.40 |  | 14.94 |  | 26.04 |  |
| 26 | 22.37 | 23.39 | 30.87 | 13.50 | 22.53 |  | 30.87 |  | 13.50 |  | 22.88 |  |
| 27 | 25.70 | 29.86 | 37.99 | 15.13 | 27.17 |  | 37.99 |  | 15.13 |  | 27.78 |  |
| 28 | 22.59 | 30.84 | 36.76 | 14.69 | 26.22 |  | 36.76 |  | 14.69 |  | 26.72 |  |
| TOTAL | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

Tabla 8: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Marzo 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| 1 | 158.66 | 173.48 | 1842.30 | 2039.20 | 1053.41 | 2039.20 | 158.66 | 1007.89 |
| 2 | 1247.49 | 810.65 | 433.48 | 453.16 | 736.20 | 1247.49 | 433.48 | 631.91 |
| 3 | 428.82 | 219.69 | 168.34 | 292.74 | 277.40 | 428.82 | 168.34 | 256.22 |
| 4 | 1013.58 | 1580.77 | 866.96 | 725.05 | 1046.59 | 1580.77 | 725.05 | 940.27 |
| 5 | 428.82 | 303.18 | 220.35 | 275.52 | 306.97 | 428.82 | 220.35 | 289.35 |
| 6 | 229.62 | 208.74 | 183.51 | 227.03 | 212.23 | 229.62 | 183.51 | 217.89 |
| 7 | 207.01 | 205.50 | 2022.91 | 6026.97 | 2115.60 | 6026.97 | 205.50 | 1114.96 |
| 8 | 3547.54 | 1864.50 | 4045.83 | 17174.61 | 6658.12 | 17174.61 | 1864.50 | 3796.69 |
| 9 | 12318.94 | 4458.59 | 2131.28 | 8836.54 | 6936.34 | 12318.94 | 2131.28 | 6647.57 |
| 10 | 12163.01 | 6566.28 | 2962.12 | 5573.82 | 6816.31 | 12163.01 | 2962.12 | 6070.05 |
| 11 | 4639.10 | 3202.08 | 1914.54 | 1903.26 | 2914.75 | 4639.10 | 1903.26 | 2558.31 |
| 12 | 2222.09 | 1864.50 | 1192.07 | 1676.68 | 1738.84 | 2222.09 | 1192.07 | 1770.59 |
| 13 | 1910.22 | 1905.03 | 1264.32 | 1631.36 | 1677.73 | 1910.22 | 1264.32 | 1768.20 |
| 14 | 5379.79 | 3850.60 | 2131.28 | 2900.20 | 3565.47 | 5379.79 | 2131.28 | 3375.40 |
| 15 | 4015.35 | 2796.75 | 1806.17 | 1721.99 | 2585.07 | 4015.35 | 1721.99 | 2301.46 |
| 16 | 2962.78 | 2026.63 | 1264.32 | 1450.10 | 1925.96 | 2962.78 | 1264.32 | 1738.37 |
| 17 | 1676.31 | 1418.64 | 758.59 | 861.00 | 1178.64 | 1676.31 | 758.59 | 1139.82 |
| 18 | 974.60 | 1418.64 | 2311.90 | 11192.95 | 3974.52 | 11192.95 | 974.60 | 1865.27 |
| 19 | 5574.71 | 4823.38 | 2456.39 | 5936.34 | 4697.71 | 5936.34 | 2456.39 | 5199.05 |
| 20 | 5691.66 | 3729.00 | 1733.93 | 2084.52 | 3309.78 | 5691.66 | 1733.93 | 2906.76 |
| 21 | 3742.46 | 3364.21 | 1155.95 | 1223.52 | 2371.54 | 3742.46 | 1155.95 | 2293.87 |
| 22 | 857.65 | 972.78 | 758.59 | 5075.35 | 1916.09 | 5075.35 | 758.59 | 915.22 |
| 23 | 7056.10 | 4174.86 | 1264.32 | 2265.78 | 3690.27 | 7056.10 | 1264.32 | 3220.32 |
| 24 | 1637.33 | 851.18 | 686.35 | 2582.99 | 1439.46 | 2582.99 | 686.35 | 1244.26 |
| 25 | 2650.91 | 1864.50 | 1192.07 | 2854.88 | 2140.59 | 2854.88 | 1192.07 | 2257.71 |
| 26 | 2222.09 | 1621.30 | 830.84 | 1676.68 | 1587.73 | 2222.09 | 830.84 | 1648.99 |
| 27 | 2923.80 | 2107.70 | 1155.95 | 4894.08 | 2770.38 | 4894.08 | 1155.95 | 2515.75 |
| 28 | 5145.89 | 2350.89 | 1336.57 | 1178.21 | 2502.89 | 5145.89 | 1178.21 | 1843.73 |
| 29 | 1520.38 | 1053.85 | 1444.94 | 14093.15 | 4528.08 | 14093.15 | 1053.85 | 1482.66 |
| 30 | 8420.54 | 3566.87 | 1806.17 | 5256.61 | 4762.55 | 8420.54 | 1806.17 | 4411.74 |
| 31 | 5067.92 | 2594.09 | 2022.91 | 8428.70 | 4528.41 | 8428.70 | 2022.91 | 3831.01 |
| TOTAL | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

Tabla 9: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Marzo 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| 1 | 13.54 | 20.35 | 202.39 | 140.60 | 94.22 | 202.39 | 13.54 | 80.48 |
| 2 | 106.43 | 95.09 | 47.62 | 31.25 | 70.10 | 106.43 | 31.25 | 71.36 |
| 3 | 36.58 | 25.77 | 18.49 | 20.18 | 25.26 | 36.58 | 18.49 | 22.98 |
| 4 | 86.47 | 185.43 | 95.24 | 49.99 | 104.28 | 185.43 | 49.99 | 90.86 |
| 5 | 36.58 | 35.56 | 24.21 | 19.00 | 28.84 | 36.58 | 19.00 | 29.89 |
| 6 | 19.59 | 24.49 | 20.16 | 15.65 | 19.97 | 24.49 | 15.65 | 19.88 |
| 7 | 17.66 | 24.11 | 222.23 | 415.56 | 169.89 | 415.56 | 17.66 | 123.17 |
| 8 | 302.66 | 218.71 | 444.47 | 1184.19 | 537.51 | 1184.19 | 218.71 | 373.57 |
| 9 | 1050.98 | 523.00 | 234.14 | 609.28 | 604.35 | 1050.98 | 234.14 | 566.14 |
| 10 | 1037.68 | 770.24 | 325.41 | 384.31 | 629.41 | 1037.68 | 325.41 | 577.28 |
| 11 | 395.78 | 375.61 | 210.33 | 131.23 | 278.24 | 395.78 | 131.23 | 292.97 |
| 12 | 189.58 | 218.71 | 130.96 | 115.61 | 163.72 | 218.71 | 115.61 | 160.27 |
| 13 | 162.97 | 223.47 | 138.90 | 112.48 | 159.46 | 223.47 | 112.48 | 150.94 |
| 14 | 458.97 | 451.69 | 234.14 | 199.97 | 336.19 | 458.97 | 199.97 | 342.92 |
| 15 | 342.57 | 328.07 | 198.42 | 118.73 | 246.95 | 342.57 | 118.73 | 263.25 |
| 16 | 252.77 | 237.73 | 138.90 | 99.98 | 182.35 | 252.77 | 99.98 | 188.32 |
| 17 | 143.01 | 166.41 | 83.34 | 59.37 | 113.03 | 166.41 | 59.37 | 113.18 |
| 18 | 83.15 | 166.41 | 253.98 | 771.75 | 318.82 | 771.75 | 83.15 | 210.20 |
| 19 | 475.60 | 565.80 | 269.85 | 409.31 | 430.14 | 565.80 | 269.85 | 442.46 |
| 20 | 485.58 | 437.42 | 190.49 | 143.73 | 314.31 | 485.58 | 143.73 | 313.96 |
| 21 | 319.29 | 394.63 | 126.99 | 84.36 | 231.32 | 394.63 | 84.36 | 223.14 |
| 22 | 73.17 | 114.11 | 83.34 | 349.94 | 155.14 | 349.94 | 73.17 | 98.73 |
| 23 | 601.99 | 489.72 | 138.90 | 156.23 | 346.71 | 601.99 | 138.90 | 322.98 |
| 24 | 139.69 | 99.85 | 75.40 | 178.10 | 123.26 | 178.10 | 75.40 | 119.77 |
| 25 | 226.16 | 218.71 | 130.96 | 196.84 | 193.17 | 226.16 | 130.96 | 207.78 |
| 26 | 189.58 | 190.18 | 91.27 | 115.61 | 146.66 | 190.18 | 91.27 | 152.60 |
| 27 | 249.44 | 247.24 | 126.99 | 337.45 | 240.28 | 337.45 | 126.99 | 248.34 |
| 28 | 439.02 | 275.77 | 146.83 | 81.24 | 235.72 | 439.02 | 81.24 | 211.30 |
| 29 | 129.71 | 123.62 | 158.74 | 971.72 | 345.95 | 971.72 | 123.62 | 144.23 |
| 30 | 718.39 | 418.40 | 198.42 | 362.44 | 424.41 | 718.39 | 198.42 | 390.42 |
| 31 | 432.37 | 304.29 | 222.23 | 581.16 | 385.01 | 581.16 | 222.23 | 368.33 |
| TOTAL | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

Tabla 10: Turbiedad ingreso captación Río Ronquillo (N.T.U.). Abril 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| 1 | 18238.29 | 7753.30 | 3799.42 | 2011.35 | 7950.59 | 18238.29 | 2011.35 | 5776.36 |
| 2 | 1607.21 | 1302.08 | 1583.09 | 1183.15 | 1418.88 | 1607.21 | 1183.15 | 1442.59 |
| 3 | 1467.45 | 1006.15 | 1187.32 | 3845.22 | 1876.54 | 3845.22 | 1006.15 | 1327.39 |
| 4 | 7896.27 | 2781.72 | 1899.71 | 1242.30 | 3455.00 | 7896.27 | 1242.30 | 2340.72 |
| 5 | 1607.21 | 2781.72 | 3166.19 | 1833.88 | 2347.25 | 3166.19 | 1607.21 | 2307.80 |
| 6 | 1677.08 | 1302.08 | 1266.47 | 1715.56 | 1490.30 | 1715.56 | 1266.47 | 1489.58 |
| 7 | 1886.72 | 1183.71 | 1029.01 | 769.04 | 1217.12 | 1886.72 | 769.04 | 1106.36 |
| 8 | 1118.06 | 710.23 | 791.55 | 591.57 | 802.85 | 1118.06 | 591.57 | 750.89 |
| 9 | 838.54 | 769.41 | 6728.15 | 10589.16 | 4731.32 | 10589.16 | 769.41 | 3783.35 |
| 10 | 7966.15 | 1479.64 | 1820.56 | 3253.65 | 3630.00 | 7966.15 | 1479.64 | 2537.11 |
| 11 | 4542.10 | 1361.27 | 2928.72 | 2070.51 | 2725.65 | 4542.10 | 1361.27 | 2499.62 |
| 12 | 3284.29 | 4261.35 | 3878.58 | 2129.66 | 3388.47 | 4261.35 | 2129.66 | 3581.44 |
| 13 | 1816.84 | 1183.71 | 1029.01 | 769.04 | 1199.65 | 1816.84 | 769.04 | 1106.36 |
| 14 | 8036.03 | 887.78 | 949.86 | 650.73 | 2631.10 | 8036.03 | 650.73 | 918.82 |
| 15 | 609.34 | 887.78 | 949.86 | 481.54 | 732.13 | 949.86 | 481.54 | 748.56 |
| 16 | 625.41 | 488.28 | 579.41 | 409.37 | 525.62 | 625.41 | 409.37 | 533.85 |
| 17 | 487.75 | 424.95 | 541.42 | 341.34 | 448.87 | 541.42 | 341.34 | 456.35 |
| 18 | 426.26 | 374.05 | 484.43 | 346.66 | 407.85 | 484.43 | 346.66 | 400.16 |
| 19 | 426.26 | 385.30 | 563.58 | 769.04 | 536.05 | 769.04 | 385.30 | 494.92 |
| 20 | 628.91 | 389.44 | 486.80 | 311.76 | 454.23 | 628.91 | 311.76 | 438.12 |
| 21 | 408.09 | 314.27 | 383.90 | 272.72 | 344.75 | 408.09 | 272.72 | 349.09 |
| 22 | 641.48 | 397.73 | 729.01 | 2366.29 | 1033.63 | 2366.29 | 397.73 | 685.25 |
| 23 | 3493.93 | 2367.42 | 565.16 | 377.42 | 1700.98 | 3493.93 | 377.42 | 1466.29 |
| 24 | 415.78 | 362.22 | 481.26 | 353.17 | 403.11 | 481.26 | 353.17 | 389.00 |
| 25 | 12.00 | 7.70 | 16.15 | 13.27 | 12.28 | 16.15 | 7.70 | 12.64 |
| 26 | 16.84 | 9.82 | 16.39 | 111.74 | 38.70 | 111.74 | 9.82 | 16.62 |
| 27 | 85.72 | 38.36 | 22.33 | 17.72 | 41.03 | 85.72 | 17.72 | 30.35 |
| 28 | 15.48 | 8.49 | 13.06 | 242.10 | 69.78 | 242.10 | 8.49 | 14.27 |
| 29 | 30.96 | 54.37 | 64.49 | 37.25 | 46.77 | 64.49 | 30.96 | 45.81 |
| 30 | 61.91 | 24.17 | 29.56 | 19.60 | 33.81 | 61.91 | 19.60 | 26.87 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

Tabla 11: Turbiedad ingreso Planta Santa Apolonia (N.T.U.). Abril 2017

| DIA | HORARIO |  |  |  | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | MEDIANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| 1 | 847.93 | 583.57 | 181.82 | 140.25 | 438.39 | 847.93 | 140.25 | 382.70 |
| 2 | 74.72 | 98.00 | 75.76 | 82.50 | 82.75 | 98.00 | 74.72 | 79.13 |
| 3 | 68.22 | 75.73 | 56.82 | 268.12 | 117.22 | 268.12 | 56.82 | 71.98 |
| 4 | 367.11 | 209.37 | 90.91 | 86.62 | 188.50 | 367.11 | 86.62 | 150.14 |
| 5 | 74.72 | 209.37 | 151.52 | 127.87 | 140.87 | 209.37 | 74.72 | 139.70 |
| 6 | 77.97 | 98.00 | 60.61 | 119.62 | 89.05 | 119.62 | 60.61 | 87.99 |
| 7 | 87.72 | 89.09 | 49.24 | 53.62 | 69.92 | 89.09 | 49.24 | 70.67 |
| 8 | 51.98 | 53.46 | 37.88 | 41.25 | 46.14 | 53.46 | 37.88 | 46.62 |
| 9 | 38.99 | 57.91 | 321.98 | 738.35 | 289.31 | 738.35 | 38.99 | 189.95 |
| 10 | 370.36 | 111.37 | 87.12 | 226.87 | 198.93 | 370.36 | 87.12 | 169.12 |
| 11 | 211.17 | 102.46 | 140.15 | 144.37 | 149.54 | 211.17 | 102.46 | 142.26 |
| 12 | 152.69 | 320.74 | 185.61 | 148.49 | 201.88 | 320.74 | 148.49 | 169.15 |
| 13 | 84.47 | 89.09 | 49.24 | 53.62 | 69.11 | 89.09 | 49.24 | 69.05 |
| 14 | 373.61 | 66.82 | 45.46 | 45.37 | 132.82 | 373.61 | 45.37 | 56.14 |
| 15 | 28.33 | 66.82 | 45.46 | 33.58 | 43.55 | 66.82 | 28.33 | 39.52 |
| 16 | 29.08 | 36.75 | 27.73 | 28.54 | 30.53 | 36.75 | 27.73 | 28.81 |
| 17 | 22.68 | 31.98 | 25.91 | 23.80 | 26.09 | 31.98 | 22.68 | 24.86 |
| 18 | 19.82 | 28.15 | 23.18 | 24.17 | 23.83 | 28.15 | 19.82 | 23.68 |
| 19 | 19.82 | 29.00 | 26.97 | 53.62 | 32.35 | 53.62 | 19.82 | 27.99 |
| 20 | 29.24 | 29.31 | 23.30 | 21.74 | 25.90 | 29.31 | 21.74 | 26.27 |
| 21 | 18.97 | 23.65 | 18.37 | 19.02 | 20.00 | 23.65 | 18.37 | 19.00 |
| 22 | 29.82 | 29.94 | 34.89 | 164.99 | 64.91 | 164.99 | 29.82 | 32.42 |
| 23 | 162.44 | 178.19 | 27.05 | 26.32 | 98.50 | 178.19 | 26.32 | 94.75 |
| 24 | 19.33 | 27.26 | 23.03 | 24.63 | 23.56 | 27.26 | 19.33 | 23.83 |
| 25 | 5.46 | 7.57 | 7.59 | 7.84 | 7.12 | 7.84 | 5.46 | 7.58 |
| 26 | 7.66 | 9.65 | 7.70 | 66.00 | 22.75 | 66.00 | 7.66 | 8.68 |
| 27 | 38.99 | 37.72 | 10.49 | 10.46 | 24.42 | 38.99 | 10.46 | 24.11 |
| 28 | 7.04 | 8.35 | 6.14 | 143.00 | 41.13 | 143.00 | 6.14 | 7.70 |
| 29 | 14.08 | 53.46 | 30.30 | 22.00 | 29.96 | 53.46 | 14.08 | 26.15 |
| 30 | 28.16 | 23.76 | 13.89 | 11.58 | 19.35 | 28.16 | 11.58 | 18.83 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  |  |  |

Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ

# CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## CONCLUSIONES

- Se logró determinar la dosificación óptima de polímeros catiónicos en los presedimentadores para turbiedades altas en la captación del Río Ronquillo del Sistema de Agua Potable en la ciudad de Cajamarca.

- Se recolectaron las muestras de aguas turbias en la Captación del Río Ronquillo y se ensayó los diferentes niveles de turbiedades altas que ingresan.

- Se determinó la dosis óptima por medio de ensayos de Pruebas de Jarras para los diferentes niveles de turbiedades.

- Se consiguió elaborar un cuadro resumen para los diferentes niveles de turbiedad que ingresan a la Captación del Río Ronquillo. Teniendo como resultados que a partir de los 1 000 N.T.U. se tiene una dosis óptima de 23 mg/L, hasta los 21 000 N.T.U. que cuenta con una dosis óptima de 50 N.T.U.

- Se pudo comparar el comportamiento de Sulfato de Aluminio y Polímeros Catiónicos para altas y bajas turbiedades. Concluyendo que el polímero catiónico MAGNAFLOC LT-7995 no cuenta con una dosis óptima para bajas turbiedades. Comprobándose que el polímero catiónico no tiene buen desempeño para turbiedades bajas.

- El uso de polímeros catiónicas reducirá el uso de Sulfato de Aluminio. Ya que el uso polímero en dosis óptimas logra que la turbiedad del agua disminuya de forma considerable, de 20-45 N.T.U. Con esto, el uso de Sulfato de Aluminio disminuye bastante, mejorando así la calidad del agua al no usarse químicos en grandes cantidades.

- El Policloruro de Dialildimetilamonio (Magnafloc LT-7995) no es nocivo para la salud de los usuarios del sistema de tratamiento.

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda la utilización adecuada en dosis óptimas de polímero catiónico, ya que esto podría reducir costos de tratamiento de aguas y mejorar la calidad de ésta. Como se puede observar que para turbiedades mayores a 1 000 N.T.U. el coagulante recomendado a usar sería el Magnafloc LT-7995. Y para turbiedades menores a 1 000 es conveniente utilizar Sulfato de Aluminio.

Además, podrá aumentar la vida de los filtros de la planta de tratamiento de Santa Apolonia en un 100%. Ya que en tiempo de lluvias se tienen que cambiar mensualmente, y en tiempo de estiaje se cambian bimestralmente.

- En caso la turbiedad supere los 21 000 N.T.U. se recomienda usar el polímero como un reductor de turbiedad hasta alcanzar una que sea tratable con Sulfato de Aluminio. Ya que la dosis máxima que dice la hoja técnica del Polímero Catiónico para que funciones como un coagulante es de 50 mg/L.

- Para los ensayos de pruebas de jarras se recomienda utilizar el Magnafloc LT-7995 con una concentración de 1%. Ya que al utilizar las jeringas graduadas se llegará una mejor exactitud que si se usara con una concentración al 10%.

- Crear una cultura de cuidado de cuenca aguas arriba de la captación para que el agua que llega a la misma no se encuentre con turbiedades demasiado elevadas. Ya que, en tiempo de lluvias, al tener aguas arriba un mal uso del suelo en cuanto a la agricultura, el agua escurre removiendo todo el suelo mal tratado, aumentado de gran manera la turbiedad.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÁNTARA A. 1999. Ingeniería Sanitaria I: Manual de Prácticas. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana. Búho. 65 p.

ANDÍA, Y. 2000. Tratamiento de Agua: Coagulación y Floculación. SEDAPAL. Lima, Perú. 44 p. (Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico).

ANIQ (Asociación Nacional de la Industria Química) 2007. Potabilización del Agua para Consumo Humano - POLICLORURO DE DIALILDIMETILAMONIO – Especificaciones y Métodos de Prueba. México D.F. México. 30 p.

BAILEY; L; GALLEGO, A; PICÓN, D; TROTIÑO M. 2012. Introducción a la Experimentación Química Física y Química Analítica. Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Madrid, España. 68 p. ISBN:9788436263367

DE LA LANZA, G; HERNÁNDEZ, S; CARBAJAL, J. 2000. Organismos Indicadores de la Calidad del Agua y de la Contaminación (Bioindicadores). Ciudad de México, México. Plaza y Valdés. 640 p. ISBN: 9688568538

ESCOBAR, J.J. 2002.  Selección de la Dosis Óptima de Polímero para el Acondicionamiento y Deshidratación de Lodos de Plantas de Agua Potable Mediante Centrífugas de Laboratorio. Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. (28, 2002, Cancún, México) Cancún, México. 8p.

EPS SEDACAJ. 2015. Plan de Control de Calidad: Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Cajamarca. Cajamarca, Perú. 107 p.

GIORDANI, S; GONZÁLES, L; MORALES, A; QUIJANO, J; TEJADA, A. 2008. Factibilidad del Uso de Polímeros para la Clarificación de Agua Potable en la Ciudad de Mérida. Revista Científica Juvenil 7 (8): 97-108

Plan Estratégico de la Subcuenca Tres Ríos / San Lucas al 2027 desde la ACC. 2017. Cajamarca, Perú. 197 p.

PLESCH, P. H. 2016. The Chemistry of Cationic Polimerization. University of Keele. Londres, Reino Unido. 774 p. ISBN: 9781483225999.

ROMERO, J.A. 1996. Acuímica. Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá, Colombia. 226 p. ISBN: 9589574254.

SAENZ, C. 2006. Utilización Agroindustrial del Nopal. Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación. Roma, Italia. 165p. (Boletín de Servicios Agrícolas de la FAO N° 162)

SKOG, D; WEST D. 2002. Introducción a la Química Analítica. Barcelona, España. Reverté. 589 p.

TORMO, M.; BLANCA, V. 2015. Puesta en Servicio y Operación de Redes de Distribución de Agua y Saneamiento. Madrid, España. Paraninfo SA. 109 p.

# ANEXOS

## ANEXO N° 1 ENSAYOS DE PRUEBAS DE JARRAS PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE TURBIEDADES CON POLÍMERO CATIÓNICO Y SULFATOS DE ALUMINIO

Ensayo N°1

Tabla 12: Prueba de Jarras de 21620 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 20/02/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 21620.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U.) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 143.00 | 28.60 | 1813.00 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 142.00 | 28.40 | 1721.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 141.00 | 28.20 | 1653.00 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 140.00 | 28.00 | 1641.00 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 139.00 | 27.80 | 1623.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 138.00 | 27.60 | 1607.00 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1.00% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | -- | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Para el primer ensayo se añadió el polímero arbitrariamente |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | hasta obtener la visión del fenómeno de floculación considerable |  |  |  |  |  |

Figura 4: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 21620 N.T.U.

Ensayo N°2

Tabla 13: Prueba de Jarras de 20740 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 20/02/2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 20740.00 | N.T.U. |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 134.00 | 26.80 | 1601.00 |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 133.00 | 26.60 | 1590.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 132.00 | 26.40 | 1584.00 |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 131.00 | 26.20 | 1576.00 |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 130.00 | 26.00 | 1559.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 129.00 | 25.80 | 1551.00 |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1.00% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | -- | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21620.00 |  | 138.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20740.00 |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 132.38 |  | x ≈ | 132.00 |  |
|  |  |  |  |  | Figura 5: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 20740 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N°3

Tabla 14: Prueba de Jarras de 19120 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 21/02/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 19120.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 121.00 | 24.20 | 1491.00 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 120.00 | 24.00 | 1478.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 119.00 | 23.80 | 1466.00 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 118.00 | 23.60 | 1459.00 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 117.00 | 23.40 | 1449.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 116.00 | 23.20 | 1423.00 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1.00% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | -- | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20740.00 |  | 129.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19120.00 |  | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 118.92 |  | x ≈ | 119.00 |
|  |  |  |  | Figura 6: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 19120 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N°4

Tabla 15: Prueba de Jarras de 17980 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 21/02/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 17980.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 111.00 | 22.20 | 1419.00 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 110.00 | 22.00 | 1415.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 109.00 | 21.80 | 1393.00 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 108.00 | 21.60 | 1371.00 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 107.00 | 21.40 | 1349.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 106.00 | 21.20 | 1320.00 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1.00% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | -- | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19120.00 |  | 116.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17980.00 |  | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 109.08 |  | x ≈ | 109.00 |
|  |  |  |  |  |  | Figura 7: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 17980 N.T.U. |  |  |  |  |  |

Ensayo N°5

Tabla 16: Prueba de Jarras de 16970 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 22/02/2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 16970.00 | N.T.U. |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 102.00 | 20.40 | 1294.00 |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 101.00 | 20.20 | 1231.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 100.00 | 20.00 | 1128.00 |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 99.00 | 19.80 | 1113.00 |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 98.00 | 19.60 | 1037.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 97.00 | 19.40 | 1020.00 |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1.00% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | -- | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17980.00 |  | 106.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16970.00 |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 100.05 |  | x ≈ |  | 100.00 |
|  |  |  |  | Figura 8: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 16970 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N°6

Tabla 17: Prueba de Jarras de 15220 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 23/02/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 15220.00 | N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 89.00 | 17.80 | 1023.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 88.00 | 17.60 | 1013.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 87.00 | 17.40 | 1007.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 86.00 | 17.20 | 999.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 85.00 | 17.00 | 974.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 84.00 | 16.80 | 973.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  |  | -- |  | mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16970.00 |  | 97.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15220.00 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 87.00 |  |  |  | x ≈ |  | 87.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Figura 9: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 15220 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N° 7

Tabla 18: Prueba de Jarras de 13980 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 24/02/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 13980.00 | N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 79.00 | 15.80 | 961.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 78.00 | 15.60 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 77.00 | 15.40 | 923.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 76.00 | 15.20 | 917.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 75.00 | 15.00 | 906.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 74.00 | 14.80 | 903.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  |  | -- |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15220.00 |  | 84.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13980.00 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 77.16 |  |  |  | x ≈ |  | 77.00 |  |

Figura 10: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 13980 N.T.U.

Ensayo N° 8

Tabla 19: Prueba de Jarras de 12140 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 28/02/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 12140.00 | N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 66.00 | 13.20 | 901.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 65.00 | 13.00 | 879.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 64.00 | 12.80 | 821.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 63.00 | 12.60 | 813.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 62.00 | 12.40 | 789.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 61.00 | 12.20 | 754.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  |  | -- |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13980.00 |  | 74.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12140.00 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 64.26 |  |  |  | x ≈ | 64.00 |  |  |
|  |  |  | Figura 11: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 12140 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N° 9

Tabla 20: Prueba de Jarras de 10080 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 09/03/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 10080.00 | N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 53.00 | 10.60 | 736.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 52.00 | 10.40 | 631.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 51.00 | 10.20 | 452.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 50.00 | 10.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 49.00 | 9.80 | 271.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 48.00 | 9.60 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  |  | -- |  | mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12140.00 |  | 61.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10080.00 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 50.65 |  |  |  | x ≈ |  |  | 51.00 |  |
|  |  |  |  |  | Figura 12: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 10080 N.T.U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N° 10

Tabla 21: Prueba de Jarras de 9915 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 09/03/2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 9915.00 | N.T.U. |  |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 50.00 | 10.00 | 262.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 49.00 | 9.80 | 242.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 48.00 | 9.60 | 197.00 |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 47.00 | 9.40 | 160.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 46.00 | 9.20 | 134.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 45.00 | 9.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  |  | 1% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  |  | -- |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10080.00 |  | 48.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9915.00 |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 47.21 |  |  |  | x ≈ | 47.00 |
|  |  |  | Figura 13: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 9915 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N° 11

Tabla 22: Prueba de Jarras de 7236 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 10/03/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 7236.00 | N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 25.00 | 5.00 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 30.00 | 6.00 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 35.00 | 7.00 | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 40.00 | 8.00 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 45.00 | 9.00 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 50.00 | 10.00 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  |  | 41.00 |  | mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9915.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7236.00 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 32.84 |  |  |  | x ≈ |  | 35.00 |  |

Figura 14: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 7236 N.T.U.

Ensayo N° 12

Tabla 23: Prueba de Jarras N°1 de 2682 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 15/03/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 2682.00 | N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 10.00 | 2.00 | 43.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 12.50 | 2.50 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 15.00 | 3.00 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 17.50 | 3.50 | 37.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 20.00 | 4.00 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 25.00 | 5.00 | 29.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  |  | -- | mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7236.00 |  | 41.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2682.00 |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x = | 15.20 |  |  | x ≈ |  |  | 15.00 |  |
|  |  |  |  |  | Figura 15: Gráfica de dosis óptima N°1 para turbiedad de 2682 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N° 13

Tabla 24: Prueba de Jarras N°2 de 2682 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 17/03/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 2682.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 22.50 | 4.50 | 30.10 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 25.00 | 5.00 | 23.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 27.50 | 5.50 | 25.00 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 30.00 | 6.00 | 28.60 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 32.50 | 6.50 | 29.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 35.00 | 7.00 | 31.00 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 27.20 | mg/L |  |

Figura 16: Gráfica de dosis óptima N°2 para turbiedad de 2682 N.T.U.

Ensayo N° 14

Tabla 25: Prueba de Jarras de 6262 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 22/03/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 6262.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 25.00 | 5.00 | 48.00 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 27.50 | 5.50 | 25.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 30.00 | 6.00 | 23.20 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 32.50 | 6.50 | 26.00 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 35.00 | 7.00 | 27.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 37.50 | 7.50 | 27.80 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 32.70 | mg/L |  |

Figura 17: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 6262 N.T.U.

Ensayo N° 15

Tabla 26: Prueba de Jarras de 3981 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 22/03/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 3981.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 24.00 | 4.80 | 37.10 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 25.00 | 5.00 | 27.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 26.00 | 5.20 | 27.40 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 27.00 | 5.40 | 23.20 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 28.00 | 5.60 | 23.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 29.00 | 5.80 | 26.50 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 27.40 | mg/L |  |

Figura 18: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 3981 N.T.U.

Ensayo N° 16

Tabla 27: Prueba de jarras de 1324 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 23/03/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 1324.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 21.00 | 4.20 | 35.10 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 22.00 | 4.40 | 32.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 23.00 | 4.60 | 31.80 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 24.00 | 4.80 | 32.40 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 25.00 | 5.00 | 32.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 26.00 | 5.20 | 40.50 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 23.15 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  | Figura 19: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 1324 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N°17

Tabla 28: Prueba de Jarras de 8755 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 10/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 8755 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 30.00 | 6.00 | 22.30 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 32.00 | 6.40 | 21.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 34.00 | 6.80 | 20.50 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 36.00 | 7.20 | 21.10 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 38.00 | 7.60 | 23.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 40.00 | 8.00 | 26.60 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 33.90 | mg/L |  |

Figura 20: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 8755 N.T.U.

Ensayo N° 18

Tabla 29: Prueba de Jarras de 5912 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 11/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 5912.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 24.00 | 4.80 | 27.40 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 26.00 | 5.20 | 26.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 28.00 | 5.60 | 25.30 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 30.00 | 6.00 | 21.00 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 32.00 | 6.40 | 24.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 34.00 | 6.80 | 26.00 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 30.00 | mg/L |  |

Figura 21: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 5912 N.T.U.

Ensayo N° 19

Tabla 30: Prueba de Jarras de 6510 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 12/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 6510.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 26.00 | 5.20 | 37.10 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 28.00 | 5.60 | 33.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 30.00 | 6.00 | 31.50 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 32.00 | 6.40 | 32.10 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 34.00 | 6.80 | 35.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 36.00 | 7.20 | 36.10 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 30.80 | mg/L |  |

Figura 22: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 6510 N.T.U.

Ensayo N° 20

Tabla 31: Prueba de Jarras de 15243 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 12/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 15243.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 41.00 | 5.20 | 49.30 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 42.00 | 5.60 | 46.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 43.00 | 6.00 | 44.30 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 44.00 | 6.40 | 42.90 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 45.00 | 6.80 | 45.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 46.00 | 7.20 | 47.60 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 43.60 | mg/L |  |

Figura 23: Gráfica de dosis óptima para turbiedad de 15243 N.T.U

Ensayo N° 21

Tabla 32: Prueba de Jarras N°1 de 128 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 17/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 128.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 16.00 | 3.20 | 81.20 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 18.00 | 3.60 | 79.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 20.00 | 4.00 | 73.30 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 22.00 | 4.40 | 68.90 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 24.00 | 4.80 | 68.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 26.00 | 5.20 | 67.20 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | -- | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |

Figura 24: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°1 para turbiedad de 128 N.T.U.

Ensayo N° 22

Tabla 33: Prueba de Jarras N°2 de 128 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 17/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 128.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 45.00 | 9.00 | 5.51 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 47.50 | 9.50 | 3.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 50.00 | 10.00 | 1.73 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 52.50 | 10.50 | 2.02 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 55.00 | 11.00 | 1.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 57.50 | 11.50 | 2.87 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Floculante |  | Sulfato de Aluminio |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 52.90 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Se puede ver que para turbiedades bajas el Polímero Catiónico no se desempeña de la misma forma que para turbiedades altas. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Figura 25: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°2 para turbiedad de 128 N.T.U. |  |  |  |  |  |

Ensayo N° 23

Tabla 34: Prueba de Jarras N°1 de 323 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 17/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 323.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 19.00 | 3.80 | 90.60 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 20.00 | 4.00 | 84.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 21.00 | 4.20 | 78.90 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 22.00 | 4.40 | 77.30 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 23.00 | 4.60 | 65.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 24.00 | 4.80 | 62.50 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polímero Catiónico |  | Magnafloc LT-7995 |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | -- | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No se puede determinar la dosis óptima por falta de datos para tener una gráfica adecuada para concluirla. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Figura 26: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°1 para turbiedad de 323 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |

Ensayo N° 24

Tabla 35: Prueba de Jarras N°1 de 323 N.T.U.

| Nombre de la Fuente: |  |  | El Ronquillo |  |  | Fecha: | 17/04/2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Turbidad Inicial: | 323.00 | N.T.U. |  |  |  |
| MEZCLA RÁPIDA |  | Tiempo | Velocidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 seg. | 300 R.P.M. |  | N° de Jarra | Dosis (mg/L) | Volumen Polímero (mL) | Turbiedad Residual (N.T.U) |  |  |  |
| FLOCULACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 1 | 74.00 | 14.80 | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 20.00 min. | 34 R.P.M. |  | 2 | 75.00 | 15.00 | 5.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 76.00 | 15.20 | 4.59 |  |  |  |
| SEDIMENTACIÓN |  | Tiempo | Velocidad |  | 4 | 77.00 | 15.40 | 4.65 |  |  |  |
|  |  | 10.00 min. | 0 R.P.M. |  | 5 | 78.00 | 15.60 | 5.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 79.00 | 15.80 | 6.10 |  |  |  |
| Volumen de las Jarras |  |  | 2000 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Floculante |  | Sulfato de Aluminio |  |  |  | Concentración |  | 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dosis Óptima |  | 76.45 | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Se puede ver que para turbiedades bajas el Polímero Catiónico no se desempeña de la misma forma que para turbiedades altas. |  |  |  |  |
|  | Figura 27: Gráfica de dosis óptima para turbiedad N°1 para turbiedad de 323 N.T.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANEXO N° 2 HOJA TÉCNICA POLÍMERO CATIÓNICO MAGNAFLOC LT-7995

## ANEXO N° 3 HOJA DE SEGURIDAD POLÍMERO CATIÓNICO MAGNAFLOC LT-7995

## ANEXO N° 4 HOJA TÉCNICA SULFATO DE ALUMINIO

## ANEXO N° 5 CUADRO DE DOSIS ÓPTIMAS CON SULFATO DE ALUMINIO PARA LOS DIFERENTES CAUDALES

## ANEXO N° 6 PANEL FOTOGRÁFICO

Figura 28: Solución de Polímero Catiónico al 10%

Figura 29: Floculadores usados en las pruebas de jarras. Soluciones de polímero al 10% y al 1%. Y Sulfato de Aluminio al 1%

Figura 30: Presentación en cilindro del Polímero Catiónico Magnafloc LT-7995 (1)

Figura 31: Presentación en cilindro del Polímero Catiónico Magnafloc LT-7995

Figura 32: Almacenamiento de agua recepcionada en captación del Río Ronquillo (1)

Figura 33: Almacenamiento de agua recepcionada en captación del Río Ronquillo (2)

Figura 34: Laboratorio de EPS SEDACAJ para control de calidad y pruebas de jarras.

Figura 35: Muestra de Agua Turbia traída de la captación del Río Ronquillo para ser ingresada al turbidímetro electrónico

Figura 36: Turbidímetro Electrónico

Figura 37: Equipos para Prueba de Jarras

Figura 38: Equipo N°1 para Prueba de Jarras

Figura 39: Equipo N°2 para Prueba de Jarras

Figura 40: Colocación de jarras en la máquina para el inicio de la prueba. (1)

Figura 41: Colocación de jarras en la máquina para el inicio de la prueba. (2)

Figura 42: Jarras Listas para la colocación de polímero Catiónico. (1)

Figura 43: Jarras Listas para la colocación de polímero Catiónico. (2)

Figura 44: Dosis de polímero catiónico colocadas en jeringas para proceder a iniciar la Prueba de Jarras. (1)

Figura 45: Dosis de polímero catiónico colocadas en jeringas para proceder a iniciar la Prueba de Jarras. (2)

Figura 46: Formación de los flocs. (1)

Figura 47: Formación de los flocs. (2)

Figura 48: Precipitación de los flocs hacia la base de las jarras. (1)

Figura 49: Precipitación de los flocs hacia la base de las jarras. (2)

Figura 50: Agua clarificada por la precipitación de los flocs. (1)

Figura 51: Agua clarificada por la precipitación de los flocs. (2)

Figura 52: Colocación de vasos para la recolección de muestras ya ensayadas. (1)

Figura 53: Colocación de vasos para la recolección de muestras ya ensayadas. (2)

Figura 54: Recolección de muestra ensayada en la Prueba de Jarras. (1)

Figura 55: Recolección de muestra ensayada en la Prueba de Jarras. (2)

Figura 56: Cálculo de la turbiedad residual después de la prueba de jarras. (1)

Figura 57: Cálculo de la turbiedad residual después de la prueba de jarras. (2)

Figura 58: Turbiedad Residual de 5.51 N.T.U. con turbidímetro manual

Figura 59: Limpieza de todos los equipos y materiales usados en la prueba de jarras